ОПИС ЗАХОДІВ 

Інвестиційної програми 

КП «Луцькводоканал» на 2021 рік 

Директор КП «Луцькводоканал»                                                        В.М. Гуменюк
ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1. Заходи зі зниження питомих витрат, 

а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. Реконструкція ділянки водогону в с. Струмівка Луцького району.
1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення. 

Водогін від вул. Дубнівська до вул. Єршова (ділянка через с. Струмівка Луцького району), загальною протяжністю 1090 м, був прокладений  у 1985-1987 роках із сталевих труб діаметром 600 мм. У зв’язку із тривалим терміном експлуатації та корозії, що призвело до частих поривів (10-11 аварій в рік), виникла потреба у заміні даної ділянки водогону. При великому терміні окупності даного проекту, КП «Луцькводоканал» вносить даний захід в інвестиційну програму на 2021 рік, оскільки аварійність та зношеність трубопроводу при поривах призводить до значних матеріальних витрат. Крім того, ділянка вказаного водогону прокладена на великій глибині та перебуває в зоні інтенсивної житлової забудови та безпосередній близькості до автомобільної дороги сільського призначення. Тому є велика небезпека виникнення небезпечної техногенної ситуації (зсув грунту, підмив та руйнування дорожнього покриття, огорожі та інших господарських споруд приватних домоволодінь).

[image: image1.jpg]


 [image: image104.emf]
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення:
 Згідно розробленої проектно-кошторисної документації, всього реконструкції підлягає 1090 м сталевого збірного водогону діаметром 600 мм.

Захід є перехідним, виконання якого почалося в 2019, продовжується у 2020 та планується завершити в 2021 році.

В Інвестиційній програмі на 2021 рік передбачено реконструкцію ділянки водогону шляхом демонтажу стальних водопровідних труб діаметром 600 мм із заміною їх на труби поліетиленові ПЕ 80 SDR-17 (1,0 МПа) діаметром 450 × 26,7 мм та протяжністю 200 м пог.
При виборі труб що прокладатимуться на даному водогоні, до уваги беруться, в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики. Основними перевагами поліетиленових труб є те, що вони не піддаються корозії при контакті із водою, в 3-4 рази легші металевих, токсикологічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні. 

● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму закладається заміна ділянки водогону протяжністю 200 м пог., що становить 936,24 тис. грн. (без ПДВ).
● Завдання на проектування:
- зменшення необлікованих втрат товарної води,

- забезпечення надійності системи водопостачання міста,

- зменшення витрат на ремонти водопровідної мережі,

- унеможливлення зараження товарної води після подачі у систему питного водопостачання міста.

● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на 421,18 тис. грн./рік (без ПДВ).

[image: image59.png]


[image: image60.jpg]


[image: image61.emf][image: image2.png]\
|

o

s agocen

1

L

P
1 Jae
oebajoaminn

S
s

AR

(aprusiscaEnOSTTIOS

20 st

00m

©2016 DigalGibe, € 2018 HERE





2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Загальна протяжність водогону від вул. Дубнівська до вул. Єршова складає 6,2 км. Даним заходом передбачено реконструкцію ділянки водогону, розміщеного в с. Струмівка Луцького району, довжиною 0,200 км із заміною сталевих труб діаметром 600 мм на поліетиленові діаметром 450 мм.
Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулами: 

Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуємо за формулою:

W1 = 9 568 × N × tі × ωі × √Н,   де
9 568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;
N– фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2019 рік) – 11 аварій,
tі – час витікання води до локалізації аварії, годин (згідно фактичних даних у 2019 році – 6 годин);

Н – тиск води на даній ділянці трубопроводу - 37 м вод. ст.;
ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається - 0,0002 м2
W1 = 9 568 × 11 × 6 × 0,0002 × √ 37 = 768,27 м3;
Витрати води на промивання трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою:

W2 = 0,785 × N × Ø 2 × Lі × (K1 + K2),   де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2019 рік) - 11 аварій;
Ø – існуючий діаметр ділянки трубопроводу (Ø = 0,6 м);
Lі – протяжність промивної ділянки. Для розподільчої мережі протяжність ділянки приймається 500 м;

К1 – коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2;

K2 – коефіцієнт використання води при промиванні після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10.

W2 = 0,785 × 11 × 0,6 2 × 500 × (2+10) = 18 651,60 м3;
Приховані витоки води з трубопроводу через невиявлені свищі, визначаються за формулою:

W3 = 9 568 × Nі × tі × ωі × √Н;    де
9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;
tі – час витікання через невиявлені свищі протягом року - 8760 годин;

Nі – кількість невиявлених свищів, одиниць, яка визначається за формулою: 

Nі = 0,0007 × Т × N;     де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2019 рік) - 11 аварій;
Т – строк служби трубопроводу – 35 років; 
Nі = 0,0007 × 35 × 11 = 0,2695
ωі – площа перерізу отвору. За відсутності фактичних даних приймається 0,0002 м2;

W3 = 9 568 × 0,2695 × 8 760 × 0,0002 × √ 37 = 27 480,96 м3
Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» за загальною формулою: 
W4 =  525,6 × К  × К1 × Lі × qi × 24/t × √ (Нср/60), м3/рік;   де
525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з літрів/хвилину у куб. м /рік;

К – коефіцієнт підвищення величини допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. Приймається для 10 років – 2,5; 20 років – 6,25; 30 років – 12,5; 40 років і більше – 31,2. Для 25 років приймаємо – 9,4.
К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, гірничі виробки, високий рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо К1 = 1,25), при інших умовах К1 = 1. Приймається К1 = 1;
Lі = 0,200 км – довжина водогону чи мережі з труб відповідного матеріалу, прокладених за відповідний період;
qi - допустимий виток з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводу з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, літрів/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за таблицею 6 СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ”, а для пластикових труб – за таблицею 5 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 „Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб”;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком, приймаємо 24 год. (якщо вода подається цілодобово);

Нср – середній тиск води у водогоні від насосної станцій, м вод. ст. Середній тиск на даній ділянці становить 37 м вод. ст.

З урахуванням прийнятих значень складових формули, вона набуває вигляду:
до реконструкції[image: image62.emf][image: image63.png]3 Niunoseupcas yn. Q:

Ny, Bonmcras o6nacrs

| 28 cooge

Mlpocworp yruay — or. 2015

T

s cremorwon. 2015 ©2019 Google Skpauia_ Yenommmuononssosssnn _ CooBupis o npoGneme

NPT T O o LT o g i




 
W4 = 525,6 × 12,5 × 1 × 0,200 × 1,2 × 24/24 × √ (37/60) = 1 238,26 м3/рік;
після реконструкції –

W4 = 525,6 × 1 × 1 × 0,200 × 0,8 × 24/24 × √ (37/60) = 66,04 м3/рік
Зменшення втрат води:
768,27  + 18 651,60 + 27 480,96  + (1 238,26 – 66,04) = 48 073,05 м3/рік

Після виконання робіт по заміні даної ділянки водогону Ø 600 мм, втрати води зменшаться на 48 073,05 м3/рік, або:

357 182,76 грн./рік = 48 073,05 м3/рік × 7,43 (вартість 1 м3 води (без ПДВ) станом на 01.08.2020 р.

Виїзд аварійної бригади для проведення відновлювальних робіт на вказаній ділянці водогонуіз забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться ≈ 5 000,0 грн. (без ПДВ) (згідно актів списання), в залежності від складності. На ліквідацію 8-ти аварій підприємство витрачає ще ≈ 24 000 тис. грн. (без ПДВ) на оренду спецтехніки. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на: 

(357 182,76 грн. + 64 000,00 грн.) = 421 182,76 грн./рік (без ПДВ)

Термін окупності заходу:   
 Т = 936,24 тис. грн. / 421,18 тис. грн. = 2,2 років або 27 місяців.

Із змінами, які донині відбуваються на підприємстві, зокрема, плинністю кадрів, відсутністю фахових працівників, належного матеріально-технічного забезпечення для реалізації такого роду заходу тощо, при розробленні Інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» на 2021 рік, підприємством прийнято рішення про підрядний спосіб виконання вказаного заходу.

1.1.1. Реконструкція ділянки водогону в с. Струмівка Луцького району
	№ п/п
	Найменування основних матеріалів, обладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть*
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Труби поліетиленові РЕ 80 SDR-17 (1,0 МПа), зовн. діаметр 450×26,7 мм
	м
	200
	2 821,10
	564 220,00
	ПП «Газпроектмонтаж»

	2
	Демонтажна вставка ф 450 мм
	шт.
	1
	24 481,39
	24 481,39
	

	3
	Втулка під фланець ПЕ 100 ф 450 мм
	шт.
	6
	8 971,01
	53 826,06
	

	4
	Сідловий відвід терморезисторний 355-450/100
	шт.
	2
	29 070,11
	58 140,22
	

	5
	Відвід зварний ПЕ 450×90
	шт.
	4
	8 709,22
	34 836,88
	

	6
	Фланець сталевий з полімерним покриттям ф 450 мм
	шт.
	6
	4 673,95
	28 043,70
	

	7
	Фланець сталевий приварний ф 600 мм
	шт.
	1
	9 350,31
	9 350,31
	

	8
	Інші матеріали та будівельно-монтажні роботи
	
	163 337,98
	

	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	936 236,54
	


Примітки: * -  заходом (проектом) передбачено монтаж вказаної кількості основного  обладнання, необхідного для реконструкції вказаної ділянки водогону.

Начальник ВТВ                                                                       В.М. Цвяк
Фотозвіт про хід реконструкції  ділянки водогону в с. Струмівка Луцького району

[image: image64.emf][image: image65.emf]
[image: image66.jpg]



[image: image67.jpg]


 
1.1.2. Заміна трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-86 на Омелянівській насосній станції.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.

Силовий трансформатор - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.

Незалежно типу трансформатора він складаеться iз осердя в ізоляції. Якщо говорити просто, то це залізо. Уявімо таку рамку: два стрижня i навколо кожного обмотка. Ця обмотка має багато витків, залежно від трансформатора їхня кількість piзна. В будь-якому paзi обмотка — це дріт в ізоляції. І вона як правило паперова, тому що папір в трансформаторній оливі має високий коефіцієнт супротиву проникаючій електриці. Адже важливо не допускати, щоб між витками обмотки виникли пробоїни, потрібно щоб вони були добре ізольовані один від одного.

І тому один iз найважливіших пунктів, за якими бракуються трансформатори — це стан ізоляції обмотки. Тому старіння — це найстрашніший фактор для системи. Адже в баку, де перебуває осердя трансформатора залито трансформаторну оливу. Як тільки десь порушена ізоляція, олива починає грітися i утворюється газ. Цей газ виходить через газове реле, яке в paзi перевищення кількості газу відмикає трансформатор аби він не вибухнув. Якщо з якоїсь причини газ виділяєтьсяя надто iнтенсивно (а газ цей дуже вибухонебезпечний), то в paзi вибуху іде викид палаючої олії, розриває бак. І це дуже i дуже серйозна аварія.

Тому вихід з ладу трансформатора зазвичай викликає дуже ceрйозні ускладнення як для споживача електроенергії, зокрема — Водоканалу, так i його споживачів.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
[image: image68.png]oy Kapresca-Kaporo @ &

Nysx, Bonwwicika oGnacts

2 coose

Mepernag Bynus — veps. 2015

[ Hara siowoc ueps. 2015 ©2019 Google  YpaiHa _ Yasoan sukopwcravin _Tosigowsr npo npodnensy

" 11:53
UK oo e
14052019




Трансформатор № 1 (TTU-Al) та трансформатор № 2 (TМО ф 400/10) в ТП-86 на Омелянівській насосній станції перебувають в експлуатації з 1973 та 1964 років відповідно. 

Зважаючи на термін експлуатації трансформаторів, старіння ізоляції тощо, з метою запобігання виходу їx з ладу та, відповідно, уникнення ситуацій iз припинення електропостачання об'єкту i надання послуг водопостачання/водовідведення, підприємство планує замінити діючі трансформатори.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за антогом.

В інвестиційну програму закладається придбання та заміна 2 (двох) трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-86 на Омелянівській насосній станції.
Вартість нового обладнання, яке закладасться в iнвестиційну програму на 2021 рік, становить 211 200,00 грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по заміні трансформаторів в ТП-86 на Омелянівській насосній станції становитиме 214 265,95 грн. (без ПДВ).

Порівняльна характеристика обладнання:
	Трансформатор № 1
( ТТU-А1)
	
	Трансформатор № 1
( ТM-400/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11)

	piк введення в експлуатацію - 1973
	
	

	Трансформатор № 2
( ТМО ф 400/10)
	
	Трансформатор № 2
( ТM-400/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11)

	piк введення в експлуатацію - 1964
	
	


[image: image3.emf]
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
	2.1) Середня вартість проведення атестації (випробування) одного силового трансформатора складає близько 14 400,0 грн. (без ПДВ), а для трасформаторів в кількості 2 один. складе: 2
[image: image4.wmf]´

14 400,0 = 28 800,0 грн. (без ПДВ).


	

	2.2) Річні втрати електроенергії в силових трансформаторах (Wтр) визначаються за формулою:   ∆Wтр = ∆ Рхх * То + ∆ Ркз * (Sф / Sн )² * Тр,  кВт•год, де

	

	          ∆ Рхх - втрати холостого ходу трансформатора, кВт;

	          То - кількість приєднань трансформатора до електромережі за рік;

	          ∆ Ркз - втрати короткого замикання;

	          Sф - фактичне навантаження на трансформатор;

	          Sн - номінальна потужність трансформатора;

	          Тр - річна фактична тривалість роботи трансформатора під навантаженням.

	діючі

	Об´єкт
	 
	 Ртр
	∆ Рхх
	То
	∆ Ркз
	Sф
	Sн
	Тр
	∆Wтр

	
	 
	кВА
	кВт
	 
	кВт
	кВА
	кВА
	год
	 

	ТП-86 Омелянівська НС
	Т - 1
	400
	1,45
	8
	5,5
	250
	400
	8 700
	18 703

	
	Т - 2
	400
	1,45
	8
	5,5
	250
	400
	8 700
	18 703

	
	разом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37 406

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	нові
	
	
	
	
	

	Об´єкт
	 
	 Ртр
	∆ Рхх
	То
	∆ Ркз
	Sф
	Sн
	Тр
	∆Wтр

	
	 
	кВА
	кВт
	 
	кВт
	кВА
	кВА
	год
	 

	ТП-86 Омелянівська НС
	Т - 1
	400
	1,45
	8
	5,5
	245
	400
	8 700
	17 963

	
	Т - 2
	400
	1,45
	8
	5,5
	245
	400
	8 700
	17 963

	
	разом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35 926

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	економія
	∆Wтр діючі
	∆Wтр нові
	кВт
	тариф
	грн.
	
	
	
	

	
	37 406
	35 926
	1 480
	2
	3 420
	
	
	
	


Загальний очікувальний економічний ефект після впровадження заходу складе:              28 800,0 грн. + 3 420,00 грн. = 32 220,00 грн. (без ПДВ).  

Термін окупності заходу:   
 Т = 211,20 тис. грн. / 32,22 тис. грн. = 6,5 років або 79 місяців.
1.1.2. Заміна трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-86 на Омелянівській насосній станції
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник

[image: image5.jpg]




	1
	Трансформатор ТМ-400/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11
	шт.
	2
	105 600,00
	211 200,00
	ТзОВ
«ЕлектроТайм»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	211 200,00


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

1.1.3. Заміна трансформаторів ТМ-10/0,4 63 кВА на артезіанських свердловинах.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.

Силовий трансформатор - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.
[image: image69.png][Mouck 1a Google Kaprax
I 1okasam: Bpewss & nyri, npoGkn u MecTa
no6nusoctn
&L

2

o
Google
1e.2019  Yupauwa _3D-pesmaneaccrynen

OOlE RapTeI S Op| {3 Moii konmsiorep e KHC




Заміна трансформаторів на артезіанських свердловвинах зумовлена їх старінням і відсутністю можливості регулювати напругу, яка завищена (в інших положеннях анцапфи транформатор не працює із-за старіння ізоляції). Відомо, що завищена напруга на обмотці статора зануреного електродвигуна не тільки погіршує енергетичні показники установки (ККД, cosφ, струм і потужність, що споживаються), але й призводить до пошкодження конструктивних елементів у самій насосній установці. Це, насамперед, стосується працездатності ізоляції обмотки статора та проміжних підшипників ротора. Окрім цього, із збільшенням напруги зменшується cosφ, зростають втрати в сталі та обмотці статора, знижується ККД, підвищується температура обмотки, знижується її надійність. Відновлення ізоляції (капітальний ремонт ізоляції) транформатора малоефективний.
Окрім того, заміна діючих транформаторів на зазначених нижче свердловинах необхідна на виконання припису Волинського експертно-технічного центру держпраці (див. витяг)
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Зважаючи на термін експлуатації трансформаторів (виконання припису), старіння ізоляції, тощо, з метою запобігання виходу їx з ладу та, відповідно, уникнення ситуацій iз припинення електропостачання об'єкту i надання послуг водопостачання/ водовідведення, підприємство планує замінити діючі трансформатори наступних характеристик (див нижче).
	Назва об’єкта
	Тип трансформатора
	Потужність  дозволена, кВт
	Потужність  встановлена, кВт
	Потужність  необхідна, кВт
	Рік вводу в експлуатацію
	Фактичне навантаження, кВт

	Арт.свердловина № 5
	ТМ 100/10 66
	100
	100
	63
	1982
	22

	Арт.свердловина № 8
	ТМ 100/10 66
	100
	100
	63
	1976
	42

	Арт.свердловина № 13
	ТМ 100/10 66
	100
	100
	63
	1976
	40

	Арт.свердловина № 15
	ТМ 160/10 66
	160
	160
	63
	1976
	40

	Арт.свердловина № 16
	ТМ 160/10 66
	160
	160
	63
	1984
	37

	Арт.свердловина № 21
	ТМ 160/10 66
	160
	160
	63
	1979
	48,5

	Арт.свердловина № 22
	ТМ 160/10 66
	160
	160
	63
	1994
	22

	Арт.свердловина№ 29
	ТМ 160/10 
	160
	160
	63
	1994
	36

	Арт.свердловина № 33
	ТМ 250/10 
	250
	100
	63
	1992
	38

	Арт.свердловина № 36
	ТМ 160/10 66
	160
	160
	63
	1984
	64

	Арт.свердловина № 37
	ТМ 250/10 
	250
	250
	63
	1995
	45

	Арт.свердловина№ 38
	ТМ 160/10 66
	160
	160
	63
	1994
	45

	Арт.свердловина № 40
	ТМ 100/10
	250
	100
	63
	1994
	45


· Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається придбання 13-ти трансформаторів ТМ-10/0,4 63 кВА для заміни трансформаторів ТМ-10/0,4 100-250 кВА на артезіанських свердловинах.

Вартість 1 (одного) насосного агрегату становить 48,02 тис. грн. (без ПДВ).
Обсяги фінансування заходу становить 624,26 тис. грн. (без ПДВ).

Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по заміні трансформаторів на 13-ти артезіанських свердловинах становитиме 670,54 тис. грн. (без ПДВ).

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні втрати підприємства після встановлення нових трансформаторів зменшаться на 105,17 тис. грн./рік (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
2.1) Середня вартість проведення атестації (випробування) одного силового трансформатора складає близько 5 800,0 грн. (без ПДВ), а для трасформаторів в кількості 13 один. складе: 13
[image: image6.wmf]´

5 800,0 = 75 400,0 грн. (без ПДВ).
2.2) Річні втрати електроенергії в силових трансформаторах (Wтр) визначаються за формулою:

∆Wтр = ∆ Рхх * То + ∆ Ркз * (Sф / Sн )² * Тр,  кВт•год,
де: ∆ Рхх - втрати холостого ходу трансформатора, кВт;
      То - кількість приєднань трансформатора до електромережі за рік;
      ∆ Ркз - втрати короткого замикання;
      Sф - фактичне навантаження на трансформатор;
      Sн - номінальна потужність трансформатора;
      Тр - річна фактична тривалість роботи трансформатора під навантаженням.
Втрати електроенергії на ДІЮЧИХ трансформаторах

	Об´єкт
	№
	Ртр
	∆ Рхх
	То
	∆ Ркз
	Sф
	Sн
	Тр
	∆Wтр

	
	
	кВА
	кВт
	
	кВт
	кВА
	кВА
	год.
	кВт

	Арт.свердловини
	№ - 5
	100
	0,265
	7
	1,28
	22
	63
	8 700
	1 360

	
	№ - 8
	160
	0,54
	22
	2,65
	37
	160
	8 700
	1 245

	
	№ - 13
	100
	0,365
	17
	1,97
	40,5
	100
	8 700
	2 817

	
	№ - 15
	160
	0,54
	17
	2,65
	40,5
	160
	8 700
	1 486

	
	№ - 16
	160
	0,54
	17
	2,65
	37
	160
	8 700
	1 242

	
	№ - 21
	160
	0,54
	22
	2,65
	54
	160
	8 700
	2 638

	
	№ - 22
	160
	0,54
	22
	2,65
	49
	160
	8 700
	2 174

	
	№ - 29
	160
	0,54
	16
	2,65
	35
	160
	8 700
	1 112

	
	№ - 33
	100
	0,365
	16
	1,97
	37
	100
	8 700
	2 352

	
	№ - 36
	160
	0,54
	16
	2,65
	54
	160
	8 700
	2 635

	
	№ - 37
	250
	1,05
	16
	3,7
	45
	250
	8 700
	1 060

	
	№ - 38
	160
	0,54
	16
	2,65
	45
	160
	8 700
	1 832

	
	№ - 40
	100
	0,365
	16
	1,97
	45
	100
	8 700
	3 476

	 
	Всього:
	25 430


Втрати електроенергії на НОВИХ трансформаторах

	Об´єкт
	№
	 Ртр
	∆ Рхх
	То
	∆ Ркз
	Sф
	Sн
	Тр
	∆Wтр

	
	
	кВА
	кВт
	 
	кВт
	кВА
	кВА
	год.
	кВт

	Арт.свердловини
	№ - 8
	63
	0,265
	17
	1,28
	18,5
	63
	8 700
	965

	
	№ - 5
	63
	0,265
	17
	1,28
	18,5
	63
	8 700
	965

	
	№ - 13
	63
	0,265
	17
	1,28
	18,5
	63
	8 700
	965

	
	№ - 15
	63
	0,265
	17
	1,28
	18,5
	63
	8 700
	965

	
	№ - 16
	63
	0,265
	17
	1,28
	18,5
	63
	8 700
	965

	
	№ - 21
	63
	0,265
	17
	1,28
	18,5
	63
	8 700
	965

	
	№ - 22
	63
	0,265
	17
	1,28
	18,5
	63
	8 700
	965

	
	№ - 29
	63
	0,265
	17
	1,28
	18,5
	63
	8 700
	965

	
	№ - 33
	63
	0,265
	17
	1,28
	18,5
	63
	8 700
	965

	
	№ - 36
	63
	0,265
	17
	1,28
	18,5
	63
	8 700
	965

	
	№ - 37
	63
	0,265
	17
	1,28
	18,5
	63
	8 700
	965

	
	№ - 38
	63
	0,265
	17
	1,28
	18,5
	63
	8 700
	965

	
	№ - 40
	63
	0,265
	17
	1,28
	18,5
	63
	8 700
	965

	Всього:
	12 542


Річна економія після впровадження заходу складитиме:

25 430 кВт - 12 542 кВт = 12 888 кВт
При вартості електроенергії (станом на 01.07.2020 року) – 2,31 грн./кВт (без ПДВ), річна економія електроенергії складе:

12 888 кВт × 2,31 грн./кВт = 29 771,28 грн. (без ПДВ).

Загальний очікувальний економічний ефект після впровадження заходу складе:              75 400,0 грн. + 29 771,28 грн. = 105 171,28 грн. (без ПДВ).  
Термін окупності заходу:   
 Т = 624,26 тис. грн. / 105,17 тис. грн. = 5,9 років або 71 місяців.
1.1.3. Заміна трансформаторів ТМ-10/0,4 63 кВА на артезіанських свердловинах.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image7.jpg]




	1
	Трансформатор ТМ-63/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11
	шт.
	13
	48 020,00
	624 260,00
	ТзОВ "Електро-Тайм"

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	624 260,00


Начальник ВТВ                                                   В.М. Цвяк

	[image: image8]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image9]
	[image: image10.png]I
E—— KT |
63/10/04 |
TMr- 63kBa I
10/0,4kB I
I

I

I

(0=

ABBI'
3x25+1x16
L=30

APn
100A

LK

HacocomMm

Hacoc




               глибинний

	
	Однолінійна схема живлення артезіанської свердловини


1.1.4. Технічне переоснащення (модернізація) Дубнівської насосної станції № 2
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Насосні станції № 2 та № 3 Дубнівського майданчика водопідготовки, разом з насосним і електротехнічним обладнанням були введені в експлуатацію в 1979 та 1989 роках відповідно. Станції подають воду в міську мережу за двоступеневим режимом: перший з 0:00 до 5:30 год. (НС № 3),  з 5:30 до 0:00 год. (НС № 2 та НС № 3 сумісно). 

[image: image70.jpg]KAC NS Bun Kapnerka-Kapozo, 79a

POIFPI3 A-A

M 1700

6000

2800
DK

N 150 §
150 X

' o 3200 |

& § 230
- : 4 Bick Hacoca |-
: s | ([T

v /I |

2500

216000

zambopu
5600

/\705\

N%

e
I
21200 NN

OnopoxHerHs
‘cucmery 2150

8150

7500




Напірні трубопроводи обладнані засувками, за допомогою яких можна перемикати насос чи групу насів для подачі води на будь-який напірний трубопровід, або в обидва напірних трубопровода. Напірні трубопроводи від насосних станцій обладнані камерою переключень.

Насосна станція № 2 II-го підйому складається з насосних агрегатів із насосами NHV.100.250/2  – 4 один., NHV250-400 – 1 один., НД 2000/21 (промивочний) – 1 один. 
[image: image71.jpg]



                                                                                           Ступеневий графік подачі води НС № 2

Характеристики насосів, що встановленні на НС № 2

	№ насосного агрегата
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Марка насоса
	НД 2000/21 
	NHV.100.250/2 (суміжні)
	NHV250-400
	NHV.100.250/2
	NHV.100.250/2

	Діаметр робочого колеса, мм
	-
	788 - 44
	778 - 44
	436-411
	788 - 44
	788 - 44

	Потужність електродвигуна, кВт
	160
	75
	75
	184
	75
	75

	Число обертів робочого колеса, об./хв.
	2920
	2977
	1776
	1450
	1450

	Продуктивність, м3/год.
	2000
	250-390
	250-390
	1058
	125-390
	125-390

	Тиск, м. вод. ст.
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0


· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
[image: image72.jpg]


[image: image73.emf] Зважаючи на фізично-зношений стан насосного обладнання та втрату технічних характеристик, які призводять їх частого ремонту, поточних експлуатаційних витрат та перевитрат електроенергії, підприємство планує технічно переоснастити наявне насосне обладнання на НС № 2 шляхом заміни насосних агрегатів № 2 та № 6 (NHV.100.250/2) (2007 року встановлення) (див. нижче) на насосні агрегати Pentax 4CA 150-400C (з електродвигуном 75 кВт, 1500 об./хв.). Роботи виконуватимуться господарським способом. 
	Насос 
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	
	Тип, марка
	Рік вводу в експл.
	Потуж-ність, кВт
	Прод., м3/год.
	Напір, м
	Тип, марка
	Потуж-ність, кВт
	Прод., м3/год.
	Напір, м

	№ 2
	NHV.100.250/2 
	2007 
	 75
	390 
	 50
	Pentax 4CA 150-400C
	 75
	500
	35

	№ 6
	 NHV.100.250/2
	 2007
	 75
	390 
	 50
	Pentax 4CA 150-400C 
	75 
	500
	35


· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
· Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається придбання 2 (двох) насосних агрегатів Pentax 4CA 150-400C (виробництво – Італія) для заміни насосних агрегатів № 2 та № 6 Дубнівської насосної станції № 2.
Вартість 1 (одного) насосного агрегату становить 143,33 тис. грн. (без ПДВ).
Обсяги фінансування заходу становить 286,67 тис. грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість робіт по заміні насосних агрегатів становитиме 293,44 тис. грн. (без ПДВ).

● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 46,67 тис. грн./рік (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Загальний час роботи 2-х насосів NHV.100.250/2 складає 12 год. на добу.
Із встановленням 2-х нових насосних агрегатів аналогічних потужностей, підприємство не досягне економії електроенергії, проте стабілізує, синхронізує роботу насосного обладнання тощо станції.

Зважаючи на тривалий термін експлуатації (з 2007 року) насосів, зношення основних конструктивних елементів, підприємство близько 1 разу на 2 роки змушене ремонтувати вказане насосне обладнання. Загальна вартість ремонту та поточного обслуговування 1 насоса – складає 56 тис. грн. в рік.
Очікувальний економічний ефект після  впровадження заходу становитиме 56 тис. грн./рік або 46,67 тис. грн. (без ПДВ).
Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на              56 тис. грн./рік або 46,67 грн./рік (без ПДВ).
Термін окупності заходу:   
 Т = 286,67 тис. грн. / 46,67 тис. грн. = 6 років або 74 місяців.
1.1.4. Технічне переоснащення (модернізація) Дубнівської насосної станції № 2

	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image11.jpg]




	1
	Насосний агрегат                Pentax 4CA 150-400C
	шт.
	2
	143 333,33
	286 666,66
	ТОВ «НасосЕлПром»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	286 666,66


Начальник ВТВ                                           В.М. Цвяк

1.1.5. Технічне переоснащення (модернізація) Дубнівської станції знезалізнення
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Дубнівський майданчик водопідготовки являється головним джерелом водопостачання міста. Майданчик забезпечується водою із 39 свердловин Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного водозаборів проектною потужністю 80 тис. м3/добу. На майданчику розташовані 7 резервуарів чистої води ємністю 2,0 тис. м3 – 1 одиниця, 3,0 тис. м3 – 1 одиниця та 6,0 тис. м3 – 5 одиниць, станція знезалізнення води проектною продуктивністю 80,0 тис. м3/добу. Експлуатується гіпохлориттна установка “Пламя” потужністю 100 кг хлору/добу і  2 насосні станції II-го підйому проектною продуктивністю 80,0 тис. м3/добу. Енергозабезпечення майданчика здійснюється з двох незалежних трансформаторних підстанцій.
[image: image12.emf]
Технологічним водогоном подається на фільтри станції знезалізнення, де очищується від підвищеного вмісту заліза. 

Станція знезалізнення води призначена для видалення заліза з вмістом до 10 мг/дм3 методом фільтрування на швидких фільтрах із спрощеною системою аерації. При необхідності фільтрування проводиться з попередньою обробкою води – введенням реагенту - окислювача.

	Рік будівництва/ введення в експлуатацію водозабору
	Обладнання станції знезалізнення
	Стан зносу,

%
	Установлена виробнича потужність станції,

тис. м3/добу
	Річні обсяги

виробництва  питної води, тис. м3/рік

	1978 р.

Дубнівський водозабір
	Швидкі фільтри - 6 шт.

Повітродувка ВВН-25

Повітродувка РМК-3
Промивний насос НД 2000/21

Затвор d 800 мм - 6 шт.

Затвор d 600 мм - 2 шт.

Засувка d 300 мм – 12 шт.

Засувка d 150 мм – 12 шт.
Засувка d 100 мм – 12 шт.
	70

81
77
85
84

68

71

71
69
	80
	11306


· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Зважаючи на фізично-зношений стан насосного обладнання та втрату технічних характеристик, які призводять їх частого ремонту, поточних експлуатаційних витрат та перевитрат електроенергії, підприємство планує технічно переоснастити наявне насосне обладнання шляхом заміни повітродувки ВВН-25 (1978 року випуску) (див. нижче) на 

[image: image74.jpg]


[image: image75.jpg]



[image: image13.png]



ідентичний ВВН 1-25 на рамі з електродвигуном 55 кВт 750 об./хв.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	ВВН-25
	90
	1500
	40
	ВВН 1-25
	55
	1500
	40


[image: image76.jpg]4
=

)
3/




[image: image77.emf]0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24

та промивний насос НД 2000/21 (1997 року встановлення) (див. ліворуч) на насосний агрегат (виконання на загальній рамі) Д2000-21 з електродвигуном 160 кВт/1000 об./хв. 
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	НД 2000/21
	160
	2000
	21
	Д2000-21
	160
	2000
	21


Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається придбання та встановлення:

1) насосного агрегату ВВН 1-25 на рамі з електродвигуном 55 кВт та вартістю 122 750,00 грн. (без ПДВ);

2) насосного агрегату Д2000-21 з електродвигуном 160 кВт/1000 об./хв. (виконання на загальній рамі) та вартістю 364 110,00 грн. (без ПДВ).
 Обсяги фінансування заходу всього становить 486,86 тис. грн. (без ПДВ).

● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 52,22 тис. грн./рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
У зв’язку із встановленням нового промивного насоса Д2000-21 та ВВН 1-25 аналогічних діючим НД 2000/21 та ВВН-25 потужностям, зменшення витрат електроенергії не передбачається.

На ремонт та поточне обслуговування обладнання промивного насоса в 2019 році витрачено 4,69 тис. грн. (без ПДВ), повітродувки – 18,02 тис. грн. (без ПДВ).
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на 22,71 тис. грн./рік (без ПДВ).

Витрати електроенергії діючою повітродувкою ВВН-25 за рік становлять:

N = 90 кВт*год. × 1 год./добу  × 365 днів = 32 850 кВт*год./рік

Витрати електроенергії новою повітродувкою ВВН 1-25 за рік становлять:

N = 55 кВт*год. × 1 год./добу  × 365 днів = 20 075 кВт*год./рік

Різниця у споживанні електроенергії сккладе:

32 850 кВт*год./рік - 20 075 кВт*год./рік = 12 775 кВт*год./рік
При вартості електроенергії (станом на 01.07.2020 року) – 2,31 грн./кВт (без ПДВ), річна економія електроенергії складе:

12 775 кВт*год./рік × 2,31 грн./кВт = 29 510,25 грн. або 29,51 тис. грн. (без ПДВ).
Очікувальний економічний ефект при впровадженні проекту  становитиме:

22,71 тис. грн. + 29,51 тис. грн. = 52,22 тис. грн. (без ПДВ)
Термін окупності заходу:   

 Т = 486,86 тис. грн. / 52,22 тис. грн. = 9,3 років або 112 місяців.
1.1.5. Технічне переоснащення (модернізація) Дубнівської станції знезалізнення
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image14.jpg]




	1
	Насосний агрегат 
ВВН 1-25
	шт.
	1
	122750,00
	122750,00
	ТОВ «Атлант-ТМ»

	2
	Насосний агрегат     Д2000-21
	шт.
	1
	364110,00
	364110,00
	ТзОВ «АероТехАльянс»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	486 860,00


Начальник ВТВ                                           В.М. Цвяк

1.1.6. Технічне переоснащення (модернізація) Гнідавської станції знезалізнення
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Гнідавська площадка водопідготовки забезпечує водою південну частину міста і обробляє воду трьох свердловин Південно-Східного водозабору і однієї свердловини, яка знаходиться на самій площадці водопідготовки. Потужність площадки проектна 54 тис. м3/добу. Реальна подача води в місто в межах 9,5-10 тис. м3/добу.

[image: image78.jpg]


Гнідавський майданчик водопідготовки  складається з 1 свердловини, 2 резервуарів чистої води ємністю по 6,0 тис. м3, станції знезалізнення (продуктивністю 32,0 тис. м3/добу), гіпохлоритної (блочна електролізна установка “Пламя” потужністю 10  кг/добу.), насосної станції II-го підйому (проектною продуктивністю 50,0 тис. м3/добу), де встановлено насос марки 200Д90 і насос – Д320-50  (в резерві) та 2 насоса фірми Wilo KM1300 (1 робочий, 1 резервний), також в машинному залі встановлено два насоси промивної води (1 робочий, 1 резервний) марки Д 1600/906 для промивки фільтрів станції знезалізнення.

Технологічним водогоном подається на фільтри станції знезалізнення, де очищується від підвищеного вмісту заліза. 

Станція знезалізнення води призначена для видалення заліза з вмістом до 10 мг/дм3 методом фільтрування на швидких фільтрах із спрощеною системою аерації. При необхідності фільтрування проводиться з попередньою обробкою води – введенням реагенту - окислювача.

	Рік будівництва/ введення в експлуатацію водозабору
	Обладнання станції знезалізнення
	Стан зносу,

%
	Установлена виробнича потужність станції,

тис. м3/добу
	Річні обсяги

виробництва  питної води, тис. м3/рік

	1997р.

Гнідавський водозабір


	Швидкі фільтри - 4 шт.
Промивний насос НД 2000/21

Повітродувка № 1 РМК-3- резерв

Повітродувка № 2 ВВН-25 – поточна 
Засувка d 150 мм – 3 шт.

Засувка d  200 мм – 3 шт.

Засувка d 300 мм – 7 шт.

Шибер d 600 мм – 7 шт.
	70
76
77

72

71

74

75


	54
	3 412


· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Зважаючи на фізично-зношений стан насосного обладання та втрату технічних характеристик, які призводять їх частого ремонту, поточних експлуатаційних витрат та перевитрат електроенергії, підприємство планує технічно переоснастити наявне насосне обладання шляхом заміни повітродувки ВВН-25 (2002 року випуску) (див. нижче) на 

[image: image79.jpg]


[image: image80.jpg]



[image: image15.png]



ідентичний ВВН 1-25 на рамі з електродвигуном 55 кВт 750 об./хв.

	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	ВВН-25
	90
	1500
	40
	ВВН 1-25
	55
	1500
	40


[image: image81.jpg]



[image: image82.jpg]


та промивний насос НД 2000/21 (1997 року встановлення) (див. нижче) на насосний агрегат (виконання на загальній рамі) Д2000-21 з електродвигуном 160 кВт/1000 об./хв.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	НД 2000/21
	160
	2000
	21
	Д2000-21
	160
	2000
	21


Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається придбання та встановлення:

1) насосного агрегату ВВН 1-25 на рамі з електродвигуном 55 кВт та вартістю 122 750,00 грн. (без ПДВ);

2) насосного агрегату Д2000-21 з електродвигуном 160 кВт/1000 об./хв. (виконання на загальній рамі) та вартістю 364 110,00 грн. (без ПДВ).
 Обсяги фінасування заходу всього становить 486,86 тис. грн. (без ПДВ).

● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 49,89тис. грн./рік (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
У зв’язку із встановленням нового промивного насоса Д2000-21 та ВВН 1-25 аналогічних діючим НД 2000/21 та ВВН-25 потужностям, зменшення витрат електроенергії не передбачається.

На ремонт та поточне обслуговування обладнання промивного насоса в 2019 році витрачено 3,22 тис. грн. (без ПДВ), повітродувки – 17,16 тис. грн. (без ПДВ).
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на: 20,38 тис. грн./рік (без ПДВ).
Витрати електроенергії діючою повітродувкою ВВН-25 за рік становлять:

N = 90 кВт*год. × 1 год./добу  × 365 днів = 32 850 кВт*год./рік

Витрати електроенергії новою повітродувкою ВВН 1-25 за рік становлять:

N = 55 кВт*год. × 1 год./добу  × 365 днів = 20 075 кВт*год./рік

Різниця у споживанні електроенергії сккладе:

32 850 кВт*год./рік - 20 075 кВт*год./рік = 12 775 кВт*год./рік
При вартості електроенергії (станом на 01.07.2020 року) – 2,31 грн./кВт (без ПДВ), річна економія електроенергії складе:

12 775 кВт*год./рік × 2,31 грн./кВт = 29 510,25 грн. або 29,51 тис. грн. (без ПДВ).
Очікувальний економічний ефект при впровадженні проекту  становитиме:

20,38 тис. грн. + 29,51 тис. грн. = 49,89 тис. грн. (без ПДВ)
Термін окупності заходу:   

 Т = 486,86 тис. грн. / 49,89  тис. грн. = 9,6 років або 117 місяців.
1.1.6. Технічне переоснащення (модернізація) Гнідавської станції знезалізнення
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image16.jpg]




	1
	Насосний агрегат 
ВВН 1-25
	шт.
	1
	122750,00
	122750,00
	ТОВ «Атлант-ТМ»

	2
	Насосний агрегат     Д2000-21
	шт.
	1
	364110,00
	364110,00
	ТзОВ «АероТехАльянс»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	486 860,00


Начальник ВТВ                                           В.М. Цвяк

1.1.7. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 8.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Артезіанська свердловина Дубнівського водозабору введена в есплуатацію в 1975 році. Глибина свердловини - 170 м, абсолютна відмітка устя – 181 м, дебіт – 60 м3/год.

[image: image83.jpg]



Технологічний трубопроводід  свердловинии обладнаний засувкою, трубопроводом промивки свердловини, зворотнім клапаном, патрубком із вентилем під манометр. Свердловина обладнана лічильником води MWN-100. В 2019 році видобуто 513,2 тис. м3 води.
Насосна  станція  І-го підйому заглиблена на глибину 2-2,5 м  прямокутна в плані із залізобетонних конструкцій. На поверхні має люк, лаз для обслуговування і монтажу насосного агрегату. Територія е свердловини огороджена в межах санітарної зони  І-го поясу.

[image: image84.emf][image: image85.emf]
Вода, що видобувається із свердловини подається на Дубнівську площадку водопідготовки через збірний водогін, який прокладений із сталевих труб діаметром від 300 до 600 мм. Залежно від кількості свердловин підключених до водогону, змінюється діаметр трубопроводу, а для надійної експлуатації водозаборів на ділянці ближче до Дубнівської площадки, водогін виконаний в дві нитки. Після процесу водопідготовки, вода подається у водопровідну мережу міста. 

Конструкція свердловини однотипна. Від глибини 0 м до 48 м, свердловина обсаджена трубою діаметром 426 мм, з глибини 48 м до 85 м свердловина пробурена діаметром 325 мм, з глибини 85 м - обсадною трубою не закріплена. Затрубний простір свердловини зацементовано, що забезпечує надійну ізоляцію водоносного комплексу від забруднення поверхневими водами. Свердловина безфільтрова, обладнана глибинним насосом WILO SM 6/15 (потужність 15 кВт, продуктивність – 11 м3/год., напір – 40 м), введеним в експлуатацію у 2014 році.

Гарантійний термін експлуатації насосного агрегату WILO SM 6/15 складає 24 місяці та сплинув ще у 2017 році. Насосний агрегат є морально та фізично зношеним, що вливає на його експлуатаційні технічні характеристики (зношення основних конструктивних елементів насосу, зменшення продуктивності тощо), і є високоенергоємним. Даним заходом передбачено заміну на  станції 1-го підйому насосного обладнання на новий насосний агрегат майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), елементів обв’язки, встановлення шафи керування насосним агрегатом з приладом плавного пуску.  

Впровадження проекту дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів тощо.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Із урахуванням досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 1-го підйому, підприємство планує придбати та встановити насосний агрегат типу GCV.6.02.1.2110.4 (Hydro-Vacuum S.A. Польща) з гарантійним терміном безперебійної роботи 8-10 років, високою стійкістю в складних умовах експлуатації та низькими затратами при експлуатації.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	WILO       SM 6/15
	15
	115
	40
	GCV.6.02.1.2110.4
	15
	80
	41,5


[image: image86.emf]
Поряд із заміною насосного агрегату, планується заміна:
· заміна запірної арматури, елементів обв’язки;

· заміна водопідйомної труби;

· встановлення датчиків за контролем динамічного рівня;

· встановлення шафи керування ШН15 з приладом плавного пуску.

Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  за допомогою датчиків тиску та лічильників  на кожному насосі та регістраторів динамічного  рівня води в свердловинах і приладам плавного пуску. 
Роботи по реконструкції обладнання артезіанської свердловини  будуть виконуватись силами працівників підприємства.  

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається вартість придбання матеріалів та обладання для заміни технологічного обладнання артезіанської свердловини № 8 (у т.ч. насосного агрегату WILO SM 6/15 на насосний агрегат Hydro-Vacuum GCV.6.02.1.2110.4). Обсяги фінасування заходу становить 255,11 тис. грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню артезіанської свердловини становитиме 264,10 тис. грн. (без ПДВ).

● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 2,22 тис. грн./рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
У зв’язку із встановленням нового насосного агрегату аналогічної сторому потужності, зменшення витрат електроенергії не передбачається.
На ремонт та поточне обслуговування обладнання артезіанської свердловини в 2019 році витрачено 2,22 тис. грн. (без ПДВ).
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на: 2,22 тис. грн./рік (без ПДВ).
Захід з великим терміном окупності.
1.1.7. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання                                           артезіанської свердловини № 8.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image17.jpg]




	1
	Насосний агрегат GCV.6.02.1.2110.4
	шт.
	1
	158646,00
	158646,00
	ТОВ «Гідрогазкомплект»

	2
	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN150, PN16
	шт.
	1
	8427,30
	8427,30
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	3
	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN150, PN10/16
	шт.
	1
	8295,70
	8295,70
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	4
	Труба Д 159*5,0
	т
	0,26
	18990,00
	4937,40
	ТзОВ «Волиньсантехкомплект»

	5
	Фланець ДУ 150 
	шт.
	6
	395,83
	2374,98
	

	6
	Болт М 16*70 оцинк.
	кг
	7,0
	46,67
	326,69
	

	7
	Гайка М 16 оцинк.
	кг
	4,3
	51,67
	222,18
	

	8
	Шайба Д 16  оцинк.
	кг
	0,8
	69,17
	55,34
	

	9
	Шафа керування насосним агрегатом ШН15
	шт.
	1
	71825,00
	71825,00
	ПП «Автоматизація та електропривід»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	255 110,59


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

1.1.8. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 13.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Артезіанська свердловина Ново-Дубнівського водозабору введена в есплуатацію в 1971 році. Глибина свердловини - 80 м, абсолютна відмітка устя – 179,4 м, дебіт – 40 м3/год.

[image: image87.jpg]



Технологічний трубопроводід  свердловинии обладнаний засувкою, трубопроводом промивки свердловини, зворотнім клапаном, патрубком із вентилем під манометр. Свердловина обладнана лічильником води MWN-150. В 2019 році видобуто 331,98 тис. м3 води.
Насосна  станція  І-го підйому заглиблена на глибину 2-2,5 м  прямокутна в плані із залізобетонних конструкцій. На поверхні має люк, лаз для обслуговування і монтажу насосного агрегату. Територія е свердловини огороджена в межах санітарної зони  І-го поясу.

[image: image88.jpg]JIEPIKABHA CJIYIKBA YKPATHM 3 IMTAHB ITPALL
JEPKABHE IIJINPHEMCTBO
“BOJMHCHKUIA EKCIHEPTHO-TEXHIYHUI UEHTP JEP/KITPALLI”

43026, Bonuncoka o6, m. Jyunk, ayi. Kpasuysa, 226
men/jparc (03322) 71-14-21, 71-84-88
E-mail: yetc@vetc.lutsk.ua_www.veic.lutsk.ua

Ne 71
Bin 22.01.2020p.

. Hoonad B8s KepiBuuky

KII “Jlynubksogokanan”

g‘e /ﬁ“’ay 43010, m. Jlyupk

y. JlyGuisceka, 26

TIpo BU3HAYEHHS 32THITKOBOTO Pec!
MOKANBOCTI Ge3nmeanol exenyarati
CJAEKTPOYCTAHOBOK Y Pasi J0CATHEHHS
HHMH FPAHHYHOTO CTPOKY eKeruryaTanii
(cnaoBux Tpancopmaropis 6,10/0,4 kB)

IMicas 3aKingeHHs BCTAHOBEHOTO TEXHIMHOIO JOKYMEHTAUIEI) CTPOKY eKeruiyarauii
€1eKTPOYCTAHOBOK MIISTAI0TH €KCIEPTHOMY 006CTE:ReHHI0 (TEXHITHOMY AIArHOCTYBAHHIO) 3 METOI0
BU3HAYEHHS 3AIMIIKOBOTO pecypey il MOKIHBOCTI HOro IOHOB/IEHHS BINOBIAHO 10 HITAOI 40.1-1.21-
98 . 8.6, “TIpasin GeaneuHol eKCUIyATALi eNeKTpoyCTanoBoK crioknusatis” MBEEC:1998 i Iopanky nposeneiia oriaay
SHTPOGYBAHHA TA EKCNIEPTHOTO OGCTEXEHHS (TEXHIMHONO AIArHOCTYBAHHN) MALIMH, MCXaHi3MiB, YCTATKYBAHHA MiBILEHOT
HeBearekn, 3aTBepUKeHOr0 NocTanoRoio Kabinety Minictpis Yipaitn 8ia 26 Tpastis 2004 poky Ne 687

¥ pasi JocsTHENHS TPRRHTHOLO CTPOKY eKenayaranii (25 pokiB 3 wacy BHOyCKY CHIOBOrC
Tpancpopmaropa srigmo TOCT 11677-85) KepiBHUK CIOKHBAYMA  NPH3YNAHAC  TOMATHITY
EKCILTYaTAliI0 YeTATKYBANNS 10 NPOBEICHHS eKCIIEPTHOTO 00CTEREeH s BIANOBIAHOI0 EKCIEPTHOIO
opramizauieio (nyskr 5.3 rmasm S5 posuiny IV “Tlpasii TexHiuioi eKcruiyatauii eleKTpoyCTaHOBOK CRIOKMBANIE"
TITEEC:2012 & penakuii Haxasy MinicrepeTsa eiiepreTiki Ta syrinbHoi npomicriosocti Ne 905 sia 16.11.2012)

Ha Oananci Bamoro minpHeMCTBAa 3HAXOAHTHLCH HACTYNHI CHJIOBI TpaHcdopmatopw, siki
BUIHOCATLCS /10 BHIE 03HAYEHOT KaTerop!

1.1. Kommiexria tpancgopmartopna miacranmis simkpuroro tumy TII-Apr.cs.NeS 10/0.4 B 3
cnosim tpancdopmaropom TM 100/10 noryskmictio 100 kBA, pik surotosnens 1982, 3aBojchkiit
Ne881131, kpaina Bupobuux CPCP.

1.2. Kommsiektia Tpancopmaropha nijcraniis iakputoro tamy TII-Apr.cs.NeS npuwm 10/0.4 B 3
curosum tpancdopmaropor TM 100/10 motyskmictio 100 kBA, pix surorosnenns 1982, saBoncekiii
Ne881129, kpaina BupoGuuk CPCP.

1.3. Kommexta tpancopmaropia mifcranuis sigkpuroro tuny TII-Apr.cs.Ne8.9 10/0.4 kB 3
cusosuy Tpancdopmaropor TM 100/10 motyxmicrio 100 kBA, pik surotosienns 1976, sasoncbiiii
Ne615501, kpaina supooruk CPCP.

1.4, Kommnexria tpancdopmaropsa migcranmis sakputoro tuny TI-Apres.Nell.12(TI1-87)
10/0,4xB 3 cunosum Tpancdopmaropom TM 200/10 norysxkuierio 200 kBA, pik surotosnens 1964,
sapojcKkuil Ne55825, kpaina BupoGHuk CPCP.

1.5. Kommexria Tpancdopmaropa nijcranuis sizkpuroro tumy TIT-Apres.Nel3 10/0.4 kB 3
cutosum Tpancdopmaropor TM 100/10 moryxnicrio 100 kBA, pik surotosients 1976, saBoacbKitii
Ne615594, kpaina supoGunk CPCP.

1.6, Kommuiexrsa Tpanedopmaropa nieraniis simkpuroro tuny TI-Apres.NelS 10/0.4 kB 3
cusosuym Tpanchopmaropor TM 160/10 norynicrio 160 kKBA, pix surotosients 1976, 3asonchkuii
Ne957057, xpaina supobunk CPCP.

1.7. Kommnekria tpancdopmaropha tigcranis sigkpuroro tuny TII-Apr.ces.Nel6 10/04 kB 3
cuosuM Tpacopmaropor TM 160/10 noryxcicrio 160 kBA, pik surotosnenist 1984, sasoscbinii
Ne960905, kpaina supoGuuk CPCP.




Вода, що видобувається із свердловини подається на Дубнівську площадку водопідготовки через збірний водогін, який прокладений із сталевих труб діаметром від 300 до 600 мм. Залежно від кількості свердловин підключених до водогону, змінюється діаметр трубопроводу, а для надійної експлуатації водозаборів на ділянці ближче до Дубнівської площадки, водогін виконаний в дві нитки. Після процесу водопідготовки, вода подається у водопровідну мережу міста. 

Конструкція свердловини однотипна. Від глибини 0 м до 48 м, свердловина обсаджена трубою діаметром 426 мм, з глибини 48 м до 85 м свердловина пробурена діаметром 325 мм, з глибини 85 м - обсадною трубою не закріплена. Затрубний простір свердловини зацементовано, що забезпечує надійну ізоляцію водоносного комплексу від забруднення поверхневими водами. Свердловина безфільтрова, обладнана глибинним насосом WILO SM 7/22 (потужність 22 кВт, продуктивність – 110 м3/год., напір – 40 м), введеним в експлуатацію у 2014 році.

Гарантійний термін експлуатації насосного агрегату WILO SM 7/22 складає 24 місяці та сплинув ще у 2017 році. Насосний агрегат є морально та фізично зношеним, що вливає на його експлуатаційні технічні характеристики (зношення основних конструктивних елементів насосу, зменшення продуктивності тощо), і є високоенергоємним. Даним заходом передбачено заміну на  станції 1-го підйому насосного обладнання на новий насосний агрегат майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), елементів обв’язки, встановлення шафи керування насосним агрегатом з приладом плавного пуску.  

Впровадження проекту дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів тощо.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Із урахуванням досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 1-го підйому, підприємство планує придбати та встановити насосний агрегат типу GCV.6.02.1.2110.4 (Hydro-Vacuum S.A. Польща) з гарантійним терміном безперебійної роботи 8-10 років, високою стійкістю в складних умовах експлуатації та низькими затратами при експлуатації.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	WILO       SM 7/22
	22
	110
	40
	GCV.6.02.1.2110.4
	15
	100
	37,2


[image: image89.jpg]



Поряд із заміною насосного агрегату, планується заміна:
· заміна запірної арматури, елементів обв’язки;

· заміна водопідйомної труби;

· встановлення датчиків за контролем динамічного рівня;

· встановлення шафи керування ШН15 з приладом плавного пуску.

Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  за допомогою датчиків тиску та лічильників  на кожному насосі та регістраторів динамічного  рівня води в свердловинах і приладам плавного пуску. 
Роботи по реконструкції обладнання артезіанської свердловини  будуть виконуватись силами працівників підприємства.  

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається вартість придбання матеріалів та обладання для заміни технологічного обладнання артезіанської свердловини № 13 (у т.ч. насосного агрегату WILO SM 7/22 на насосний агрегат GCV.6.02.1.2110.4). Обсяги фінасування заходу становить 259,11 тис. грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню артезіанської свердловини становитиме 268,10 тис. грн. (без ПДВ).
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 155,13 тис. грн./рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
На ремонт та поточне обслуговування обладнання артезіанської свердловини в 2019 році витрачено 13,48 тис. грн. (без ПДВ).
Витрати електроенергії діючим насосом WILO SM 7/22 за рік становить:

N = 22 кВт*год. × 24 год./добу  × 365 днів = 192 720 кВт*год./рік

Витрати електроенергії діючим насосом GCV.6.02.1.2110.4 за рік становитиме:

N = 15 кВт*год. × 24 год./добу  × 365 днів = 131 400 кВт*год./рік

Різниця у споживанні електроенергії сккладе:

192 720 кВт*год./рік - 131 400 кВт*год./рік = 61 320 кВт*год./рік
При вартості електроенергії (станом на 01.07.2020 року) – 2,31 грн./кВт (без ПДВ), річна економія електроенергії складе:

61 320 кВт*год./рік × 2,31 грн./кВт = 141 649,20 грн. або 141,65 тис. грн. (без ПДВ).
Очікувальний економічний ефект при впровадженні проекту  становитиме:

13,48 тис. грн. + 141,65 тис. грн. = 155,13 тис. грн. (без ПДВ)
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на: 155,13 тис. грн./рік (без ПДВ).
Термін окупності заходу:   

 Т = 259,11 тис. грн. / 155,13 тис. грн. = 1,2 років або 20 місяців.
1.1.8. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання                                           артезіанської свердловини № 13.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image18.jpg]




	1
	Насосний агрегат GCV.6.02.1.2110.4
	шт.
	1
	158646,00
	158646,00
	ТОВ «Гідрогазкомплект»

	2
	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN150, PN16
	шт.
	1
	8427,30
	8427,30
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	3
	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN150, PN10/16
	шт.
	1
	8295,70
	8295,70
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	4
	Труба Д 159*5,0
	т
	0,42
	18990,00
	7975,80
	ТзОВ «Волиньсантехкомплект»

	5
	Фланець ДУ 150 
	шт.
	8
	395,83
	3166,64
	

	6
	Болт М 16*70 оцинк.
	кг
	9
	46,67
	420,03
	

	7
	Гайка М 16 оцинк.
	кг
	5
	51,67
	258,35
	

	8
	Шайба Д 16  оцинк.
	кг
	1,4
	69,17
	96,84
	

	9
	Шафа керування насосним агрегатом ШН15
	шт.
	1
	71825,00
	71825,00
	ПП «Автоматизація та електропривід»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	259 111,66 


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

1.1.9. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 21.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Артезіанська свердловина Східного водозабору введена в есплуатацію в 1977 році. Глибина свердловини - 72 м, абсолютна відмітка устя – 179,6 м, дебіт – 70 м3/год.

[image: image90.jpg]



Технологічний трубопроводід  свердловинии обладнаний засувкою, трубопроводом промивки свердловини, зворотнім клапаном, патрубком із вентилем під манометр. Свердловина обладнана лічильником води MWN-150. В 2019 році видобуто 481,15 тис. м3 води.
Насосна  станція  І-го підйому заглиблена на глибину 2-2,5 м  прямокутна в плані із залізобетонних конструкцій. На поверхні має люк, лаз для обслуговування і монтажу насосного агрегату. Територія е свердловини огороджена в межах санітарної зони  І-го поясу.

[image: image91.jpg]


Вода, що видобувається із свердловини подається на Дубнівську площадку водопідготовки через збірний водогін, який прокладений із сталевих труб діаметром від 300 до 600 мм. Залежно від кількості свердловин підключених до водогону, змінюється діаметр трубопроводу, а для надійної експлуатації водозаборів на ділянці ближче до Дубнівської площадки, водогін виконаний в дві нитки. Після процесу водопідготовки, вода подається у водопровідну мережу міста. 

Конструкція свердловини однотипна. Від глибини 0 м до 48 м, свердловина обсаджена трубою діаметром 426 мм, з глибини 48 м до 85 м свердловина пробурена діаметром 325 мм, з глибини 85 м - обсадною трубою не закріплена. Затрубний простір свердловини зацементовано, що забезпечує надійну ізоляцію водоносного комплексу від забруднення поверхневими водами. Свердловина безфільтрова, обладнана глибинним насосом WILO SM 7/26,5 (потужність 26,5 кВт, продуктивність – 140 м3/год., напір – 40 м), введеним в експлуатацію у 2014 році.

Гарантійний термін експлуатації насосного агрегату WILO SM 7/26,5  складає 24 місяці та сплинув ще у 2017 році. Насосний агрегат є морально та фізично зношеним, що вливає на його експлуатаційні технічні характеристики (зношення основних конструктивних елементів насосу, зменшення продуктивності тощо), і є високоенергоємним. Даним заходом передбачено заміну на  станції 1-го підйому насосного обладнання на новий насосний агрегат майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), елементів обв’язки, встановлення шафи керування насосним агрегатом з приладом плавного пуску.  

Впровадження проекту дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів тощо.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Із урахуванням досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 1-го підйому, підприємство планує придбати та встановити насосний агрегат типу GCV.6.02.1.2110.4 (Hydro-Vacuum S.A. Польща) з гарантійним терміном безперебійної роботи 8-10 років, високою стійкістю в складних умовах експлуатації та низькими затратами при експлуатації.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	WILO       SM 7/26,5
	26,5
	140
	40
	GCV.6.02.1.2110.4
	15
	100
	37,2


[image: image92.jpg]



Поряд із заміною насосного агрегату, планується заміна:
· заміна запірної арматури, елементів обв’язки;

· заміна водопідйомної труби;

· встановлення датчиків за контролем динамічного рівня;

· встановлення шафи керування ШН15 з приладом плавного пуску.

Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  за допомогою датчиків тиску та лічильників  на кожному насосі та регістраторів динамічного  рівня води в свердловинах і приладам плавного пуску. 
Роботи по реконструкції обладнання артезіанської свердловини  будуть виконуватись силами працівників підприємства.  

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається вартість придбання матеріалів та обладання для заміни технологічного обладнання артезіанської свердловини № 21 (у т.ч. насосного агрегату WILO SM 7/26,5 на насосний агрегат GCV.6.02.1.2110.4). Обсяги фінасування заходу становить 259,11 тис. грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню артезіанської свердловини становитиме 268,10 тис. грн. (без ПДВ).
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 246,23 тис. грн./рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
На ремонт та поточне обслуговування обладнання артезіанської свердловини в 2019 році витрачено 6,52 тис. грн. (без ПДВ).
Витрати електроенергії діючим насосом WILO SM 7/26,5 за рік становить:

N = 26,5 кВт*год. × 24 год./добу  × 365 днів = 232 140 кВт*год./рік

Витрати електроенергії діючим насосом GCV.6.02.1.2110.4 за рік становитиме:

N = 15 кВт*год. × 24 год./добу  × 365 днів = 131 400 кВт*год./рік

Різниця у споживанні електроенергії сккладе:

232 140 кВт*год./рік - 131 400 кВт*год./рік = 100 740 кВт*год./рік
При вартості електроенергії (станом на 01.07.2020 року) – 2,31 грн./кВт (без ПДВ), річна економія електроенергії складе:

100 740 кВт*год./рік × 2,31 грн./кВт = 232 709,40 грн. або 239,71 тис. грн. (без ПДВ).
Очікувальний економічний ефект при впровадженні проекту  становитиме:

6,52 тис. грн. + 239,71 тис. грн. = 246,23 тис. грн. (без ПДВ)
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на: 246,23 тис. грн./рік (без ПДВ).
Термін окупності заходу:   

 Т = 259,11 тис. грн. / 246,23 тис. грн. = 1,1 років або 13 місяців.
1.1.9. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання                                           артезіанської свердловини № 21.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image19.jpg]




	1
	Насосний агрегат GCV.6.02.1.2110.4
	шт.
	1
	158646,00
	158646,00
	ТОВ «Гідрогазкомплект»

	2
	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN150, PN16
	шт.
	1
	8427,30
	8427,30
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	3
	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN150, PN10/16
	шт.
	1
	8295,70
	8295,70
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	4
	Труба Д 159*5,0
	т
	0,42
	18990,00
	7975,80
	ТзОВ «Волиньсантехкомплект»

	5
	Фланець ДУ 150 
	шт.
	8
	395,83
	3166,64
	

	6
	Болт М 16*70 оцинк.
	кг
	9
	46,67
	420,03
	

	7
	Гайка М 16 оцинк.
	кг
	5
	51,67
	258,35
	

	8
	Шайба Д 16  оцинк.
	кг
	1,4
	69,17
	96,84
	

	9
	Шафа керування насосним агрегатом ШН15
	шт.
	1
	71825,00
	71825,00
	ПП «Автоматизація та електропривід»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	259 111,66


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

1.1.10. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 21А.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Артезіанська свердловина Східного водозабору введена в есплуатацію в 1962 році. Глибина свердловини - 60 м, абсолютна відмітка устя – 179,6 м, дебіт – 100 м3/год.

[image: image93.jpg]



Технологічний трубопроводід  свердловинии обладнаний засувкою, трубопроводом промивки свердловини, зворотнім клапаном, патрубком із вентилем під манометр. Свердловина обладнана лічильником води MWN-150. В 2019 році видобуто 387,14 тис. м3 води.
[image: image94.jpg]


Насосна  станція  І-го підйому заглиблена на глибину 2-2,5 м  прямокутна в плані із залізобетонних конструкцій. На поверхні має люк, лаз для обслуговування і монтажу насосного агрегату. Територія е свердловини огороджена в межах санітарної зони  І-го поясу.

Вода, що видобувається із свердловини подається на Дубнівську площадку водопідготовки через збірний водогін, який прокладений із сталевих труб діаметром від 300 до 600 мм. Залежно від кількості свердловин підключених до водогону, змінюється діаметр трубопроводу, а для надійної експлуатації водозаборів на ділянці ближче до Дубнівської площадки, водогін виконаний в дві нитки. Після процесу водопідготовки, вода подається у водопровідну мережу міста. 

Конструкція свердловини однотипна. Від глибини 0 м до 48 м, свердловина обсаджена трубою діаметром 426 мм, з глибини 48 м до 85 м свердловина пробурена діаметром 325 мм, з глибини 85 м - обсадною трубою не закріплена. Затрубний простір свердловини зацементовано, що забезпечує надійну ізоляцію водоносного комплексу від забруднення поверхневими водами. Свердловина безфільтрова, обладнана глибинним насосом WILO SM 6/7,5 (потужність 7,5 кВт, продуктивність – 43 м3/год., напір – 40 м), введеним в експлуатацію у 2014 році.

Гарантійний термін експлуатації насосного агрегату WILO SM 6/7,5 складає 24 місяці та сплинув ще у 2017 році. Насосний агрегат є морально та фізично зношеним, що вливає на його експлуатаційні технічні характеристики (зношення основних конструктивних елементів насосу, зменшення продуктивності тощо), і є високоенергоємним. Даним заходом передбачено заміну на  станції 1-го підйому насосного обладнання на новий насосний агрегат майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), елементів обв’язки, встановлення шафи керування насосним агрегатом з приладом плавного пуску.  

Впровадження проекту дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів тощо.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Із урахуванням досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 1-го підйому, підприємство планує придбати та встановити насосний агрегат типу GBV.5.04.1.1110.4 (Hydro-Vacuum S.A. Польща) з гарантійним терміном безперебійної роботи 8-10 років, високою стійкістю в складних умовах експлуатації та низькими затратами при експлуатації.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	WILO        SM 6/7,5
	7,5
	43
	40
	GBV.5.04.1.1110.4
	7,5
	60
	33,1


[image: image95.emf]
Поряд із заміною насосного агрегату, планується заміна:
· заміна запірної арматури, елементів обв’язки;

· заміна водопідйомної труби;

· встановлення датчиків за контролем динамічного рівня;

· встановлення шафи керування ШН15 з приладом плавного пуску.

Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  за допомогою датчиків тиску та лічильників  на кожному насосі та регістраторів динамічного  рівня води в свердловинах і приладам плавного пуску. 
Роботи по реконструкції обладнання артезіанської свердловини  будуть виконуватись силами працівників підприємства.  

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається вартість придбання матеріалів та обладання для заміни технологічного обладнання артезіанської свердловини № 21А (у т.ч. насосного агрегату WILO SM 6/7,5  на насосний агрегат GBV.5.04.1.1110.4). Обсяги фінасування заходу становить 192,47 тис. грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню артезіанської свердловини становитиме 201,46 тис. грн. (без ПДВ).
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 3,85 тис. грн./рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
У зв’язку із встановленням нового насосного агрегату аналогічної сторому потужності, зменшення витрат електроенергії не передбачається.

На ремонт та поточне обслуговування обладнання артезіанської свердловини в 2019 році витрачено 3,85 тис. грн. (без ПДВ).
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на: 3,85 тис. грн./рік (без ПДВ).
Захід з дуже великим терміном окупності.
1.1.10. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання                                           артезіанської свердловини № 21А.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image20.jpg]




	1
	Насосний агрегат GBV.5.04.1.1110.4
	шт.
	1
	92005,00
	92005,00
	ТОВ «Гідрогазкомплект»

	2
	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN150, PN16
	шт.
	1
	8427,30
	8427,30
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	3
	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN150, PN10/16
	шт.
	1
	8295,70
	8295,70
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	4
	Труба Д 159*5,0
	т
	0,42
	18990,00
	7975,80
	ТзОВ «Волиньсантехкомплект»

	5
	Фланець ДУ 150 
	шт.
	8
	395,83
	3166,64
	

	6
	Болт М 16*70 оцинк.
	кг
	9
	46,67
	420,03
	

	7
	Гайка М 16 оцинк.
	кг
	5
	51,67
	258,35
	

	8
	Шайба Д 16  оцинк.
	кг
	1,4
	69,17
	96,84
	

	9
	Шафа керування насосним агрегатом ШН15
	шт.
	1
	71825,00
	71825,00
	ПП «Автоматизація та електропривід»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	192 470,66


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

 1.1.11. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 22А.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Артезіанська свердловина Східного водозабору введена в есплуатацію в 1976 році. Глибина свердловини - 100 м, абсолютна відмітка устя – 179,5 м, дебіт – 80 м3/год.

[image: image96.jpg]24062020
2496.2020





Технологічний трубопроводід  свердловинии обладнаний засувкою, трубопроводом промивки свердловини, зворотнім клапаном, патрубком із вентилем під манометр. Свердловина обладнана лічильником води MWN-150. В 2019 році видобуто 257,57 тис. м3 води.
Насосна  станція  І-го підйому заглиблена на глибину 2-2,5 м  прямокутна в плані із залізобетонних констру кцій. На поверхні має люк, лаз для обслуговування і монтажу насосного агрегату. Територія е свердловини огороджена в межах санітарної зони  І-го поясу.

[image: image97.jpg]


Вода, що видобувається із свердловини подається на Дубнівську площадку водопідготовки через збірний водогін, який прокладений із сталевих труб діаметром від 300 до 600 мм. Залежно від кількості свердловин підключених до водогону, змінюється діаметр трубопроводу, а для надійної експлуатації водозаборів на ділянці ближче до Дубнівської площадки, водогін виконаний в дві нитки. Після процесу водопідготовки, вода подається у водопровідну мережу міста. 

Конструкція свердловини однотипна. Від глибини 0 м до 48 м, свердловина обсаджена трубою діаметром 426 мм, з глибини 48 м до 85 м свердловина пробурена діаметром 325 мм, з глибини 85 м - обсадною трубою не закріплена. Затрубний простір свердловини зацементовано, що забезпечує надійну ізоляцію водоносного комплексу від забруднення поверхневими водами. Свердловина безфільтрова, обладнана глибинним насосом WILO SM 7/22 (потужність 22 кВт, продуктивність – 110 м3/год., напір – 40 м), введеним в експлуатацію у 2014 році.

Гарантійний термін експлуатації насосного агрегату WILO SM 7/22 складає 24 місяці та сплинув ще у 2017 році. Насосний агрегат є морально та фізично зношеним, що вливає на його експлуатаційні технічні характеристики (зношення основних конструктивних елементів насосу, зменшення продуктивності тощо), і є високоенергоємним. Даним заходом передбачено заміну на  станції 1-го підйому насосного обладнання на новий насосний агрегат майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), елементів обв’язки, встановлення шафи керування насосним агрегатом з приладом плавного пуску.  

Впровадження проекту дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів тощо.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Із урахуванням досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 1-го підйому, підприємство планує придбати та встановити насосний агрегат типу GCV.6.02.1.2110.4 (Hydro-Vacuum S.A. Польща) з гарантійним терміном безперебійної роботи 8-10 років, високою стійкістю в складних умовах експлуатації та низькими затратами при експлуатації.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	WILO        SM 7/22
	22
	110
	40
	GCV.6.02.1.2110.4
	15
	80
	41,5


[image: image98.jpg]



Поряд із заміною насосного агрегату, планується заміна:
· заміна запірної арматури, елементів обв’язки;

· заміна водопідйомної труби;

· встановлення датчиків за контролем динамічного рівня;

· встановлення шафи керування ШН15 з приладом плавного пуску.

Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  за допомогою датчиків тиску та лічильників  на кожному насосі та регістраторів динамічного  рівня води в свердловинах і приладам плавного пуску. 
Роботи по реконструкції обладнання артезіанської свердловини  будуть виконуватись силами працівників підприємства.  

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається вартість придбання матеріалів та обладання для заміни технологічного обладнання артезіанської свердловини № 22А (у т.ч. насосного агрегату WILO SM 7/22  на насосний агрегат GCV.6.02.1.2110.4). Обсяги фінасування заходу становить 259,11 тис. грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню артезіанської свердловини становитиме 268,10 тис. грн. (без ПДВ).
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 150,50 тис. грн./рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
На ремонт та поточне обслуговування обладнання артезіанської свердловини в 2019 році витрачено 8,85 тис. грн. (без ПДВ). 

Витрати електроенергії діючим насосом WILO SM 7/22 за рік становить:

N = 22 кВт*год. × 24 год./добу  × 365 днів = 192 720 кВт*год./рік

Витрати електроенергії діючим насосом GCV.6.02.1.2110.4 за рік становитиме:

N = 15 кВт*год. × 24 год./добу  × 365 днів = 131 400 кВт*год./рік

Різниця у споживанні електроенергії сккладе:

192 720 кВт*год./рік - 131 400 кВт*год./рік = 61 320 кВт*год./рік
При вартості електроенергії (станом на 01.07.2020 року) – 2,31 грн./кВт (без ПДВ), річна економія електроенергії складе:

61 320 кВт*год./рік × 2,31 грн./кВт = 141 649,20 грн. або 141,65 тис. грн. (без ПДВ).
Очікувальний економічний ефект при впровадженні проекту  становитиме:

8,85 тис. грн. + 141,65 тис. грн. = 150,50 тис. грн. (без ПДВ)
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на: 150,50 тис. грн./рік (без ПДВ).
Термін окупності заходу:   
 Т = 259,11 тис. грн. / 150,50 тис. грн. = 1,7 років або 21 місяців.
1.1.11. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання                                           артезіанської свердловини № 22А.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image21.jpg]




	1
	Насосний агрегат GCV.6.02.1.2110.4
	шт.
	1
	158646,00
	158646,00
	ТОВ «Гідрогазкомплект»

	2
	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN150, PN16
	шт.
	1
	8427,30
	8427,30
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	3
	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN150, PN10/16
	шт.
	1
	8295,70
	8295,70
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	4
	Труба Д 159*5,0
	т
	0,42
	18990,00
	7975,80
	ТзОВ «Волиньсантехкомплект»

	5
	Фланець ДУ 150 
	шт.
	8
	395,83
	3166,64
	

	6
	Болт М 16*70 оцинк.
	кг
	9
	46,67
	420,03
	

	7
	Гайка М 16 оцинк.
	кг
	5
	51,67
	258,35
	

	8
	Шайба Д 16  оцинк.
	кг
	1,4
	69,17
	96,84
	

	9
	Шафа керування насосним агрегатом ШН15
	шт.
	1
	71825,00
	71825,00
	ПП «Автоматизація та електропривід»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	259 111,66


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

1.1.12. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 29А.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Артезіанська свердловина Східного водозабору введена в есплуатацію в 1982 році. Глибина свердловини - 60 м, абсолютна відмітка устя – 181 м, дебіт – 90 м3/год.

[image: image99.jpg]


Технологічний трубопроводід  свердловинии обладнаний засувкою, трубопроводом промивки свердловини, зворотнім клапаном, патрубком із вентилем під манометр. Свердловина обладнана лічильником води MWN-150. В 2019 році видобуто 521,23 тис. м3 води.
Насосна  станція  І-го підйому заглиблена на глибину 2-2,5 м  прямокутна в плані із залізобетонних конструкцій. На поверхні має люк, лаз для обслуговування і монтажу насосного агрегату. Територія е свердловини огороджена в межах санітарної зони  І-го поясу.

[image: image100.jpg]


Вода, що видобувається із свердловини подається на Дубнівську площадку водопідготовки через збірний водогін, який прокладений із сталевих труб діаметром від 300 до 600 мм. Залежно від кількості свердловин підключених до водогону, змінюється діаметр трубопроводу, а для надійної експлуатації водозаборів на ділянці ближче до Дубнівської площадки, водогін виконаний в дві нитки. Після процесу водопідготовки, вода подається у водопровідну мережу міста. 

Конструкція свердловини однотипна. Від глибини 0 м до 48 м, свердловина обсаджена трубою діаметром 426 мм, з глибини 48 м до 85 м свердловина пробурена діаметром 325 мм, з глибини 85 м - обсадною трубою не закріплена. Затрубний простір свердловини зацементовано, що забезпечує надійну ізоляцію водоносного комплексу від забруднення поверхневими водами. Свердловина безфільтрова, обладнана глибинним насосом WILO SM 7/26,5 (потужність 26,5 кВт, продуктивність – 140 м3/год., напір – 40 м), введеним в експлуатацію у 2014 році.

Гарантійний термін експлуатації насосного агрегату WILO SM 7/26,5 складає 24 місяці та сплинув ще у 2017 році. Насосний агрегат є морально та фізично зношеним, що вливає на його експлуатаційні технічні характеристики (зношення основних конструктивних елементів насосу, зменшення продуктивності тощо), і є високоенергоємним. Даним заходом передбачено заміну на  станції 1-го підйому насосного обладнання на новий насосний агрегат майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), елементів обв’язки, встановлення шафи керування насосним агрегатом з приладом плавного пуску.  

Впровадження проекту дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів тощо.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Із урахуванням досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 1-го підйому, підприємство планує придбати та встановити насосний агрегат типу GCV.7.02.1.2110.4 (Hydro-Vacuum S.A. Польща) з гарантійним терміном безперебійної роботи 8-10 років, високою стійкістю в складних умовах експлуатації та низькими затратами при експлуатації.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	WILO        SM 7/26,5
	26,5
	140
	40
	GCV.7.02.1.2110.4
	22
	120
	45,6


[image: image101.jpg]ABAPIHA
K. AYUDKBOAOKAHAA




Поряд із заміною насосного агрегату, планується заміна:
· заміна запірної арматури, елементів обв’язки;

· заміна водопідйомної труби;

· встановлення датчиків за контролем динамічного рівня;

· встановлення шафи керування ШН22 з приладом плавного пуску.

Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  за допомогою датчиків тиску та лічильників  на кожному насосі та регістраторів динамічного  рівня води в свердловинах і приладам плавного пуску. 
Роботи по реконструкції обладнання артезіанської свердловини  будуть виконуватись силами працівників підприємства.  

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається вартість придбання матеріалів та обладання для заміни технологічного обладнання артезіанської свердловини № 29А (у т.ч. насосного агрегату WILO SM 7/26,5  на насосний агрегат GCV.7.02.1.2110.4). Обсяги фінасування заходу становить 276,01 тис. грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню артезіанської свердловини становитиме 284,99 тис. грн. (без ПДВ).
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 106,97 тис. грн./рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
На ремонт та поточне обслуговування обладнання артезіанської свердловини в 2019 році витрачено 15,91 тис. грн. (без ПДВ). 

Витрати електроенергії діючим насосом WILO SM 7/26,5 за рік становить:

N = 26,5 кВт*год. × 24 год./добу  × 365 днів = 232 140 кВт*год./рік

Витрати електроенергії діючим насосом GCV.7.02.1.2110.4 за рік становитиме:

N = 22 кВт*год. × 24 год./добу  × 365 днів = 192 720 кВт*год./рік

Різниця у споживанні електроенергії сккладе:

232 140 кВт*год./рік - 192 720 кВт*год./рік = 39 420 кВт*год./рік
При вартості електроенергії (станом на 01.07.2020 року) – 2,31 грн./кВт (без ПДВ), річна економія електроенергії складе:

39 420 кВт*год./рік × 2,31 грн./кВт = 91 060,20 грн. або 91,06 тис. грн. (без ПДВ).
Очікувальний економічний ефект при впровадженні проекту  становитиме:

15,91 тис. грн. + 91,06 тис. грн. = 106,97 тис. грн. (без ПДВ)
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на: 106,97 тис. грн./рік (без ПДВ).
Термін окупності заходу:   
 Т = 276,01 тис. грн. / 106,97 тис. грн. = 2,6 років або 31 місяців.
1.1.12. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання                                           артезіанської свердловини № 29А.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image22.jpg]




	1
	Насосний агрегат GCV.7.02.1.2110.4
	шт.
	1
	172740,00
	172740,00
	ТОВ «Гідрогазкомплект»

	2
	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN150, PN16
	шт.
	1
	8427,30
	8427,30
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	3
	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN150, PN10/16
	шт.
	1
	8295,70
	8295,70
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	4
	Труба Д 159*5,0
	т
	0,42
	18990,00
	7975,80
	ТзОВ «Волиньсантехкомплект»

	5
	Фланець ДУ 150 
	шт.
	8
	395,83
	3166,64
	

	6
	Болт М 16*70 оцинк.
	кг
	9
	46,67
	420,03
	

	7
	Гайка М 16 оцинк.
	кг
	5
	51,67
	258,35
	

	8
	Шайба Д 16  оцинк.
	кг
	1,4
	69,17
	96,84
	

	9
	Шафа керування насосним агрегатом ШН22
	шт.
	1
	74625,00
	74625,00
	ПП «Автоматизація та електропривід»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	276 005,66


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

1.1.13. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 32.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Артезіанська свердловина Південно-Східного водозабору введена в есплуатацію в 1982 році. Глибина свердловини - 55 м, абсолютна відмітка устя – 180 м, дебіт – 90 м3/год.

Технологічний трубопроводід  свердловинии обладнаний засувкою, трубопроводом промивки свердловини, зворотнім клапаном, патрубком із вентилем під манометр. Свердловина обладнана лічильником води MWN-100. В 2019 році видобуто 110,52 тис. м3 води.
[image: image102.png]


Насосна  станція  І-го підйому заглиблена на глибину 2-2,5 м  прямокутна в плані із залізобетонних конструкцій. На поверхні має люк, лаз для обслуговування і монтажу насосного агрегату. Територія е свердловини огороджена в межах санітарної зони  І-го поясу.

Вода, що видобувається із свердловини подається на Дубнівську площадку водопідготовки через збірний водогін, який прокладений із сталевих труб діаметром від 300 до 600 мм. Залежно від кількості свердловин підключених до водогону, змінюється діаметр трубопроводу, а для надійної експлуатації водозаборів на ділянці ближче до Дубнівської площадки, водогін виконаний в дві нитки. Після процесу водопідготовки, вода подається у водопровідну мережу міста. 

[image: image103.emf]Конструкція свердловини однотипна. Від глибини 0 м до 48 м, свердловина обсаджена трубою діаметром 426 мм, з глибини 48 м до 85 м свердловина пробурена діаметром 325 мм, з глибини 85 м - обсадною трубою не закріплена. Затрубний простір свердловини зацементовано, що забезпечує надійну ізоляцію водоносного комплексу від забруднення поверхневими водами. 
Свердловина безфільтрова, обладнана глибинним насосом ЕЦВ 10-63-65 (потужність 22 кВт, продуктивність – 25 м3/год., напір – 60 м), введеним в експлуатацію у 1997 році.

Гарантійний термін експлуатації насосного агрегату ЕЦВ 10-63-65 давно сплинув. Насосний агрегат є морально та фізично зношеним, що вливає на його експлуатаційні технічні характеристики (зношення основних конструктивних елементів насосу, зменшення продуктивності тощо), і є високоенергоємним. Даним заходом передбачено заміну на  станції 1-го підйому насосного обладнання на новий насосний агрегат майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), елементів обв’язки, встановлення шафи керування насосним агрегатом з приладом плавного пуску.  

Впровадження проекту дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів тощо.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Із урахуванням досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 1-го підйому, підприємство планує придбати та встановити насосний агрегат типу GCV.4.05.1.1110.4 (Hydro-Vacuum S.A. Польща) з гарантійним терміном безперебійної роботи 8-10 років, високою стійкістю в складних умовах експлуатації та низькими затратами при експлуатації.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	ЕЦВ        10-63-65
	22
	25
	60
	GCV.4.05.1.1110.4
	7,5
	40
	47,6



Поряд із заміною насосного агрегату, планується заміна:
· заміна запірної арматури, елементів обв’язки;

· заміна водопідйомної труби;

· встановлення датчиків за контролем динамічного рівня;

· встановлення шафи керування ШН15 з приладом плавного пуску.

Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  за допомогою датчиків тиску та лічильників  на кожному насосі та регістраторів динамічного  рівня води в свердловинах і приладам плавного пуску. 
Роботи по реконструкції обладнання артезіанської свердловини  будуть виконуватись силами працівників підприємства.  

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається вартість придбання матеріалів та обладання для заміни технологічного обладнання артезіанської свердловини № 32 (у т.ч. насосного агрегату ЕЦВ 10-63-65  на насосний агрегат GCV.4.05.1.1110.4). Обсяги фінасування заходу становить 195,47 тис. грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню артезіанської свердловини становитиме 204,46 тис. грн. (без ПДВ).
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 36,00 тис. грн./рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
На ремонт та поточне обслуговування обладнання артезіанської свердловини в 2019 році витрачено 2,27 тис. грн. (без ПДВ). 

Витрати електроенергії діючим насосом ЕЦВ 10-63-65 (насос керується дистанційно та працює протягом 10 год. на добу) за рік становить:

N = 22 кВт*год. × 10 год./добу  × 365 днів = 80 300  кВт*год./рік

Витрати електроенергії діючим насосом GCV.4.05.1.1110.4 (при постійній роботі) за рік становитиме:

N = 7,5 кВт*год. × 24 год./добу  × 365 днів = 65 700 кВт*год./рік

Різниця у споживанні електроенергії сккладе:

80 300  кВт*год./рік - 65 700 кВт*год./рік = 14 600 кВт*год./рік
При вартості електроенергії (станом на 01.07.2020 року) – 2,31 грн./кВт (без ПДВ), річна економія електроенергії складе:

14 600 кВт*год./рік × 2,31 грн./кВт = 33 726,00 грн. або 33,73 тис. грн. (без ПДВ).
Очікувальний економічний ефект при впровадженні проекту  становитиме:

2,27 тис. грн. + 33,73 тис. грн. = 36,00 тис. грн. (без ПДВ)
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на: 36,00 тис. грн./рік (без ПДВ).
Термін окупності заходу:   
 Т = 195,47 тис. грн. / 36,00 тис. грн. = 5,4 років або 65 місяців.
1.1.13. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання                                           артезіанської свердловини № 32.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image23.jpg]




	1
	Насосний агрегат GCV.4.05.1.1110.4
	шт.
	1
	95007,00
	95007,00
	ТОВ «Гідрогазкомплект»

	2
	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN150, PN16
	шт.
	1
	8427,30
	8427,30
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	3
	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN150, PN10/16
	шт.
	1
	8295,70
	8295,70
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	4
	Труба Д 159*5,0
	т
	0,42
	18990,00
	7975,80
	ТзОВ «Волиньсантехкомплект»

	5
	Фланець ДУ 150 
	шт.
	8
	395,83
	3166,64
	

	6
	Болт М 16*70 оцинк.
	кг
	9
	46,67
	420,03
	

	7
	Гайка М 16 оцинк.
	кг
	5
	51,67
	258,35
	

	8
	Шайба Д 16  оцинк.
	кг
	1,4
	69,17
	96,84
	

	9
	Шафа керування насосним агрегатом ШН15
	шт.
	1
	71825,00
	71825,00
	ПП «Автоматизація та електропривід»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	195 472,66


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

1.1.14. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 34.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Артезіанська свердловина Південно-Східного водозабору введена в есплуатацію в 1984 році. Глибина свердловини - 60 м, абсолютна відмітка устя – 179,6 м, дебіт – 90 м3/год.

Технологічний трубопроводід  свердловинии обладнаний засувкою, трубопроводом промивки свердловини, зворотнім клапаном, патрубком із вентилем під манометр. Свердловина обладнана лічильником води MWN-150. В 2019 році видобуто 415,92 тис. м3 води.
Насосна  станція  І-го підйому заглиблена на глибину 2-2,5 м  прямокутна в плані із залізобетонних конструкцій. На поверхні має люк, лаз для обслуговування і монтажу насосного агрегату. Територія е свердловини огороджена в межах санітарної зони  І-го поясу.

Вода, що видобувається із свердловини подається на Дубнівську площадку водопідготовки через збірний водогін, який прокладений із сталевих труб діаметром від 300 до 600 мм. Залежно від кількості свердловин підключених до водогону, змінюється діаметр трубопроводу, а для надійної експлуатації водозаборів на ділянці ближче до Дубнівської площадки, водогін виконаний в дві нитки. Після процесу водопідготовки, вода подається у водопровідну мережу міста. 

Конструкція свердловини однотипна. Від глибини 0 м до 48 м, свердловина обсаджена трубою діаметром 426 мм, з глибини 48 м до 85 м свердловина пробурена діаметром 325 мм, з глибини 85 м - обсадною трубою не закріплена. Затрубний простір свердловини зацементовано, що забезпечує надійну ізоляцію водоносного комплексу від забруднення поверхневими водами. Свердловина безфільтрова, обладнана глибинним насосом WILO SM 7/22 (потужність 22 кВт, продуктивність – 110 м3/год., напір – 40 м), введеним в експлуатацію у 2014 році.

Гарантійний термін експлуатації насосного агрегату WILO SM 7/22 складає 24 місяці та сплинув ще у 2017 році. Насосний агрегат є морально та фізично зношеним, що вливає на його експлуатаційні технічні характеристики (зношення основних конструктивних елементів насосу, зменшення продуктивності тощо), і є високоенергоємним. Даним заходом передбачено заміну на  станції 1-го підйому насосного обладнання на новий насосний агрегат майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), елементів обв’язки, встановлення шафи керування насосним агрегатом з приладом плавного пуску.  

Впровадження проекту дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів тощо.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Із урахуванням досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 1-го підйому, підприємство планує придбати та встановити насосний агрегат типу GCV.6.02.1.2110.4 (Hydro-Vacuum S.A. Польща) з гарантійним терміном безперебійної роботи 8-10 років, високою стійкістю в складних умовах експлуатації та низькими затратами при експлуатації.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	WILO        SM 7/22
	22
	110
	40
	GCV.6.02.1.2110.4
	15
	80
	41,5



Поряд із заміною насосного агрегату, планується заміна:
· заміна запірної арматури, елементів обв’язки;

· заміна водопідйомної труби;

· встановлення датчиків за контролем динамічного рівня;

· встановлення шафи керування ШН15 з приладом плавного пуску.

Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  за допомогою датчиків тиску та лічильників  на кожному насосі та регістраторів динамічного  рівня води в свердловинах і приладам плавного пуску. 
Роботи по реконструкції обладнання артезіанської свердловини  будуть виконуватись силами працівників підприємства.  

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається вартість придбання матеріалів та обладання для заміни технологічного обладнання артезіанської свердловини № 34 (у т.ч. насосного агрегату WILO SM 7/22  на насосний агрегат GCV.6.02.1.2110.4). Обсяги фінасування заходу становить 259,11 тис. грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню артезіанської свердловини становитиме 268,10 тис. грн. (без ПДВ).
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 146,58 тис. грн./рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
На ремонт та поточне обслуговування обладнання артезіанської свердловини в 2019 році витрачено 4,93 тис. грн. (без ПДВ). 

Витрати електроенергії діючим насосом WILO SM 7/22 за рік становить:

N = 22 кВт*год. × 24 год./добу  × 365 днів = 192 720 кВт*год./рік

Витрати електроенергії діючим насосом GCV.6.02.1.2110.4 за рік становитиме:

N = 15 кВт*год. × 24 год./добу  × 365 днів = 131 400 кВт*год./рік

Різниця у споживанні електроенергії сккладе:

192 720 кВт*год./рік - 131 400 кВт*год./рік = 61 320 кВт*год./рік
При вартості електроенергії (станом на 01.07.2020 року) – 2,31 грн./кВт (без ПДВ), річна економія електроенергії складе:

61 320 кВт*год./рік × 2,31 грн./кВт = 141 649,20 грн. або 141,65 тис. грн. (без ПДВ).
Очікувальний економічний ефект при впровадженні проекту  становитиме:

4,93 тис. грн. + 141,65 тис. грн. = 146,58 тис. грн. (без ПДВ)
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на: 146,58 тис. грн./рік (без ПДВ).
Термін окупності заходу:   
 Т = 259,11 тис. грн. / 146,58 тис. грн. = 1,8 років або 21 місяців.

1.1.14. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання                                           артезіанської свердловини № 34.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image24.jpg]




	1
	Насосний агрегат GCV.6.02.1.2110.4
	шт.
	1
	158646,00
	158646,00
	ТОВ «Гідрогазкомплект»

	2
	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN150, PN16
	шт.
	1
	8427,30
	8427,30
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	3
	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN150, PN10/16
	шт.
	1
	8295,70
	8295,70
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	4
	Труба Д 159*5,0
	т
	0,42
	18990,00
	7975,80
	ТзОВ «Волиньсантехкомплект»

	5
	Фланець ДУ 150 
	шт.
	8
	395,83
	3166,64
	

	6
	Болт М 16*70 оцинк.
	кг
	9
	46,67
	420,03
	

	7
	Гайка М 16 оцинк.
	кг
	5
	51,67
	258,35
	

	8
	Шайба Д 16  оцинк.
	кг
	1,4
	69,17
	96,84
	

	9
	Шафа керування насосним агрегатом ШН15
	шт.
	1
	71825,00
	71825,00
	ПП «Автоматизація та електропривід»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

1.1.15. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 35.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Артезіанська свердловина Південно-Східного водозабору введена в есплуатацію в 1982 році. Глибина свердловини - 55 м, абсолютна відмітка устя – 181,1 м, дебіт – 90 м3/год.

Технологічний трубопроводід  свердловинии обладнаний засувкою, трубопроводом промивки свердловини, зворотнім клапаном, патрубком із вентилем під манометр. Свердловина обладнана лічильником води MWN-150. В 2019 році видобуто 144,03 тис. м3 води.
Насосна  станція  І-го підйому заглиблена на глибину 2-2,5 м  прямокутна в плані із залізобетонних конструкцій. На поверхні має люк, лаз для обслуговування і монтажу насосного агрегату. Територія е свердловини огороджена в межах санітарної зони  І-го поясу.

Вода, що видобувається із свердловини подається на Дубнівську площадку водопідготовки через збірний водогін, який прокладений із сталевих труб діаметром від 300 до 600 мм. Залежно від кількості свердловин підключених до водогону, змінюється діаметр трубопроводу, а для надійної експлуатації водозаборів на ділянці ближче до Дубнівської площадки, водогін виконаний в дві нитки. Після процесу водопідготовки, вода подається у водопровідну мережу міста. 

Конструкція свердловини однотипна. Від глибини 0 м до 48 м, свердловина обсаджена трубою діаметром 426 мм, з глибини 48 м до 85 м свердловина пробурена діаметром 325 мм, з глибини 85 м - обсадною трубою не закріплена. Затрубний простір свердловини зацементовано, що забезпечує надійну ізоляцію водоносного комплексу від забруднення поверхневими водами. Свердловина безфільтрова, обладнана глибинним насосом WILO SM 7/26,5 (потужність 26,5 кВт, продуктивність – 140 м3/год., напір – 40 м), введеним в експлуатацію у 2014 році.

Гарантійний термін експлуатації насосного агрегату WILO SM 7/26,5  складає 24 місяці та сплинув ще у 2017 році. Насосний агрегат є морально та фізично зношеним, що вливає на його експлуатаційні технічні характеристики (зношення основних конструктивних елементів насосу, зменшення продуктивності тощо), і є високоенергоємним. Даним заходом передбачено заміну на  станції 1-го підйому насосного обладнання на новий насосний агрегат майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), елементів обв’язки, встановлення шафи керування насосним агрегатом з приладом плавного пуску.  

Впровадження проекту дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів тощо.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Із урахуванням досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 1-го підйому, підприємство планує придбати та встановити насосний агрегат типу GCV.7.02.1.2110.4 (Hydro-Vacuum S.A. Польща) з гарантійним терміном безперебійної роботи 8-10 років, високою стійкістю в складних умовах експлуатації та низькими затратами при експлуатації.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	WILO       SM 7/26,5
	26,5
	140
	40
	GCV.7.02.1.2110.4
	22
	120
	40,0



Поряд із заміною насосного агрегату, планується заміна:
· заміна запірної арматури, елементів обв’язки;

· заміна водопідйомної труби;

· встановлення датчиків за контролем динамічного рівня;

· встановлення шафи керування ШН22 з приладом плавного пуску.

Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  за допомогою датчиків тиску та лічильників  на кожному насосі та регістраторів динамічного  рівня води в свердловинах і приладам плавного пуску. 
Роботи по реконструкції обладнання артезіанської свердловини  будуть виконуватись силами працівників підприємства.  

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається вартість придбання матеріалів та обладання для заміни технологічного обладнання артезіанської свердловини № 35 (у т.ч. насосного агрегату WILO SM 7/26,5 на насосний агрегат GCV.7.02.1.2110.4). Обсяги фінасування заходу становить 270,01 тис. грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню артезіанської свердловини становитиме 284,99 тис. грн. (без ПДВ).
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 83,64 тис. грн./рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
На ремонт та поточне обслуговування обладнання артезіанської свердловини в 2019 році витрачено 2,70 тис. грн. (без ПДВ). 

Витрати електроенергії діючим насосом WILO SM 7/26,5 за рік становить:

N = 26,5 кВт*год. × 24 год./добу  × 365 днів = 227 760 кВт*год./рік

Витрати електроенергії діючим насосом GCV.7.02.1.2110.4 за рік становитиме:

N = 22 кВт*год. × 24 год./добу  × 365 днів = 192 720 кВт*год./рік

Різниця у споживанні електроенергії сккладе:

227 760 кВт*год./рік - 192 720 кВт*год./рік = 35 040 кВт*год./рік
При вартості електроенергії (станом на 01.07.2020 року) – 2,31 грн./кВт (без ПДВ), річна економія електроенергії складе:

35 040 кВт*год./рік × 2,31 грн./кВт = 80 942,40 грн. або 80,94 тис. грн. (без ПДВ).
Очікувальний економічний ефект при впровадженні проекту  становитиме:

2,70 тис. грн. + 80,94 тис. грн. = 83,64 тис. грн. (без ПДВ)
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на: 83,64 тис. грн./рік (без ПДВ).
Термін окупності заходу:   
 Т = 270,01 тис. грн. / 83,64 тис. грн. = 3,2 років або 39 місяців.
1.1.15. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання                                           артезіанської свердловини № 35.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image25.jpg]




	1
	Насосний агрегат GCV.7.02.1.2110.4
	шт.
	1
	172740,00
	172740,00
	ТОВ «Гідрогазкомплект»

	2
	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN150, PN16
	шт.
	1
	8427,30
	8427,30
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	3
	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN150, PN10/16
	шт.
	1
	8295,70
	8295,70
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	4
	Труба Д 159*5,0
	т
	0,42
	18990,00
	7975,80
	ТзОВ «Волиньсантехкомплект»

	5
	Фланець ДУ 150 
	шт.
	8
	395,83
	3166,64
	

	6
	Болт М 16*70 оцинк.
	кг
	9
	46,67
	420,03
	

	7
	Гайка М 16 оцинк.
	кг
	5
	51,67
	258,35
	

	8
	Шайба Д 16  оцинк.
	кг
	1,4
	69,17
	96,84
	

	9
	Шафа керування насосним агрегатом ШН22
	шт.
	1
	74625,00
	74625,00
	ПП «Автоматизація та електропривід»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	270 005,66


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

1.1.16. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 35А.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Артезіанська свердловина Південно-Східного водозабору введена в есплуатацію в 1982 році. Глибина свердловини - 60 м, абсолютна відмітка устя – 180 м, дебіт – 90 м3/год.

Технологічний трубопроводід  свердловинии обладнаний засувкою, трубопроводом промивки свердловини, зворотнім клапаном, патрубком із вентилем під манометр. Свердловина обладнана лічильником води MWN-150. В 2019 році видобуто 176,46 тис. м3 води.
Насосна  станція  І-го підйому заглиблена на глибину 2-2,5 м  прямокутна в плані із залізобетонних конструкцій. На поверхні має люк, лаз для обслуговування і монтажу насосного агрегату. Територія е свердловини огороджена в межах санітарної зони  І-го поясу.

Вода, що видобувається із свердловини подається на Дубнівську площадку водопідготовки через збірний водогін, який прокладений із сталевих труб діаметром від 300 до 600 мм. Залежно від кількості свердловин підключених до водогону, змінюється діаметр трубопроводу, а для надійної експлуатації водозаборів на ділянці ближче до Дубнівської площадки, водогін виконаний в дві нитки. Після процесу водопідготовки, вода подається у водопровідну мережу міста. 

Конструкція свердловини однотипна. Від глибини 0 м до 48 м, свердловина обсаджена трубою діаметром 426 мм, з глибини 48 м до 85 м свердловина пробурена діаметром 325 мм, з глибини 85 м - обсадною трубою не закріплена. Затрубний простір свердловини зацементовано, що забезпечує надійну ізоляцію водоносного комплексу від забруднення поверхневими водами. 

Свердловина безфільтрова, обладнана глибинним насосом ЕЦВ 10-63-65 (потужність 22 кВт, продуктивність – 110 м3/год., напір – 60 м), введеним в експлуатацію у 1995 році.

Гарантійний термін експлуатації насосного агрегату ЕЦВ 10-63-65 давно сплинув. Насосний агрегат є морально та фізично зношеним, що вливає на його експлуатаційні технічні характеристики (зношення основних конструктивних елементів насосу, зменшення продуктивності тощо), і є високоенергоємним. Даним заходом передбачено заміну на  станції 1-го підйому насосного обладнання на новий насосний агрегат майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), елементів обв’язки, встановлення шафи керування насосним агрегатом з приладом плавного пуску.  

Впровадження проекту дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів тощо.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Із урахуванням досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 1-го підйому, підприємство планує придбати та встановити насосний агрегат типу GCV.5.10.1.1110.4 (Hydro-Vacuum S.A. Польща) з гарантійним терміном безперебійної роботи 8-10 років, високою стійкістю в складних умовах експлуатації та низькими затратами при експлуатації.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	ЕЦВ        10-63-65
	22
	110
	60
	GCV.5.10.1.1110.4
	22
	60
	83,7


Поряд із заміною насосного агрегату, планується заміна:
· заміна запірної арматури, елементів обв’язки;

· заміна водопідйомної труби;

· встановлення датчиків за контролем динамічного рівня;

· встановлення шафи керування ШН22 з приладом плавного пуску.

Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  за допомогою датчиків тиску та лічильників  на кожному насосі та регістраторів динамічного  рівня води в свердловинах і приладам плавного пуску. 
Роботи по реконструкції обладнання артезіанської свердловини  будуть виконуватись силами працівників підприємства.  

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається вартість придбання матеріалів та обладання для заміни технологічного обладнання артезіанської свердловини № 35А (у т.ч. насосного агрегату ЕЦВ 10-63-65  на насосний агрегат GCV.5.10.1.1110.4). Обсяги фінасування заходу становить 249,37 тис. грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню артезіанської свердловини становитиме 258,35 тис. грн. (без ПДВ).
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 2,50 тис. грн./рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
У зв’язку із встановленням нового насосного агрегату ідентичної потужності, зменшення витрат електроенергії не передбачається.

На ремонт та поточне обслуговування обладнання артезіанської свердловини в 2019 році витрачено 2,50 тис. грн. (без ПДВ).
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на: 2,50 тис. грн./рік (без ПДВ).

Захід з дуже великим терміном окупності.

1.1.16. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання                                           артезіанської свердловини № 35А.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image26.jpg]




	1
	Насосний агрегат GCV.5.10.1.1110.4
	шт.
	1
	146100,00
	146100,00
	ТОВ «Гідрогазкомплект»

	2
	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN150, PN16
	шт.
	1
	8427,30
	8427,30
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	3
	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN150, PN10/16
	шт.
	1
	8295,70
	8295,70
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	4
	Труба Д 159*5,0
	т
	0,42
	18990,00
	7975,80
	ТзОВ «Волиньсантехкомплект»

	5
	Фланець ДУ 150 
	шт.
	8
	395,83
	3166,64
	

	6
	Болт М 16*70 оцинк.
	кг
	9
	46,67
	420,03
	

	7
	Гайка М 16 оцинк.
	кг
	5
	51,67
	258,35
	

	8
	Шайба Д 16  оцинк.
	кг
	1,4
	69,17
	96,84
	

	9
	Шафа керування насосним агрегатом ШН22
	шт.
	1
	74625,00
	74625,00
	ПП «Автоматизація та електропривід»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	249 365,66


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

1.1.17. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 37.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Артезіанська свердловина Південно-Східного водозабору введена в есплуатацію в 1982 році. Глибина свердловини - 60 м, абсолютна відмітка устя – 180,5 м, дебіт – 90 м3/год.


Технологічний трубопроводід  свердловинии обладнаний засувкою, трубопроводом промивки свердловини, зворотнім клапаном, патрубком із вентилем під манометр. Свердловина обладнана лічильником води MWN-150. В 2019 році видобуто 432,21 тис. м3 води.
Насосна  станція  І-го підйому заглиблена на глибину 2-2,5 м  прямокутна в плані із залізобетонних конструкцій. На поверхні має люк, лаз для обслуговування і монтажу насосного агрегату. Територія е свердловини огороджена в межах санітарної зони  І-го поясу.

Вода, що видобувається із свердловини подається на Дубнівську площадку водопідготовки через збірний водогін, який прокладений із сталевих труб діаметром від 300 до 600 мм. Залежно від кількості свердловин підключених до водогону, змінюється діаметр трубопроводу, а для надійної експлуатації водозаборів на ділянці ближче до Дубнівської площадки, водогін виконаний в дві нитки. Після процесу водопідготовки, вода подається у водопровідну мережу міста. 

Конструкція свердловини однотипна. Від глибини 0 м до 48 м, свердловина обсаджена трубою діаметром 426 мм, з глибини 48 м до 85 м свердловина пробурена діаметром 325 мм, з глибини 85 м - обсадною трубою не закріплена. Затрубний простір свердловини зацементовано, що забезпечує надійну ізоляцію водоносного комплексу від забруднення поверхневими водами. Свердловина безфільтрова, обладнана глибинним насосом WILO SM 7/26,5 (потужність 26,5 кВт, продуктивність – 140 м3/год., напір – 40 м), введеним в експлуатацію у 2014 році.

Гарантійний термін експлуатації насосного агрегату WILO SM 7/26,5  складає 24 місяці та сплинув ще у 2017 році. Насосний агрегат є морально та фізично зношеним, що вливає на його експлуатаційні технічні характеристики (зношення основних конструктивних елементів насосу, зменшення продуктивності тощо), і є високоенергоємним. Даним заходом передбачено заміну на  станції 1-го підйому насосного обладнання на новий насосний агрегат майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), елементів обв’язки, встановлення шафи керування насосним агрегатом з приладом плавного пуску.  

Впровадження проекту дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів тощо.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Із урахуванням досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 1-го підйому, підприємство планує придбати та встановити насосний агрегат типу GCV.6.03.1.2110.4 (Hydro-Vacuum S.A. Польща) з гарантійним терміном безперебійної роботи 8-10 років, високою стійкістю в складних умовах експлуатації та низькими затратами при експлуатації.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	WILO       SM 7/26,5
	26,5
	140
	40
	GCV.6.03.1.2110.4
	26
	100
	56,7



Поряд із заміною насосного агрегату, планується заміна:
· заміна запірної арматури, елементів обв’язки;

· заміна водопідйомної труби;

· встановлення датчиків за контролем динамічного рівня;

· встановлення шафи керування ШН22 з приладом плавного пуску.

Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  за допомогою датчиків тиску та лічильників  на кожному насосі та регістраторів динамічного  рівня води в свердловинах і приладам плавного пуску. 
Роботи по реконструкції обладнання артезіанської свердловини  будуть виконуватись силами працівників підприємства.  

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається вартість придбання матеріалів та обладання для заміни технологічного обладнання артезіанської свердловини № 37 (у т.ч. насосного агрегату WILO SM 7/26,5 на насосний агрегат GCV.6.03.1.2110.4). Обсяги фінасування заходу становить 294,28 тис. грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню артезіанської свердловини становитиме 303,26 тис. грн. (без ПДВ).
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 15,84 тис. грн./рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
У зв’язку із встановленням нового насосного агрегату ідентичного старому потужності, зменшення витрат електроенергії не передбачається.

На ремонт та поточне обслуговування обладнання артезіанської свердловини в 2019 році витрачено 15,84 тис. грн. (без ПДВ).
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на: 15,84 тис. грн./рік (без ПДВ).
Захід з дуже великим терміном окупності.
1.1.17. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання                                           артезіанської свердловини № 37.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image27.jpg]




	1
	Насосний агрегат GCV.6.03.1.2110.4
	шт.
	1
	191012,00
	191012,00
	ТОВ «Гідрогазкомплект»

	2
	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN150, PN16
	шт.
	1
	8427,30
	8427,30
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	3
	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN150, PN10/16
	шт.
	1
	8295,70
	8295,70
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	4
	Труба Д 159*5,0
	т
	0,42
	18990,00
	7975,80
	ТзОВ «Волиньсантехкомплект»

	5
	Фланець ДУ 150 
	шт.
	8
	395,83
	3166,64
	

	6
	Болт М 16*70 оцинк.
	кг
	9
	46,67
	420,03
	

	7
	Гайка М 16 оцинк.
	кг
	5
	51,67
	258,35
	

	8
	Шайба Д 16  оцинк.
	кг
	1,4
	69,17
	96,84
	

	9
	Шафа керування насосним агрегатом ШН22
	шт.
	1
	74625,00
	74625,00
	ПП «Автоматизація та електропривід»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	294 277,66


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

1.1.18. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання артезіанської свердловини № 38.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Артезіанська свердловина Південно-Східного водозабору введена в есплуатацію в 1984 році. Глибина свердловини - 60 м, абсолютна відмітка устя – 180,6 м, дебіт – 80 м3/год.


Технологічний трубопроводід  свердловинии обладнаний засувкою, трубопроводом промивки свердловини, зворотнім клапаном, патрубком із вентилем під манометр. Свердловина обладнана лічильником води MWN-150. В 2019 році видобуто 589,62 тис. м3 води.
Насосна  станція  І-го підйому заглиблена на глибину 2-2,5 м  прямокутна в плані із залізобетонних конструкцій. На поверхні має люк, лаз для обслуговування і монтажу насосного агрегату. Територія е свердловини огороджена в межах санітарної зони  І-го поясу.

Вода, що видобувається із свердловини подається на Дубнівську площадку водопідготовки через збірний водогін, який прокладений із сталевих труб діаметром від 300 до 600 мм. Залежно від кількості свердловин підключених до водогону, змінюється діаметр трубопроводу, а для надійної експлуатації водозаборів на ділянці ближче до Дубнівської площадки, водогін виконаний в дві нитки. Після процесу водопідготовки, вода подається у водопровідну мережу міста. 

Конструкція свердловини однотипна. Від глибини 0 м до 48 м, свердловина обсаджена трубою діаметром 426 мм, з глибини 48 м до 85 м свердловина пробурена діаметром 325 мм, з глибини 85 м - обсадною трубою не закріплена. Затрубний простір свердловини зацементовано, що забезпечує надійну ізоляцію водоносного комплексу від забруднення поверхневими водами. Свердловина безфільтрова, обладнана глибинним насосом WILO SM 7/22 (потужність 22 кВт, продуктивність – 110 м3/год., напір – 40 м), введеним в експлуатацію у 2014 році.

Гарантійний термін експлуатації насосного агрегату WILO SM 7/22 складає 24 місяці та сплинув ще у 2017 році. Насосний агрегат є морально та фізично зношеним, що вливає на його експлуатаційні технічні характеристики (зношення основних конструктивних елементів насосу, зменшення продуктивності тощо), і є високоенергоємним. Даним заходом передбачено заміну на  станції 1-го підйому насосного обладнання на новий насосний агрегат майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), елементів обв’язки, встановлення шафи керування насосним агрегатом з приладом плавного пуску.  

Впровадження проекту дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів тощо.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Із урахуванням досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 1-го підйому, підприємство планує придбати та встановити насосний агрегат типу GCV.7.02.1.2110.4 (Hydro-Vacuum S.A. Польща) з гарантійним терміном безперебійної роботи 8-10 років, високою стійкістю в складних умовах експлуатації та низькими затратами при експлуатації.
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	Тип, марка
	ПотужністькВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір   м
	Тип, марка
	Потужність кВт
	Продуктивність м3/год.
	Напір  м

	WILO        SM 7/22
	22
	110
	40
	GCV.7.02.1.2110.4
	22
	120
	45,6



Поряд із заміною насосного агрегату, планується заміна:
· заміна запірної арматури, елементів обв’язки;

· заміна водопідйомної труби;

· встановлення датчиків за контролем динамічного рівня;

· встановлення шафи керування ШН22 з приладом плавного пуску.

Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  за допомогою датчиків тиску та лічильників  на кожному насосі та регістраторів динамічного  рівня води в свердловинах і приладам плавного пуску. 
Роботи по реконструкції обладнання артезіанської свердловини  будуть виконуватись силами працівників підприємства.  

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається вартість придбання матеріалів та обладання для заміни технологічного обладнання артезіанської свердловини № 38 (у т.ч. насосного агрегату WILO SM 7/22  на насосний агрегат GCV.7.02.1.2110.4). Обсяги фінасування заходу становить 275,43 тис. грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню артезіанської свердловини становитиме 284,42 тис. грн. (без ПДВ).
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного обладнання зменшаться на 4,0 тис. грн./рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
У зв’язку із встановленням нового насосного агрегату ідентичного старому потужності, зменшення витрат електроенергії не передбачається.

На ремонт та поточне обслуговування обладнання артезіанської свердловини в 2019 році витрачено 4,0  тис. грн. (без ПДВ).
Тобто, загальні витрати підприємства на експлуатацію насосного агрегату зменшаться на: 4,0 тис. грн./рік (без ПДВ).
Захід з дуже великим терміном окупності.
1.1.18. Технічне переоснащення (модернізація) обладнання                                           артезіанської свердловини № 38.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image28.jpg]




	1
	Насосний агрегат GCV.7.02.1.2110.4
	шт.
	1
	172740,00
	172740,00
	ТОВ «Гідрогазкомплект»

	2
	Фільтр осадовий чавунний фланцевий DN150, PN16
	шт.
	1
	8427,30
	8427,30
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	3
	Засувка чавунна фланцева з обгумованим клином DN150, PN10/16
	шт.
	1
	8295,70
	8295,70
	ТзОВ «ВІФ ЕТНА»

	4
	Труба Д 159*5,0
	т
	0,42
	18990,00
	7975,80
	ТзОВ «Волиньсантехкомплект»

	5
	Фланець ДУ 150 
	шт.
	7
	395,83
	2770,81
	

	6
	Болт М 16*70 оцинк.
	кг
	6,6
	46,67
	308,02
	

	7
	Гайка М 16 оцинк.
	кг
	4,5
	51,67
	232,52
	

	8
	Шайба Д 16  оцинк.
	кг
	0,8
	69,17
	55,34
	

	9
	Шафа керування насосним агрегатом ШН22
	шт.
	1
	74625,00
	74625,00
	ПП «Автоматизація та електропривід»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	275 430,49


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

	

	

	

	


ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.6. Заходи щодо модернізації та закупівлі 
транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1. Придбання спецавтомобіля для аварійно-відбудовних бригад.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення. 
Для ведення повноцінної господарської діяльності з надання послуг водопостачання та водовідведення, КП «Луцькводоканал» задіює 63 один. автотранспортної техніки, 42 один., з яких віком більше 20 років або 65,6%. Поточне обслуговування більшості автотранспорту потребує значних матеріальних затрат, несумісних з кількістю та обсягами виконаних робіт підрозділами підприємства. Зношеність і енергозатратність автотранспорту є тягарем для підприємства та утруднює своєчасність виконання аварійно-відновлювальних робіт тощо.
Наявність трансорту та будівельної техніки, необхідної для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

	№ з/п
	Марка техніки
	Рік випуску
	Інв. номер
	Державний реєстраційний номер
	Тип техніки
	Вид палива

	1
	SUBARU
	2004
	10246
	АС 5551 АА
	Легковий
	Бензин А-92

	2
	Газ-3110
	1998
	8064
	333-84 ВК
	Легковий
	Бензин А-92

	3
	Ваз-21093
	2000
	970а
	001-68 ВК
	Легковий
	Бензин А-92

	4
	Ваз-21093
	2000
	971а
	013-19 ВК
	Легковий
	Бензин А-92

	5
	Ваз-217030
	2008
	33087
	АС 7758 АР
	Легковий
	Бензин А-92

	6
	Ваз-21211
	2005
	12234
	АС 8857 АР
	Легковий
	Бензин А-92

	7
	УАЗ-469
	1973
	10450
	АС 8863 АК
	Легковий
	Бензин А-92

	8
	ІЖ-27175
	2006
	10193
	АС 6590 АН
	Вантажний
	Бензин А-92

	9
	ІЖ-27175
	2007
	1166
	АС 1589 АО
	Вантажний
	Бензин А-92

	10
	Газ-2705
	2007
	98052
	АС 3409 АМ
	Вантажний
	Бензин А-92

	11
	Газ-2705
	1997
	12219
	3815 ВНО
	Спеціальний
	Бензин А-92

	12
	Газ-33021
	1997
	12218
	АС 1828 АТ
	Вантажний
	Бензин А-92

	13
	Газ-33023
	2006
	7841
	АС 3811 АН
	Вантажний
	Бензин А-92

	14
	Газ-33023
	2008
	12229
	АС 4917 АР
	Вантажний
	Бензин А-92

	15
	Газ-2217
	2001
	98046
	014-74 ВК
	Пасажирський
	Бензин А-92

	16
	УАЗ-3309
	2001
	12206
	065-14 ВМ
	Вантаж./пасаж.
	Бензин А-92

	17
	ЛЕК-45277
	1990
	12224
	5440 ВНА
	Мікроавтобус
	Бензин А-92

	18
	Газ-5312
	1988
	98036
	1220 ВНН
	Спеціальний
	Газ стиснений

	19
	Газ-5312
	1988
	8034
	1291 ВНН
	Спеціальний
	Газ стиснений

	20
	Газ-5312
	1990
	1061
	АС 4166 ВК
	Спеціальний
	Газ стиснений

	21
	Газ-66
	1973
	12214
	037-18 ВК
	Спеціальний
	Бензин А-92

	22
	Газ-66
	1986
	12210
	АС 9935 АІ
	Спеціальний
	Бензин А-92

	23
	Газ-66
	1987
	1231
	2970 ВНО
	Спеціальний
	Бензин А-92

	24
	Газ-66
	1977
	9061
	105-46 ВМ
	Спеціальний
	Бензин А-92

	25
	Газ-66
	1987
	8060
	6485 ВНМ
	Спеціальний
	Газ стиснений

	26
	Газ-66
	1984
	8044
	АС 7578 АЕ
	Спеціальний
	Бензин А-92

	27
	Зіл-ММЗ4502
	1988
	8032
	107-25 ВМ
	Вантажний
	Бензин А-92

	28
	Зіл-ММЗ4502
	1989
	8020
	2203 ВНО
	Вантажний
	Газ стиснений

	29
	Зіл-ММЗ4502
	1986
	10245
	3891 ВНО
	Вантажний
	Бензин А-92

	30
	Зіл-130
	1984
	98006
	7008 ВНЛ
	Спеціальний
	Газ стиснений

	31
	Зіл-431412
	1999
	1490
	АС 4633 СА
	Спеціальний
	Газ стиснений

	32
	Зіл-431412
	1992
	8056
	9085 ВНН
	Спеціальний
	Газ стиснений

	33
	Зіл-431412
	1991
	1078
	АС 3686 АХ
	Спеціальний
	Газ стиснений

	34
	Зіл-133 ГЯ
	1992
	12212
	9086 ВНН
	Спеціальний
	Дизпаливо

	35
	Маз-53362
	1996
	1230
	2490 ВНО
	Вантажний
	Дизпаливо

	36
	Маз-5549
	1990
	82366
	АС 6936 ВС
	Вантажний
	Дизпаливо

	37
	ISUZU
	2009
	10730
	АС 5453 АХ
	Спеціальний
	Дизпаливо

	38
	ЕО-4321
	1990
	-
	Т 0572 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	39
	МТЗ-82
	1992
	8057
	Т 0570 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	40
	МТЗ-82
	1993
	8046
	Т 1141 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	41
	МТЗ-82
	1996
	1077
	Т 0349 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	42
	Борекс-2629
	1995
	952
	Т 0563 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	43
	Борекс-2629
	1995
	951
	Т 0565 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	44
	Борекс-2629
	1998
	98037
	Т 0431 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	45
	ЕО-2621
	1994
	8054
	Т 0567 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	46
	ЕО-2621
	1991
	12211
	Т 0564 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	47
	ЕО-2621
	1988
	98031
	Т 0569 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	48
	ЕО-2621
	1998
	8058
	Т 0571 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	49
	Т-16
	2000
	10233а
	Т 0580 ВН
	Трактор
	Дизпаливо

	50
	Т-25
	1998
	
	Т 0016 АС
	Трактор
	Дизпаливо

	51
	ДТ-75
	1988
	2229
	б/н
	Бульдозер
	Дизпаливо

	52
	Е-652
	1987
	12417
	б/н
	Екскаватор
	Дизпаливо

	53
	САК АДБ (цех НОСК)
	1981
	-
	б/н
	Звар. агрегат
	Бензин А-92

	54
	САК АДБ (цех ВКМ)
	1994
	1971
	б/н
	Звар. агрегат
	Бензин А-92

	55
	САК АДД (цех ВКМ)
	2001
	590
	б/н
	Звар. агрегат
	Дизпаливо

	56
	САК АДД (ВзОЗО)
	1986
	-
	б/н
	Звар. агрегат
	Дизпаливо

	57
	САК АДД (цех НОСВ)
	1997
	-
	б/н
	Звар. агрегат
	Дизпаливо

	58
	ПКСД 3,5 У1
	2001
	10233
	б/н
	Компресор
	Дизпаливо

	59
	Лада 21906-110-40
	2012
	12186
	АС 2410 ВІ
	Легковий
	Бензин А-92

	60
	Каналопромивочна машина
	2011
	110489
	АС 9693 ВІ
	Спеціальний
	Дизпаливо

	61
	Газ 27527-388
	2011
	110544
	АС 1754 ВК
	Вантажний
	Дизпаливо

	62
	CITROEN JUMPI
	2008
	06358
	АС 2605 ВІ
	Вантаж./пасаж.
	Дизпаливо

	63
	Маз 5340 В2
	2017
	06887
	АС 9808 ВО
	Спеціальний
	Дизпаливо


● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Для заміни аварійних-ремонтних автомобілів ГАЗ-66 (1973 року випуску) та ГАЗ-66  (1977 року випуску), 
підприємство планує придбати 2 (два) автомобілі ISUZU D-MAX L (двигун – дизель; об’єм – 1,898 куб. см; потужність (кВт/к.с. – 120/163; привід задній, з можливістю підключення переднього та понижуючої передачі; екологічна норма по викидам – EURO 6; повна маса – 3000 кг; витрата пального (комбінований цикл: міський/заміський) – 7,0 л/100 км, кількість місць - 5).

Використання даних автомобілів дозволить зменшити витрати на паливно-мастильні матеріали в 2 рази (витрати дизельного палива при 60 км/год. – 7,9 л на 100 км, а також зменшаться на 50% витрати на розхідні матеріали (шини, акумулятори, фільтри).
Аварійно-ремонтні автомобілі призначені для оперативної доставки до місця аварії бригади робітників і необхідного для проведення робіт технологічного обладнання. 
Терміни експлуатації автомобілів ГАЗ-66, що використовуються підприємством на даний час становить більше 40 років, що тягне за собою додаткові витрати на утримання та ремонт техніки, збільшується простій в ремонтах, підвищується ризик виникнення аварій, у тому числі, небезпечних для здоров’я та життя працівників.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 

Вартість одного автомобіля  ISUZU D-MAX L становить 26 900 євро (з ПДВ) або                22 416,67 євро (без ПДВ). При вартості 1 євро за курсом НБУ (станом на 03.07.2020 року)  - 30,66 грн., вартість одного автомобіля  ISUZU D-MAX L становить 687 295,10 грн. (без ПДВ). 

Вартість придбання 2 (двох) автомобілів  ISUZU D-MAX L складе 1 374 590,20 (без ПДВ). 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається 1 374,59 тис. грн. (без ПДВ). 
1) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Із впровадженням даного заходу підприємство планує щороку заощаджувати 171,93 тис. грн. (без ПДВ), зокрема:

2.1) ГАЗ-66 (1973 року випуску):

- річні витрати на паливо (бензин А-92):  3 637 м3 × 25,0 грн. (без ПДВ) = 90 925,0 грн. (без ПДВ),

- витрати на розхідні матеріали (шини, акумулятори, фільтри тощо) ≈ 29 500,0 тис. грн. (без ПДВ),

- витрати на ремонт ≈ 11 000,0 грн. (без ПДВ).

Загальні витрати по автомобілю ГАЗ-66: 

90 925,0 + 29 500,0 + 11 000,0 = 131 425,0 грн. (без ПДВ).

Загальні витрати по автомобілю ISUZU D-MAX L:

90 925,0 грн. × 0,5  (50% економії) = 45 462,5 грн. (без ПДВ).

Загальна економія при заміні автомобіля ГАЗ-66:

131 425,0 грн. - 45 462,5 грн. = 85 962,50 грн. (без ПДВ).

2.2) ГАЗ-66 (1977 року випуску):

- річні витрати на паливо (бензин А-92):  3 637 м3 × 25,0 грн. (без ПДВ) = 90 925,0 грн. (без ПДВ),

- витрати на розхідні матеріали (шини, акумулятори, фільтри тощо) ≈ 29 500,0 тис. грн. (без ПДВ),

- витрати на ремонт ≈ 11 000,0 грн. (без ПДВ).

Загальні витрати по автомобілю ГАЗ-66: 

90 925,0 + 29 500,0 + 11 000,0 = 131 425,0 грн. (без ПДВ).

Загальні витрати по автомобілю ISUZU D-MAX L:

90 925,0 грн. × 0,5  (50% економії) = 45 462,5 грн. (без ПДВ).

Загальна економія при заміні автомобіля ГАЗ-66:

131 425,0 грн. - 45 462,50 грн. = 85 962,50 грн. (без ПДВ).

Загальна річна економія при заміні автомобілів ГАЗ-53 та ГАЗ-66 складає:

85 962,50 грн. + 85 962,5 грн. = 171 925,50 грн. (без ПДВ) 
Термін окупності заходу: 

1 374,59 тис. грн. (без ПДВ) : 171,93 тис. грн. (без ПДВ) = 8 років або 96 місяців.
Порівняльна таблиця технічних характеристик транспортних засобів

	№ з/п
	Технічні характеристики
	Пропонуються до заміни:
	Планується придбати:
	Альтернативна пропозиція:

	
	
	Газ-66
	ISUZU D-MAX L
	L200 Mitsbishi

	1
	Рік випуску
	1973
	новий
	новий

	2
	Двигун
	бензин А-92

4,25 л, (115 к.с.)
	дизель - 1,898 см³, 163 к.с.
	дизель - 2,442 см³,

154 к.с. 

	3
	Привід
	задній
	задній, з можливістю підключення переднього та понижуючої передачі
	задній, з можливістю підключення передньої передачі

	4
	Повна маса
	5940 кг
	3000 кг
	2850 кг

	5
	Екологічна норма по викидам
	-
	EURO 6 (без системи Adblue)
	-

	6
	Розхід пального
	20 л / 100 км
	комбінований цикл - 7,0 л / 100 км
	комбінований цикл - 7,9 л / 100 км

	7
	Комфорт
	-
	кондиціонер, передні та бокові подушки безпеки, система розподілу гальмівних зусиль 
	кондиціонер


1.6.1. Придбання спецавтомобіля автомобіля для аварійно-відбудовних бригад

	№ п/п
	Найменування основних матеріалів, обладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Автомобіль ISUZU D-MAX L
	од.
	2
	687295,10
	1374590,20
	ТОВ «Комтранскомплект»

	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	1 374 590,20


Начальник ВТВ                                                                  В.М. Цвяк
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. Заходи зі зниження питомих витрат,

а також втрат ресурсів, з них:

2.1.1. Заміна трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-323 на КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.

Силовий трансформатор - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу системузмінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.

Незалежно типу трансформатора він складаеться iз осердя в ізоляції. Що це таке? Якщо говорити просто, то це залізо. Уявімо таку рамку: два стрижня i навколо кожного обмотка. Ця обмотка має багато витків, залежно від трансформатора їхня кількість piзна. В будь-якому paзi обмотка — це дріт в ізоляції. І вона як правило паперова, тому що папір в трансформаторній оливі має високий коефіцієнт супротиву проникаючій електриці. Адже важливо не допускати, щоб між витками обмотки виникли пробоїни, потрібно щоб вони були добре ізольовані один від одного.

І тому один iз найважливіших пунктів, за якими бракуються трансформатори — це стан ізоляції обмотки. Тому старіння — це найстрашніший фактор для системи. Адже в баку, де перебуває осердя трансформатора залито трансформаторну оливу. Як тільки десь порушена ізоляція, олива починає грітися i утворюється газ. Цей газ виходить через газове реле, яке в paзi перевищення кількості газу відмикає трансформатор аби він не вибухнув. Якщо з якоїсь причини газ виділяєтьсяя надто iнтенсивно (а газ цей дуже вибухонебезпечний), то в paзi вибуху іде викид палаючої олії, розриває бак. І це дуже i дуже серйозна аварія.

Тому вихід з ладу трансформатора зазвичай викликає дуже ceрйозні ускладнення як для споживача електроенергії, зокрема — Водоканалу, так i його споживачів.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Трансформатор № 1 (TTU-Al 400/10) та трансформатор № 2 (TTU-A1 630/10) в ТП-З2З на КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2 перебувають в експлуатації з 1973 та 1972 років відповідно. Крім того, підприємство вважає надалі недоцільним використовувати трансформатор № 2 визначеної потужності.
Зважаючи на термін експлуатації трансформаторів, старіння ізоляції тощо, з метою запобігання виходу їx з ладу та, відповідно, уникнення ситуацій iз припинення електропостачання об'єкту i надання послуг водопостачання/ водовідведення, підприємство планує замінити діючі трансформатори.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами.

В інвестиційну програму закладається придбання та заміна 2 (двох) існуючих трансформаторів на нові трансформатори ТМ-10/04-400 кВА.

Вартість нового обладнання, яке закладасться в iнвестиційну програму на 2021 рік, становить 211 200,00 грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по заміні трансформаторів в ТП-З2З на КНС № 1 становитиме 214 265,95 грн. (без ПДВ).

Порівняльна характеристика обладнання:
	Трансформатор №1 
(TTU-A1 400/10)
	
	Трансформатор № 1
(ТМ-400/10 У1 10/0,4
Д/Ун-11)

	рік введення в експлуатацію  - 1973
	
	

	Трансформатор № 2 
(TTU-A1 630/10)
	
	Трансформатор № 2
(ТМ-400/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11)

	рік введення в експлуатацію  - 1972
	
	

	[image: image29.jpg]KHC-1TM323

AALIB-10 3x5q L=15

SL7000

He fo 2 fa.ne3

() I N
epermumro| 1 KM NYLIbKBOOOKAHAT

R
Jara OnHoniHiiHa cxema
Swrsepans | Hesnan B, A wvsnerna KHC-1(TM-323)
e '

- no
lepesipis





	


2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
	2.1) Середня вартість проведення атестації (випробування) одного силового трансформатора складає близько 14 400,0 грн. (без ПДВ), а для трасформаторів в кількості 2 один. складе: 2
[image: image30.wmf]´

14 400,0 = 28 800,0 грн. (без ПДВ).


	

	2.2) Річні втрати електроенергії в силових трансформаторах (Wтр) визначаються за формулою:   ∆Wтр = ∆ Рхх * То + ∆ Ркз * (Sф / Sн )² * Тр,  кВт•год, де

	

	          ∆ Рхх - втрати холостого ходу трансформатора, кВт;

	          То - кількість приєднань трансформатора до електромережі за рік;

	          ∆ Ркз - втрати короткого замикання;

	          Sф - фактичне навантаження на трансформатор;

	          Sн - номінальна потужність трансформатора;

	          Тр - річна фактична тривалість роботи трансформатора під навантаженням.
діючі

	Об´єкт
	 

 
	 Ртр
	∆ Рхх
	То
	∆ Ркз
	Sф
	Sн
	Тр
	∆Wтр

	
	
	кВА
	кВт
	 
	кВт
	кВА
	кВА
	год
	 

	КНС - 1
	Т - 1
	400
	1,45
	12
	5,5
	74
	400
	8 700
	1 655

	
	Т - 2
	630
	1,45
	12
	5,5
	140
	400
	8 700
	5 879

	
	разом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7 534


нові
	Об´єкт
	 
	 Ртр
	∆ Рхх
	То
	∆ Ркз
	Sф
	Sн
	Тр
	∆Wтр

	
	
	кВА
	кВт
	 
	кВт
	кВА
	кВА
	год
	 

	КНС - 1
	Т - 1
	400
	1,77
	12
	4,9
	54
	400
	8 700
	798

	
	Т - 2
	630
	1,45
	12
	5,5
	132
	400
	8 700
	5 228

	
	разом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 026


	економія
	∆Wтр діючі
	∆Wтр нові
	кВт
	тариф
	грн

	
	7 534
	6 026
	1 508
	2,31
	3 483


Загальний очікувальний економічний ефект після впровадження заходу складе:              28 800,0 грн. + 3 483,00 грн. = 32 283,00 грн. (без ПДВ).  

Термін окупності заходу:   
 Т = 211,20 тис. грн. / 32,28 тис. грн. = 6,5 років або 79 місяців.
2.1.1. Заміна трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-323 на КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2.

	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник

[image: image31.jpg]




	1
	Трансформатор ТМ-400/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11
	шт.
	2
	105 600,00
	211 200,00
	тзов
«ЕлектроТайм»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	211 200,00


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

2.1.2. Заміна трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-217 на КНС № 5А по вул. Карпенка-Карого, 1А
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.

Силовий трансформатор - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.

Незалежно типу трансформатора він складаеться iз осердя в ізоляції. Що це таке? Якщо говорити просто, то це залізо. Уявімо таку рамку: два стрижня i навколо кожного обмотка. Ця обмотка має багато витків, залежно від трансформатора їхня кількість piзна. В будь-якому paзi обмотка — це дріт в ізоляції. І вона як правило паперова, тому що папір в трансформаторній оливі має високий коефіцієнт супротиву проникаючій електриці. Адже важливо не допускати, щоб між витками обмотки виникли пробоїни, потрібно щоб вони були добре ізольовані один від одного.

І тому один iз найважливіших пунктів, за якими бракуються трансформатори — це стан ізоляції обмотки. Тому старіння — це найстрашніший фактор для системи. Адже в баку, де перебуває осердя трансформатора залито трансформаторну оливу. Як тільки десь порушена ізоляція, олива починає грітися i утворюється газ. Цей газ виходить через газове реле, яке в paзi перевищення кількості газу відмикає трансформатор аби він не вибухнув. Якщо з якоїсь причини газ виділяєтьсяя надто iнтенсивно (а газ цей дуже вибухонебезпечний), то в paзi вибуху іде викид палаючої олії, розриває бак. І це дуже i дуже серйозна аварія.

Тому вихід з ладу трансформатора зазвичай викликає дуже ceрйозні ускладнення як для споживача електроенергії, зокрема — Водоканалу, так i його споживачів.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішенення.
Трансформатор № 1 (TМ 630/10/0,4) та трансформатор № 2 (TМ 630/10/0,4) в ТП-217 на КНС № 5а перебувають в експлуатації з 1975 та 1975 років відповідно. Крім того, підприємство вважає недоцільним надалі використовувати трансформатори № 1 та № 2 визначеної потужності.
Зважаючи на термін експлуатації трансформаторів, старіння ізоляції тощо, з метою запобігання виходу їx з ладу та, відповідно, уникнення ситуацій iз припинення електропостачання об'єкту i надання послуг водопостачання/ водовідведення, підприємство планує замінити діючий трансформатор.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за антогом.

В інвестиційну програму на 2021 рік закладаеться заміна 2 (двох) трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-217 на КНС № 5А по вул. Карпенка-Карого, 1А.
Вартість нового обладнання становить 211 200,00 грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по заміні трансформаторів в ТП-217 на КНС № 5А становитиме 214 265,95 грн. (без ПДВ).
Порівняльна характеристика обладнання:

	Трансформатор № 1
( ТМ 630/10/0,4)
	
	Трансформатор № 1
( ТM-400/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11)

	piк введення в експлуатацію - 1975
	
	

	Трансформатор № 2
( ТМ 630/10/0,4)
	
	Трансформатор № 2
( ТM-400/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11)

	piк введення в експлуатацію - 1975
	
	


[image: image32.emf]
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
	2.1) Середня вартість проведення атестації (випробування) одного силового трансформатора складає близько 14 400,0 грн. (без ПДВ), а для трасформаторів в кількості 2 один. складе: 2
[image: image33.wmf]´

14 400,0 = 28 800,0 грн. (без ПДВ).


	

	2.2) Річні втрати електроенергії в силових трансформаторах (Wтр) визначаються за формулою:   ∆Wтр = ∆ Рхх * То + ∆ Ркз * (Sф / Sн )² * Тр,  кВт•год, де

	

	          ∆ Рхх - втрати холостого ходу трансформатора, кВт;

	          То - кількість приєднань трансформатора до електромережі за рік;

	          ∆ Ркз - втрати короткого замикання;

	          Sф - фактичне навантаження на трансформатор;

	          Sн - номінальна потужність трансформатора;

	          Тр - річна фактична тривалість роботи трансформатора під навантаженням.
діючі

Об´єкт
Ртр
∆ Рхх

То

∆ Ркз

Sф

Sн

Тр

∆Wтр

кВА

кВт

кВт

кВА

кВА

год

КНС – 5А
Т - 1

630

2,27

12

7,6

140

630

8 700

3 292

Т - 2

630

2,27

7,6

60

630

0

разом

3 292




нові
	Об´єкт
	 
	 Ртр
	∆ Рхх
	То
	∆ Ркз
	Sф
	Sн
	Тр
	∆Wтр

	
	
	кВА
	кВт
	 
	кВт
	кВА
	кВА
	год
	 

	КНС – 5А
	Т - 1
	630
	2,27
	12
	7,6
	130
	630
	8 700
	2 843

	
	Т - 2
	630
	2,27
	 
	7,6
	40
	630
	 
	0

	
	разом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 843


	економія
	∆Wтр діючі
	∆Wтр нові
	кВт
	тариф
	грн

	
	3292
	2843
	450
	2,31
	1 039


Загальний очікувальний економічний ефект після впровадження заходу складе:              28 800,0 грн. + 1 039,00 грн. = 29 839,00 грн. (без ПДВ).  

Термін окупності заходу:   
 Т = 211,20 тис. грн. / 29,84 тис. грн. = 7,1 років або 85 місяців.
2.1.2. Заміна трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-217 на КНС № 5А                                    по вул. Карпенка-Карого, 1А.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник

[image: image34.jpg]




	1
	Трансформатор ТМ-400/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11
	шт.
	2
	105 600,00
	211 200,00
	ТзОВ
«ЕлектроТайм»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	211 200,00


Начальник ВТВ
                            
                            В.М. Цвяк

2.1.3. Заміна трансформаторів ТМ-10/04-630 кВА в ТП-217 на КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.

Силовий трансформатор - стаціонарний прилад, трансформатор з двома або більше обмотками, який за допомогою електромагнітної індукції перетворює систему змінної напруги та струму в іншу систему змінної напруги та струму, як правило, різних значень за тієї ж частоти задля передавання електроенергії та її використання.

Незалежно типу трансформатора він складаеться iз осердя в ізоляції. Що це таке? Якщо говорити просто, то це залізо. Уявімо таку рамку: два стрижня i навколо кожного обмотка. Ця обмотка має багато витків, залежно від трансформатора їхня кількість piзна. В будь-якому paзi обмотка — це дріт в ізоляції. І вона як правило паперова, тому що папір в трансформаторній оливі має високий коефіцієнт супротиву проникаючій електриці. Адже важливо не допускати, щоб між витками обмотки виникли пробоїни, потрібно щоб вони були добре ізольовані один від одного.

І тому один iз найважливіших пунктів, за якими бракуються трансформатори — це стан ізоляції обмотки. Тому старіння — це найстрашніший фактор для системи. Адже в баку, де перебуває осердя трансформатора залито трансформаторну оливу. Як тільки десь порушена ізоляція, олива починає грітися i утворюється газ. Цей газ виходить через газове реле, яке в paзi перевищення кількості газу відмикає трансформатор аби він не вибухнув. Якщо з якоїсь причини газ виділяєтьсяя надто iнтенсивно (а газ цей дуже вибухонебезпечний), то в paзi вибуху іде викид палаючої олії, розриває бак. І це дуже i дуже серйозна аварія.

Тому вихід з ладу трансформатора зазвичай викликає дуже ceрйозні ускладнення як для споживача електроенергії, зокрема — Водоканалу, так i його споживачів.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішенення.
Трансформатор № 1 (TМ-AI 630/10) та трансформатор № 2 (TМ-AI 630/10) в ТП-217 на КНС № 5 по вул. Карпенка Карого, 1А перебувають в експлуатації з 1973 та 1972 років відповідно. 

Зважаючи на термін експлуатації трансформаторів, старіння ізоляції тощо, з метою запобігання виходу їx з ладу та, відповідно, уникнення ситуацій iз припинення електропостачання об'єкту i надання послуг водопостачання/ водовідведення, підприємство планує замінити діючий трансформатор.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогом.

В інвестиційну програму на 2021 рік закладаеться заміна 2 (двох) трансформаторів ТМ-10/04-630 кВА в ТП-217 на КНС №5 по вул. Карпенка-Карого, 1А.

Вартість нового обладнання становить 293 760,00 грн. (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по заміні трансформаторів в ТП-217 на КНС № 5 становитиме 296 825,95 грн. (без ПДВ).
Порівняльна характеристика обладнання:
	Трансформатор № 1
(ТМ-АІ 630/10)
	›
	Трансформатор № 1
(ТM-630/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11)

	piк введення в експлуатацію - 1975
	
	

	Трансформатор № 2
(ТМ-АІ 630/10)
	›
	Трансформатор № 2
(ТM-630/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11)

	piк введення в експлуатацію - 1975
	
	


[image: image35.emf]
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
	2.1) Середня вартість проведення атестації (випробування) одного силового трансформатора складає близько 14 400,0 грн. (без ПДВ), а для трасформаторів в кількості 2 один. складе: 2
[image: image36.wmf]´

14 400,0 = 28 800,0 грн. (без ПДВ).


	

	2.2) Річні втрати електроенергії в силових трансформаторах (Wтр) визначаються за формулою:   ∆Wтр = ∆ Рхх * То + ∆ Ркз * (Sф / Sн )² * Тр,  кВт•год, де

	

	          ∆ Рхх - втрати холостого ходу трансформатора, кВт;

	          То - кількість приєднань трансформатора до електромережі за рік;

	          ∆ Ркз - втрати короткого замикання;

	          Sф - фактичне навантаження на трансформатор;

	          Sн - номінальна потужність трансформатора;

	          Тр - річна фактична тривалість роботи трансформатора під навантаженням.
діючі

Об´єкт
 

 
 Ртр

∆ Рхх

То

∆ Ркз

Sф

Sн

Тр

∆Wтр

кВА

кВт

 

кВт

кВА

кВА

год

 

КНС - 5

Т - 1

630

2,27

12

7,6

200

630

8 700

6 691

Т - 2

630

2,27

12

7,6

132

630

8 700

2 930

разом

 

 

 

 

 

 

 

9 621




нові
	Об´єкт
	 
	 Ртр
	∆ Рхх
	То
	∆ Ркз
	Sф
	Sн
	Тр
	∆Wтр

	
	
	кВА
	кВт
	 
	кВт
	кВА
	кВА
	год
	 

	КНС - 5
	Т - 1
	630
	2,27
	12
	7,6
	167
	630
	8 700
	4 673

	
	Т - 2
	630
	2,27
	12
	7,6
	102
	630
	8 700
	1 760

	
	разом
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6 434


	економія
	∆Wтр діючі
	∆Wтр нові
	кВт
	тариф
	грн

	
	9621
	6434
	3 187
	2,31
	7 362


Загальний очікувальний економічний ефект після впровадження заходу складе:                28 800,0 грн. + 7 362,00 грн. = 36 162,00 грн. (без ПДВ).  

Термін окупності заходу:   
 Т = 293,76 тис. грн. / 36,16 тис. грн. = 8,1 років або 97 місяців.
2.1.3. Заміна трансформаторів ТМ-10/04-630 кВА в ТП-217 на КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А.
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн.
	Всього

(без ПДВ), грн.
	Постачальник[image: image37.jpg]




	1
	Трансформатор ТМ-630/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11
	шт.
	2
	146 880,00
	293 760,00
	ТзОВ
«ЕлектроТайм»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	293 760,00


Начальник ВТВ

В.М. Цвяк

ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.4. Заходи щодо модернізації та закупівлі 
транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1. Придбання спецавтомобіля для аварійно-відбудовних бригад.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення. 
Для ведення повноцінної господарської діяльності з надання послуг водопостачання та водовідведення, КП «Луцькводоканал» задіює 63 один. автотранспортної техніки, 42 один., з яких віком більше 20 років або 65,6%. Поточне обслуговування більшості автотранспорту потребує значних матеріальних затрат, несумісних з кількістю та обсягами виконаних робіт підрозділами підприємства. Зношеність і енергозатратність автотранспорту є тягарем для підприємства та утруднює своєчасність виконання аварійно-відновлювальних робіт тощо.
Наявність трансорту та будівельної техніки, необхідної для провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
	№ з/п
	Марка техніки
	Рік випуску
	Інв. номер
	Державний реєстраційний номер
	Тип техніки
	Вид палива

	1
	SUBARU
	2004
	10246
	АС 5551 АА
	Легковий
	Бензин А-92

	2
	Газ-3110
	1998
	8064
	333-84 ВК
	Легковий
	Бензин А-92

	3
	Ваз-21093
	2000
	970а
	001-68 ВК
	Легковий
	Бензин А-92

	4
	Ваз-21093
	2000
	971а
	013-19 ВК
	Легковий
	Бензин А-92

	5
	Ваз-217030
	2008
	33087
	АС 7758 АР
	Легковий
	Бензин А-92

	6
	Ваз-21211
	2005
	12234
	АС 8857 АР
	Легковий
	Бензин А-92

	7
	УАЗ-469
	1973
	10450
	АС 8863 АК
	Легковий
	Бензин А-92

	8
	ІЖ-27175
	2006
	10193
	АС 6590 АН
	Вантажний
	Бензин А-92

	9
	ІЖ-27175
	2007
	1166
	АС 1589 АО
	Вантажний
	Бензин А-92

	10
	Газ-2705
	2007
	98052
	АС 3409 АМ
	Вантажний
	Бензин А-92

	11
	Газ-2705
	1997
	12219
	3815 ВНО
	Спеціальний
	Бензин А-92

	12
	Газ-33021
	1997
	12218
	АС 1828 АТ
	Вантажний
	Бензин А-92

	13
	Газ-33023
	2006
	7841
	АС 3811 АН
	Вантажний
	Бензин А-92

	14
	Газ-33023
	2008
	12229
	АС 4917 АР
	Вантажний
	Бензин А-92

	15
	Газ-2217
	2001
	98046
	014-74 ВК
	Пасажирський
	Бензин А-92

	16
	УАЗ-3309
	2001
	12206
	065-14 ВМ
	Вантаж./пасаж.
	Бензин А-92

	17
	ЛЕК-45277
	1990
	12224
	5440 ВНА
	Мікроавтобус
	Бензин А-92

	18
	Газ-5312
	1988
	98036
	1220 ВНН
	Спеціальний
	Газ стиснений

	19
	Газ-5312
	1988
	8034
	1291 ВНН
	Спеціальний
	Газ стиснений

	20
	Газ-5312
	1990
	1061
	АС 4166 ВК
	Спеціальний
	Газ стиснений

	21
	Газ-66
	1973
	12214
	037-18 ВК
	Спеціальний
	Бензин А-92

	22
	Газ-66
	1986
	12210
	АС 9935 АІ
	Спеціальний
	Бензин А-92

	23
	Газ-66
	1987
	1231
	2970 ВНО
	Спеціальний
	Бензин А-92

	24
	Газ-66
	1977
	9061
	105-46 ВМ
	Спеціальний
	Бензин А-92

	25
	Газ-66
	1987
	8060
	6485 ВНМ
	Спеціальний
	Газ стиснений

	26
	Газ-66
	1984
	8044
	АС 7578 АЕ
	Спеціальний
	Бензин А-92

	27
	Зіл-ММЗ4502
	1988
	8032
	107-25 ВМ
	Вантажний
	Бензин А-92

	28
	Зіл-ММЗ4502
	1989
	8020
	2203 ВНО
	Вантажний
	Газ стиснений

	29
	Зіл-ММЗ4502
	1986
	10245
	3891 ВНО
	Вантажний
	Бензин А-92

	30
	Зіл-130
	1984
	98006
	7008 ВНЛ
	Спеціальний
	Газ стиснений

	31
	Зіл-431412
	1999
	1490
	АС 4633 СА
	Спеціальний
	Газ стиснений

	32
	Зіл-431412
	1992
	8056
	9085 ВНН
	Спеціальний
	Газ стиснений

	33
	Зіл-431412
	1991
	1078
	АС 3686 АХ
	Спеціальний
	Газ стиснений

	34
	Зіл-133 ГЯ
	1992
	12212
	9086 ВНН
	Спеціальний
	Дизпаливо

	35
	Маз-53362
	1996
	1230
	2490 ВНО
	Вантажний
	Дизпаливо

	36
	Маз-5549
	1990
	82366
	АС 6936 ВС
	Вантажний
	Дизпаливо

	37
	ISUZU
	2009
	10730
	АС 5453 АХ
	Спеціальний
	Дизпаливо

	38
	ЕО-4321
	1990
	-
	Т 0572 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	39
	МТЗ-82
	1992
	8057
	Т 0570 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	40
	МТЗ-82
	1993
	8046
	Т 1141 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	41
	МТЗ-82
	1996
	1077
	Т 0349 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	42
	Борекс-2629
	1995
	952
	Т 0563 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	43
	Борекс-2629
	1995
	951
	Т 0565 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	44
	Борекс-2629
	1998
	98037
	Т 0431 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	45
	ЕО-2621
	1994
	8054
	Т 0567 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	46
	ЕО-2621
	1991
	12211
	Т 0564 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	47
	ЕО-2621
	1988
	98031
	Т 0569 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	48
	ЕО-2621
	1998
	8058
	Т 0571 ВН
	Екскаватор
	Дизпаливо

	49
	Т-16
	2000
	10233а
	Т 0580 ВН
	Трактор
	Дизпаливо

	50
	Т-25
	1998
	
	Т 0016 АС
	Трактор
	Дизпаливо

	51
	ДТ-75
	1988
	2229
	б/н
	Бульдозер
	Дизпаливо

	52
	Е-652
	1987
	12417
	б/н
	Екскаватор
	Дизпаливо

	53
	САК АДБ (цех НОСК)
	1981
	-
	б/н
	Звар. агрегат
	Бензин А-92

	54
	САК АДБ (цех ВКМ)
	1994
	1971
	б/н
	Звар. агрегат
	Бензин А-92

	55
	САК АДД (цех ВКМ)
	2001
	590
	б/н
	Звар. агрегат
	Дизпаливо

	56
	САК АДД (ВзОЗО)
	1986
	-
	б/н
	Звар. агрегат
	Дизпаливо

	57
	САК АДД (цех НОСВ)
	1997
	-
	б/н
	Звар. агрегат
	Дизпаливо

	58
	ПКСД 3,5 У1
	2001
	10233
	б/н
	Компресор
	Дизпаливо

	59
	Лада 21906-110-40
	2012
	12186
	АС 2410 ВІ
	Легковий
	Бензин А-92

	60
	Каналопромивочна машина
	2011
	110489
	АС 9693 ВІ
	Спеціальний
	Дизпаливо

	61
	Газ 27527-388
	2011
	110544
	АС 1754 ВК
	Вантажний
	Дизпаливо

	62
	CITROEN JUMPI
	2008
	06358
	АС 2605 ВІ
	Вантаж./пасаж.
	Дизпаливо

	63
	Маз 5340 В2
	2017
	06887
	АС 9808 ВО
	Спеціальний
	Дизпаливо


● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Для заміни аварійно-ремонтного автомобіля на базі ГАЗ-53 (1988 року випуску), підприємство планує придбати автомобіль ISUZU D-MAX L (двигун – дизель; об’єм – 1,898 куб. см; потужність (кВт/к.с. – 120/163; привід задній, з можливістю підключення переднього та понижуючої передачі; екологічна норма по викидам – EURO 6; повна маса – 3000 кг; витрата пального (комбінований цикл: міський/заміський) – 7,0 л/100 км, кількість місць - 5).

[image: image38.png]



Використання даного автомобіля дозволить зменшити витрати на паливно-мастильні матеріали в 2 рази (витрати дизельного палива при 60 км/год. – 7,9 л на 100 км, а також зменшаться на 50% витрати на розхідні матеріали (шини, акумулятори, фільтри).
Аварійно-ремонтний автомобіль призначений для оперативної доставки до місця аварії бригади робітників і необхідного для проведення робіт технологічного обладнання. 
Терміни експлуатації автомобіля ГАЗ-53 становить 32 роки, що тягне за собою додаткові витрати на утримання та ремонт техніки, збільшується простій в ремонтах, підвищується ризик виникнення аварій, у тому числі, небезпечних для здоров’я та життя працівників.

● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 

Вартість одного автомобіля  ISUZU D-MAX L становить 26 900 євро (з ПДВ) або                22 416,67 євро (без ПДВ). При вартості 1 євро за курсом НБУ (станом на 03.07.2020 року)  - 30,66 грн., вартість одного автомобіля  ISUZU D-MAX L становить 687 295,10 грн. (без ПДВ). 

В інвестиційну програму на 2021 рік закладається 687,30 тис. грн. (без ПДВ). 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Із впровадженням даного заходу підприємство планує щороку заощаджувати _____ тис. грн. (без ПДВ), зокрема:

 ГАЗ-53 (1988 року випуску):

- річні витрати на паливо (газ стиснений):  4 255 м3 × 9,58 грн. (без ПДВ) = 40 763,0 грн. (без ПДВ),

- витрати на розхідні матеріали (шини, акумулятори, фільтри тощо) ≈ 25 000,0 тис. грн. (без ПДВ),

- витрати на ремонт ≈ 9 000,0 грн. (без ПДВ).

Загальні витрати по автомобілю ГАЗ-53: 

40 763,0 + 25 000,0 + 9 000,0 = 74 763,0 грн. (без ПДВ).

Загальні витрати по автомобілю ISUZU D-MAX L:

40 763,0 грн. × 0,5  (50% економії) = 20 382,0 грн. (без ПДВ).

Загальна економія при заміні автомобіля ГАЗ-53:

74 763,0 грн. - 20 382,0 грн. = 54 381,0 грн. (без ПДВ).

Термін окупності заходу: 

687,30 тис. грн. (без ПДВ) : 54,38 тис. грн. (без ПДВ) = 12,6 років або 152 місяців.
Порівняльна таблиця технічних характеристик транспортних засобів

	№ з/п
	Технічні характеристики
	Пропонуються до заміни:
	Планується придбати:
	Альтернативна пропозиція:

	
	
	Газ-5312
	ISUZU D-MAX L
	L200 Mitsbishi

	1
	Рік випуску
	1988
	новий
	новий

	2
	Двигун
	газ стиснений 

4254 см³ 
	дизель - 1,898 см³, 163 к.с.
	дизель - 2,442 см³,

154 к.с. 

	3
	Екологічна норма по викидам
	-
	EURO 6 (без системи Adblue)
	-

	4
	Привід
	задній
	задній, з можливістю підключення переднього та понижуючої передачі
	задній, з можливістю підключення передньої передачі

	5
	Повна маса
	4500 кг
	3000 кг
	2850 кг

	6
	Розхід пального
	30 м3 / 100 км
	комбінований цикл -    7,0 л / 100 км
	комбінований цикл - 7,9 л / 100 км

	7
	Комфорт та безпека
	-
	кондиціонер, передні та бокові подушки безпеки, індикатор ременів безпеки, система розподілу гальмівних зусиль тощо
	кондиціонер


2.4.1. Придбання спецавтомобіля для аварійно-відбудовних бригад

	№ п/п
	Найменування основних матеріалів, обладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Автомобіль ISUZU D-MAX L
	од.
	1
	687295,10
	687295,10
	ТОВ «Комтранскомплект»

	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	687 295,10


Начальник ВТВ                                                                  В.М. Цвяк
2.4.2. Придбання спецавтомобіля для промивання каналізаційної мережі.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення. 
Для ведення повноцінної господарської діяльності з надання послуг водопостачання та водовідведення, КП «Луцькводоканал» задіює 63 один. автотранспортної техніки, 42 один., з яких віком більше 20 років або 65,6%. 
Підприємство  обслуговує 221, 4 км каналізаційних мереж, у тому числі, колекторів- 56,9 км, вуличних – 91,7, внутрішньоквартальних та дворових – 72,8 км. Ветхість та аварійність каналізаційних мереж – 46%, 42% та 58% відповідно. 
Тривалий термін експлуатації каналізаційних мереж призвів до заростання внітрішніх стінок трубопроводів та, відповідно зменшення умовного проходу стічних вод. Крім того, не виключається людський фактор користування каналізаційною мережею, коли до мережі потрапляють предмети тощо, які не розчинаються та закупорюють каналізаційну мережу. Протягом останніх років спостерігається чітка тенденція до збільшення засмічень та замулень каналізаційних мереж менших діаметрів, зокрема: 2019 рік – 4368 випадків, 2018 рік – 4140, 2017 рік – 3703, 2016 рік – 3697.
Для промивання каналізаційних мереж задіяно придбану в 2011 році каналопромивочну машину ISUZU. Проте, цього недостатньо для своєчасного виконання отриманих заявок на ліквідацію заторів та проведення планових робіт з промивання каналізаційних мереж. Зважаючи на вищавикладлене та. із урахуванням того, що в умовах надзвичайно щільної забудови в приватному секторі міста Луцька, вузьких проїздів, відповідно, недостатнім доступом до каналізаційних мереж і колодязів на них, постає потреба у додатковому спецавтомобілі для промивання каналізаційних мереж у важких умовах.
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Для проведення своєчасних та належної якості робіт із промивання централізованих мереж водовідведення,  підприємство планує придбати автомобіль IVECO Daily 35S15V 3.0 HPI (двигун – дизель; об’єм – 2,998 куб. см; задній привід; КПП - 6-ти ступінчаста; повна маса - 3500 кг; вантажність - 1305 кг; екологічна норма по викидам – EURO 5; технологічне обладнання: каналопромивочна установка високого тиску ROM Compakt 150/50 (тиск, бар / витрати води, л/хв.), бензиновий двигун - 16,9 кВт/23 к.с. з електростартером, 3-х плунжерний насос високого тиску Specr NP25/50$, бак для води - 650 л, гідравлічний барабан з шлангом ВТ 80 м ½, система захисту від замерзання, комплект насадок - 3 шт.; екологічна норма по викидам - Euro V).
[image: image39.emf]

● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 

Із отриманих комерційних пропозицій на автомобілі ідентичних технічних характеристик, підприємство зупинило свою увагу на найменшій ціновій пропозиції від ТзОВ «ІМЕСТ ПЛЮС», де вартість автомобіля  IVECO Daily 35S15V 3.0 HPI із додатковим каналопромивочним обладнанням становить 1 516 666,67 грн. (без ПДВ). 
В інвестиційну програму на 2021 рік закладається 1516,67 тис. грн. (без ПДВ). 
Термін окупності заходу: 

Захід є неокупним та спрямований на забезпеченння безперебійності надання послуг водовідведення своїм споживачам, своєчасного виконання планових промивок каналізаційних мереж, утримання їх в належному експлуатаційному стані тощо.
2.4.2. Придбання спецавтомобіля для промивання каналізаційної мережі
	№ п/п
	Найменування основних матеріалів, обладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Автомобіль IVECO Daily 35S15V 3.0 HPI, Euro V
	од.
	1
	1516666,67
	1516666,67
	ТзОВ «ІМЕСТ ПЛЮС»

	Всього по заходу (без ПДВ), грн.:
	1 516 666,67


Начальник ВТВ                                                                  В.М. Цвяк
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки
 та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. Впровадження системи знезараження та очищення повітря на                КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення.
         КНС № 1 побудована в 1982 році за індивідуальним проектом за методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром. Робочий об’єм приймального резервуару складає 310 м3.  Підземна частина виконана у вигляді опускного колодязя діаметром 16 м, наземна – прямокутної форми розміром 12×15 м.

[image: image40.jpg]M 1700

KHC N°T byn | epoib 9114, 2
PO3PI3 A-A

-2000

5175
-7600

-9300

Bicy Hacoca

k400

4400

2800

DKt
(T
Pan

2500

059 ¢

5750

0058

[1/TAH

12000

2800

N

7500

8110

o009, #




      
Незважаючи на наявність вентиляційної системи, з грабельного та інші приміщення КНС поширюються неприємні запахи, що вкрай негативно позначається на стані повітряного середовища та призводить до справедливих нарікань персоналу КНС та мешканців міста. Проблеми із запахом зустрічаються часто із-за великого об'єму забруднень (сіркові з'єднання, аміак і органічні з'єднання). Інтенсивність запахів може залежати від погодних умов. Неприємний запах відчувається особливо в теплу пору року, коли висока температура повітря викликає утворення газів із характерним запахом сірководню або запахом, притаманним каналізаційним стокам.

Система очищення повітря методом озонування призначена для виробництва озону з навколишнього середовища з метою очищення повітря від неприємних запахів. Озон є одним з найсильніших окислювачів, який швидко і агресивно вбиває бактерії. Саме тому озон є найбільш натуральним та ефективне дезінфікуючим засобом, що не залишає після себе шкідливих побічних продуктів при боротьбі з описаними вище проблемами. 
Перевагами застосування озону на КНС є:
- дезінфікує повітря, стіни приміщення КНС, знезаражує приміщення через систему вентиляції, руйнує спори цвілі та грибка, попереджає їх поширення в приміщенні; 

- видаляє з повітря алергени, руйнує мембрани бактерій; 

- озонування на КНС дозволяє забезпечити їх комфортну роботу поблизу житлових кварталів, не викликаючи неприємних запахів і претензій від мешканців; 

-  низькі витрати на електроенергію; 

- озон продовжує термін служби матеріалів і устаткування, таких як бетонні каналізаційні колектори, вентиляційне обладнання. Наприклад, озон видаляє мікроорганізми з пор бетону, які викликають корозію бетону. 

● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Заходом передбачено впровадження на КНС № 1 системи розумного озонування AIRPLUS1.
Принцип дії самого озонатора дуже простий. Озоновий генератор виробляє озон в газоподібному стані (O3). Озон вступає в реакцію з речовинами різного походження, усуваючи джерела неприємного запаху, що містяться в повітрі, осіли на стінах чи обладнанні. 

За своєю природою озон відноситься до найвищого класу небезпеки шкідливих речовин, саме тому його використання в місцях присутності людини має контролюватися спеціальними датчиками. 

Система AirPlus1 - це запатентована розумна комплексна система, яка дозволяє управляти процесом озонування, задавати необхідні концентрації озону і часові рамки в кожному приміщенні окремо згідно норм і правил, моніторити і контролювати через інтернет всі необхідні показники в реальному часі або формувати статистику за період часу і найважливіше - моніторити результат, порівнювати «до» і «після». 
AirPlus1 - це не просто скринька-озонатор або озонування «на вимогу», а комплексне рішення по принципу «розумного дому» для каналізаційної насосної станції, яке постійно, еффективно і безпечно видаляє джерело неприємного запаху. 

На відміну від шкатулки-озонатора, при роботі вказаної системи людям не потрібно залишати приміщення. Система буде налаштована так, що концентрація озону в приміщенні, де людина може залишатися до восьми годин без шкоди для здоров'я не буде перевищувати 0,1 ppm (частин на мільйон), що відповідає ГОСТ. 

Як при будь-якій дезінфекції, важливо дотримуватися техніки безпеки і контролювати рівень озону в приміщенні, куди заходить або де працює людина. Високі концентрації озону здатні викликати серйозні пошкодження слизових.
При виборі моделі  системи знезараження та очищення повітря, КП «Луцькводоканал» використав успішний досвід впровадженої у 2019 році системи розумного озонування AIRPLUS1 на потужній КНС № 2. Вказана система нині також впроваджується на теж потужній КНС № 5. 
Комплекс заходів по впровадженню заходу: 
- аналіз об'єкта; 

- підбір обладнання, включаючи озонатори, озонові датчики, датчики руху для забезпечення раціонального використання озону; 

- калібрування рівня виділення озону відповідно до встановлених законодавством безпечних меж; 

- налагодження дистанційного моніторингового контролю; 

- навчання персоналу, 

- перший місяць роботи калібрування рівня виділення озону і роботи системи відповідно до реальних результатів для забезпечення оптимальної синергії системи з об'єктом. 

Airplus1 професійно обслуговує і підтримує в робочому стані все обладнання, а також спостерігає за рівнем ефективності «дистанційного моніторингового контролю». Залежно від вимог керівництва об'єкта Airplus1 може навчити штатний персонал служби технічної підтримки діагностиці та дистанційного моніторингу установок на об'єкті свого клієнта, при необхідності надаючи послуги із забезпечення і технічного обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 

Згідно наданої комерційної пропозиції, всього вартість робіт із впровадження заходу складає 703,33 тис. грн. (без ПДВ). 
В інвестиційну програму закладається 703,33 тис. грн. (без ПДВ). 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Термін окупності заходу: 

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки, уникнення забруднення навколишнього середовища та пов’язаних з цим наслідків. Із впровадженням даного заходу підприємство планує зменшення поширення неприємних запахів, що вкрай негативно позначається на стані повітряного середовища та призводить до справедливих нарікань персоналу КНС та мешканців міста.
2.5.1. Впровадження системи знезараження та очищення повітря на КНС № 1                       вул. Героїв УПА, 2 

	№ п/п
	Найменування основних робіт, матеріалів, виробів
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Впровадження системи знезараження та озонування
	один.
	1
	703 333,33
	703 333,33
	«МНД Україна»

	Всього по заходу, грн. (без ПДВ):
	703 333,33


Начальник ВТВ                                                                   В.М. Цвяк

2.5.2. Впровадження системи знезараження та очищення повітря на                КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення.
         Насосна станція побудована в 1972 році за індивідуальним проектом за методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром. Робочий об’єм приймального резервуару складає 456 м3.  Підземна частина виконана у вигляді опускного колодязя діаметром 15 м, наземна – прямокутної форми розміром 12×15 м.


Незважаючи на наявність вентиляційної системи, з грабельного та інші приміщення КНС поширюються неприємні запахи, що вкрай негативно позначається на стані повітряного середовища та призводить до справедливих нарікань персоналу КНС та мешканців міста. Проблеми із запахом зустрічаються часто із-за великого об'єму забруднень (сіркові з'єднання, аміак і органічні з'єднання). Інтенсивність запахів може залежати від погодних умов. Неприємний запах відчувається особливо в теплу пору року, коли висока температура повітря викликає утворення газів із характерним запахом сірководню або запахом, притаманним каналізаційним стокам.

Система очищення повітря методом озонування призначена для виробництва озону з навколишнього середовища з метою очищення повітря від неприємних запахів. Озон є одним з найсильніших окислювачів, який швидко і агресивно вбиває бактерії. Саме тому озон є найбільш натуральним та ефективне дезінфікуючим засібом, що не залишає після себе шкідливих побічних продуктів при боротьбі з описаними вище проблемами. 
Перевагами застосування озону на КНС є:
- дезінфікує повітря, стіни приміщення КНС, знезаражує приміщення через систему вентиляції, руйнує спори цвілі та грибка, попереджає їх поширення в приміщенні; 

- видаляє з повітря алергени, руйнує мембрани бактерій; 

- озонування на КНС дозволяє забезпечити їх комфортну роботу поблизу житлових кварталів, не викликаючи неприємних запахів і претензій від мешканців; 

-  низькі витрати на електроенергію; 

- озон продовжує термін служби матеріалів і устаткування, таких як бетонні каналізаційні колектори, вентиляційне обладнання. Наприклад, озон видаляє мікроорганізми з пор бетону, які викликають корозію бетону. 
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Заходом передбачено впровадження на КНС № 3 системи розумного озонування AIRPLUS1.
Принцип дії самого озонатора дуже простий. Озоновий генератор виробляє озон в газоподібному стані (O3). Озон вступає в реакцію з речовинами різного походження, усуваючи джерела неприємного запаху, що містяться в повітрі, осіли на стінах чи обладнанні. 

За своєю природою озон відноситься до найвищого класу небезпеки шкідливих речовин, саме тому його використання в місцях присутності людини має контролюватися спеціальними датчиками. 

Система AirPlus1 - це запатентована розумна комплексна система, яка дозволяє управляти процесом озонування, задавати необхідні концентрації озону і часові рамки в кожному приміщенні окремо згідно норм і правил, моніторити і контролювати через інтернет всі необхідні показники в реальному часі або формувати статистику за період часу і найважливіше - моніторити результат, порівнювати «до» і «після». 
AirPlus1 - це не просто скринька-озонатор або озонування «на вимогу», а комплексне рішення по принципу «розумного дому» для каналізаційної насосної станції, яке постійно, еффективно і безпечно видаляє джерело неприємного запаху. 

На відміну від шкатулки-озонатора, при роботі вказаної системи людям не потрібно залишати приміщення. Система буде налаштована так, що концентрація озону в приміщенні, де людина може залишатися до восьми годин без шкоди для здоров'я не буде перевищувати 0,1 ppm (частин на мільйон), що відповідає ГОСТ. 

Як при будь-якій дезінфекції, важливо дотримуватися техніки безпеки і контролювати рівень озону в приміщенні, куди заходить або де працює людина. Високі концентрації озону здатні викликати серйозні пошкодження слизових.

При виборі моделі  системи знезараження та очищення повітря, КП «Луцькводоканал» використав успішний досвід впровадженої у 2019 році системи розумного озонування AIRPLUS1 на потужній КНС № 2. Вказана система нині також впроваджується на теж потужній КНС № 5. 
Комплекс заходів по впровадженню заходу: 
- аналіз об'єкта; 

- підбір обладнання, включаючи озонатори, озонові датчики, датчики руху для забезпечення раціонального використання озону; 

- калібрування рівня виділення озону відповідно до встановлених законодавством безпечних меж; 

- налагодження дистанційного моніторингового контролю; 

- навчання персоналу, 

- перший місяць роботи калібрування рівня виділення озону і роботи системи відповідно до реальних результатів для забезпечення оптимальної синергії системи з об'єктом. 

Airplus1 професійно обслуговує і підтримує в робочому стані все обладнання, а також спостерігає за рівнем ефективності «дистанційного моніторингового контролю». Залежно від вимог керівництва об'єкта Airplus1 може навчити штатний персонал служби технічної підтримки діагностиці та дистанційного моніторингу установок на об'єкті свого клієнта, при необхідності надаючи послуги із забезпечення і технічного обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 

Згідно наданої комерційної пропозиції, всього вартість робіт із впровадження заходу складає 703,33 тис. грн. (без ПДВ). 
В інвестиційну програму закладається 703,33 тис. грн. (без ПДВ). 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Термін окупності заходу: 

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки, уникнення забруднення навколишнього середовища та пов’язаних з цим наслідків. Із впровадженням даного заходу підприємство планує зменшення поширення неприємних запахів, що вкрай негативно позначається на стані повітряного середовища та призводить до справедливих нарікань персоналу КНС та мешканців міста.
2.5.2. Впровадження системи знезараження та очищення повітря на КНС № 3                по вул. Карпенка-Карого, 19А 

	№ п/п
	Найменування основних робіт, матеріалів, виробів
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Впровадження системи знезараження та озонування
	один.
	1
	703 333,33
	703 333,33
	«МНД Україна»

	Всього по заходу, грн. (без ПДВ):
	703 333,33


Начальник ВТВ                                                                   В.М. Цвяк

2.5.3. Модернізація системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90, м. Луцьк.
1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення. 
Після очистки від великого сміття, із КНС стоки надходять по колекторах діаметром 1000 і 1200 мм на очисні споруди каналізації в камеру гашення напору. З камери гашення напору лотками надходить на три секції решіток – подрібнювачів, де проходить подрібнення великих завислих речовин. Після решіток–подрібнювачів, стічна вода надходить в горизонтальні піскоуловлювачі, де проходить виділення з води мінеральних домішок, основним чином пісок. З піскоуловлювачів, стічна вода подається в дві розподільчі камери первинних відстійників, тут проходить механічна очистка. Після механічної очистки стічна вода надходить на біологічну очистку в аеротенки – змішувачі, де проходить біохімічне окислення органічних речовин стічних вод мікроорганізмами. Використання біохімічних методів для очистки стічних вод ґрунтується на здатності різних груп мікроорганізмів використовувати органічні забруднення стічних вод в якості продуктів харчування, в результаті чого вони отримують енергію для своєї життєдіяльності і конструктивний матеріал для відтворення власних клітин, а стічна вода звільняється від цих забруднень. Аеротенки являють собою резервуар, в якому повільно рухається суміш активного мулу і стічної води, що очищається. Для кращого і безупинного контакту вони постійно перемішуються за допомогою стиснутого повітря спеціальних пристосувань. Для нормальної життєдіяльності організмів, в аеротенк повинний безупинно надходити кисень. 

Принцип роботи аераторів

Такі умови життєдіяльності біомаси мають забезпечувати повітродувки.  Виникнення ситуації, при якій повітря не поступатиме в аеротенк для бактерій є смертельною, оскільки без повітродувок вони гинуть за 6 годин, а для відновлення біомаси потрібно кілька місяців. Суміш стічної рідини з активним мулом повинна аеруватися по всій довжині аеротенку. Це необхідно не тільки для того, щоб забезпечити мікроорганізми–мінералізатори достатньою кількістю кисню повітря, але і для підтримки мулу в зваженому стані. На сьогоднішній день полімерні аератори, що експлуатуються на очисних спорудах, не дають необхідного ефекту подачі повітря. 
Протягом 2015-2018 років підприємством замінено 1624 м пог. труб в системі аерації ОСК із 2930 м пог. всього, що становить 55,4%. Повністю замінено аераційні труби в ареротенках №№ 1, 2, 3, 4, не завершено заміну в аеротенку № 5, розпочато -  в аеротенках №№ 6, 8.
	Система аерації очисних споруд каналізації (ОСК)

							
	Номер аеротенка 

	аераційні труби

	рік проведення заміни


		протяжність, всього 

	замінено, всього

	2015

	2016

	2017

	2018


		м пог.


	1

	288

	288

	 

	96

	192

	 


	2

	288

	288

	 

	288

	 

	 


	3

	384

	384

	 

	 

	384

	 


	4

	336

	336

	160

	 

	176

	 


	5

	336

	240

	 

	 

	 

	240


	6

	336

	28

	 

	 

	28

	 


	7

	336

	0

	 

	 

	 

	 


	8

	290

	60

	 

	60

	 

	 


	9

	336

	0

	 

	 

	 

	 


	Всього:

	2 930

	1 624

	160

	444

	780

	240


							
	Примітка: фінансування заходів проводилося власними коштами та в рамкам виконання  інвестиційних програм пдприємства (амортизаційні відрахування)


	
Процес встановлення аераторів «АКВА-ЛАЙН-М» в аеротенку № 5 бригадою слюсарів-ремонтників цеху очисних споруд каналізації КП Луцькводоканал в 2018 році
● Оцінка впливів на навколишнє середовище. 

Покращення очистки стічних вод.



● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Даним заходом передбачається заміна нинішніх труб в аеротенках № 7 та № 9 системи аерації ОСК на трубні полімерні аератори «АКВА Лайн М, L=2000 мм – 325 шт. (або 650,0 м пог.) та «АКВА Лайн М, L=1000 мм – 22 шт. (або 22,0 м пог.). Загальна протяжність аераційних труб, які планується замінити, становить 672 м пог.
● Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності, насамперед, вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії  електродвигуном допоміжної повітродувки.
● Розрахункова вартість заходу, яка закладається в інвестиційну програму на 2021 рік становить 604,65 тис. грн. (без ПДВ). 

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.
Вдосконалення конструкцій системи аерації в одному з аеротенків дозволить підвищити ефективність методу біологічної очистки стічних вод та її інтенсифікації. Можна сміливо говорити про регіональне значення планованих заходів за ступенем масштабності екологічного впливу – поліпшення якості очистки стічних вод та забезпечення надійної роботи аеротенка. Заміну трубопроводів аераційної системи  є природоохоронним заходом, спрямованим на охорону водних ресурсів за рахунок поліпшення роботи споруд очищення стічних вод міста, а також зменшення ймовірності виникнення аварій, що можуть призвести до забруднення навколишнього природного середовища неочищеними стічними водами. Тому виконання вищевказаних робіт по модернізації системи аерації веде за собою не економічний ефект, а соціальний та екологічний.

2.5.3. Модернізація системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90,      м. Луцьк
	№ п/п
	Найменування обладнання
	К-ть
	Одиниця виміру
	Вартість за одиницю 

(без ПДВ), грн.
	Всього 

(без ПДВ), 

грн.
	Постачальник

	1
	Комплект системи аерації (672 м пог.)
	1
	комплект
	604647,50
	604647,50
	Науково-виробнича фірма з обмеженою відповідальністю «Екополімер»

	Всього:
	604 647,50 


Начальник ВТВ                                                                   В.М. Цвяк

2.5.4. Капітальний ремонт вторинного радіального відстійника № 3 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення.
Очисні споруди каналізації м. Луцьк (далі – ОСК), проектною потужністю 120 тис. м3/добу, введені в експлуатацію та працюють з 1973 року. Фактична потужність КОС – 44-45 тис. м3/добу.

Площадка ОСК розташована в долині річки Стир на її правому березі, на півночі від м. Луцьк, нижче по течії від мікрорайону Вишків.

Проект ОСК розроблений Львівською філією інституту “Укрпівдендіпрокомунбуд” в три черги, відповідно до яких і проводились будівельні роботи, після закінчення яких вони послідовно були введені в експлуатацію:

· перша черга (40 тис. м3/добу) – 1971-1973 роки,

· друга черга (80 тис. м3/добу)  – 1978 рік,

· третя черга (120 тис. м3/добу) – 1979 рік.

Тривала експлуатація ОСК під дією агресивного середовища, призвели до незворотного руйнування існуючих споруд в технологічній ланці. Зважаючи на обмеженість власних коштів, КП «Луцькводоканал» не в змозі своєчасно та в повному обсязі проводити відновлювальні роботи. Сучасний стан ОСК характеризується 100% зношеністю 1-ї черги, 85% зношеністю 2-ї та 3-ї черг, які є основним джерелом скиду забруднюючих речовин в річку Стир, яка відноситься до басейну річки Дніпро. ОСК потребують повної реконструкції та модернізації.

Існуюча споруда вторинного відстійника № 3 кругоподібної форми, більша частина якої знаходиться нижче рівня землі. Внутрішній діаметр відстійника – 30 м. Фундаменти – плитні, залізобетонні. Стіни – залізобетонні стінові панелі. Облицювання – штукатурка.

Відстійник укомплектований поворотним механізмом з чотирма мулососами і периферійним приводом. Мулососи приєднані до механізму за допомогою колекторних мулоприймальних труб. Мулоприймальні колекторні труби підвішені до центральної опори за допомогою стійок і розтіжок. На зовнішньому кінці ферми моста влаштований привід з одним ведучим катком, що рухається по рейці. Влаштованій по верху стінки відстійника.

[image: image41.emf]
Рис. № 1. Розріз відстійника по обмірювальному плані

Перелік та результати аналізу виявлених відхилень від будівельних норм і стандартів:

·  балки та підкоси кріплення залізобетонних лотків, розтіжки,  мулососи, скребки та їх кріплення пошкоджені корозією, частина зруйнована,

·  простежуються руйнування швів між залізобетонними лотками,

·  частина гребінчастих водовідливів зруйнована,

·  захисний екран з листової сталі пошкоджений корозією.

Дефекти, пошкодження будівельних конструкцій виникли внаслідок тривалого періоду експлуатації споруди без необхідного  ремонту.
Наявні дефекти, пошкодження будівельних конструкцій будуть в подальшому збільшуватись та приведуть споруду до категорії стану «3» - непридатний до нормальної експлуатації.

[image: image42.emf]
Фото № 1. Руйнування швів між стіновими панелями відстійника

[image: image43.emf]
Фото № 2. Руйнування чаші відстійника, ураження корозією опорних елементів лотків

[image: image44.emf]
Фото № 3. Ураження корозією металевих елементів мулососів, скребків, розтяжок
[image: image45.emf]
Фото № 4. Руйнування металевих елементів мулососів

● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Заходом передбачено капітальний ремонт вторинного радіального відстійника № 3 на очисних спорудах каналізації на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку.

Згідно проектних рішень розробленої документації передбачено наступні роботи:

· демонтаж пошкоджених корозією балок та підкосів кріплення лотків,

· демонтаж мулососів (4 шт.), скребків, розтяжок, захисного екрану з листової сталі,

· влаштування кріплення лотків (балки, підкоси), заміна водозливу,

· влаштування мулососів із скребками,

· влаштування розтяжок, захисного екрану із композитного матеріалу «EKOBOND»,

· влаштування електродвигуна 1,1 кВт,
· захист конструкцій від корозії,

· влаштування гідроізоляції вертикальних та горизонтальних швів збірних залізобетонних елементів (стіни, днище) гідроізоляційною сумішшю «NAVYCON MonoCon» (ДСТУ Б.В.2.7-126-2011).
[image: image46.png]


 
Рис. № 2. План після капітального ремонту
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 

Згідно розробленої проектно-кошторисної документації, всього вартість заходу складає 1 001,01 тис. грн. (без ПДВ). 
В інвестиційну програму закладається 1 001,01 тис. грн. (без ПДВ). 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Термін окупності заходу: 

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки, уникнення забруднення навколишнього середовища та пов’язаних з цим наслідків. Капітальний ремонт вторинного радіального відстійника № 3 забезпечить повноцінну та безаварійну експлуатацію існуючої споруди в технологічній ланці роботи ОСК. 
2.5.4. Капітальний ремонт вторинного радіального відстійника № 3 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку 
	№ п/п
	Найменування основних робіт, матеріалів, виробів
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Обетонування отворів, бетон В25
	1 м3
	0,9
	12 150,78
	10 936
	ТзОВ «Луцькспецбуд

	2
	Виготовлення металевих елементів кріплення з/б лотків
	т
	5,18
	45 798,81
	237 238
	

	3
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т – елементи кріплення з/б лотків
	1 т
	5,18
	10 996,48
	56 962
	

	4
	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010 – за 2 рази
	100 м2
	5,16
	1 517,27
	7 829
	

	5
	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХС-76 – за 3 рази
	100 м2
	7,74
	1 640,00
	12 694
	

	6
	Виготовлення водозливу з нержавіючої сталі
	т
	0,984
	137 878,54
	135 672
	

	7
	Монтаж водозливу
	1 т
	0,7617
	6 779,49
	5 164
	

	8
	Поліпшення штукатурення швів між лотками по сітці без улаштування каркасу
	100 м2
	0,43
	21 175,88
	9 106
	

	9
	Очищення поверхні металоконструкцій піскоструменевим апаратом з землі та риштувань
	100 
	1,88
	5 126,48
	9 638
	

	10
	Виготовлення металевих каркасів захисних екранів, скребків
	т
	0,404
	65 716,96
	26 550
	

	11
	Композитна панель Ecobond
	м2
	24,48
	378,44
	9 264
	

	12
	Виготовлення металевих мулососів
	т
	0,978
	43 282,41
	42 330
	

	13
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т - мулососів
	1 т
	0,978
	8 543,22
	8 355
	

	14
	Монтаж розтяжок
	1 т
	0,612
	31 004,93
	18 975
	

	15
	Укладання конвеєрної стрічки (гумотканина)
	100 м2
	0,06
	76 034,58
	4 562
	

	16
	Монтаж електродвигуна 1,1 кВт
	шт.
	1
	8 184,78
	8 185
	

	17
	Двигун 1,1 кВт
	шт.
	1
	12 000,00
	12 000
	

	Всього по заходу, грн. (без ПДВ):
	1 001 005,00


Начальник ВТВ                                                                   В.М. Цвяк

2.5.5. Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 4 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення.
Очисні споруди каналізації м. Луцьк (далі – ОСК), проектною потужністю 120 тис. м3/добу, введені в експлуатацію та працюють з 1973 року. Фактична потужність КОС – 44-45 тис. м3/добу.

Площадка ОСК розташована в долині річки Стир на її правому березі, на півночі від м. Луцьк, нижче по течії від мікрорайону Вишків.

Проект ОСК розроблений Львівською філією інституту “Укрпівдендіпрокомунбуд” в три черги, відповідно до яких і проводились будівельні роботи, після закінчення яких вони послідовно були введені в експлуатацію:

· перша черга (40 тис. м3/добу) – 1971-1973 роки,

· друга черга (80 тис. м3/добу)  – 1978 рік,

· третя черга (120 тис. м3/добу) – 1979 рік.

Тривала експлуатація ОСК під дією агресивного середовища, призвели до незворотного руйнування існуючих споруд в технологічній ланці. Зважаючи на обмеженість власних коштів, КП «Луцькводоканал» не в змозі своєчасно та в повному обсязі проводити відновлювальні роботи. Сучасний стан ОСК характеризується 100% зношеністю 1-ї черги, 85% зношеністю 2-ї та 3-ї черг, які є основним джерелом скиду забруднюючих речовин в річку Стир, яка відноситься до басейну річки Дніпро. ОСК потребують повної реконструкції та модернізації.
Первинні радіальні відстійники призначені для виділення із стічних вод грубодисперсних домішок, які під дією гравітаційної сили осідають на дно відстійника або вспливають на поверхю води.

Існуюча споруда первинноговідстійника № 4 кругоподібної форми, більша частина якої знаходиться нижче рівня землі. Внутрішній діаметр відстійника – 30 м, висота стінок – 3,8 м. Фундаменти – плитні, залізобетонні. Стіни – залізобетонні збірно-монолітні стінові панелі із замоноліченими вертикальними швами цементним розчином. Облицювання – штукатурка.

Відстійник укомплектований двома скребковими крилами із закріпленими до них скребками. Скребкові крила закріплені до рухомої частини металевої платформи. Скребкові крила підвішені до металевої платформи за допомогою тяжів із муфтами.
Перелік та результати аналізу виявлених відхилень від будівельних норм і стандартів:

·  балки та підкоси кріплення залізобетонних лотків, металеві скребки та їх кріплення пошкоджені корозією, частина зруйнована,

·  простежуються руйнування швів між залізобетонними лотками,

·  частина гребінчастих водовідливів зруйнована,

·  бункер жировловлючачів пошкоджений корозією.

             Рис. № 1. План відстійника

[image: image47.emf]
Фото № 1. Руйнування гребінчастих водозливів

[image: image48.emf]
Фото № 2. Руйнування конструкції захисного екрану

Дефекти, пошкодження будівельних конструкцій виникли внаслідок тривалого періоду експлуатації споруди без необхідного  ремонту.

[image: image49.emf]
Фото № 3. Ураження корозією металоконструкцій

[image: image50.emf]
Фото № 4. Руйнування металевих елементів мулососів

Наявні дефекти, пошкодження будівельних конструкцій будуть в подальшому збільшуватись та приведуть споруду до категорії стану «3» - непридатний до нормальної експлуатації.

● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Заходом передбачено капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 4 на очисних спорудах каналізації на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку.

Згідно проектних рішень розробленої документації передбачено наступні роботи:

· демонтаж пошкоджених корозією балок та підкосів кріплення лотків,

· демонтаж скребкових крил (2 шт.), скребків, розтяжок, захисного екрану з оздобленням плоских азбестоцементних листів та листової сталі,

· влаштування нових опорних елементів кріплення залізобетонних лотків (балки, підкоси), заміна гребінчастого водозливу на полімерний матеріал «Екополімер»,

· влаштування нових крид скребкових із скребками з транспортної стрічки,

· влаштування розтяжок з талрепами, захисного екрану із композитного матеріалу «EKOBOND» по металевому каркасу,

· облаштування швів збірних залізобетонних лотків цементним розчином по сітці d3Вр-I з чарунками 50×50 мм,

· захист конструкцій від корозії,

· влаштування гідроізоляції вертикальних та горизонтальних швів збірних залізобетонних елементів (стіни, днище) гідроізоляційною сумішшю «NAVYCON MonoCon» (ДСТУ Б.В.2.7-126-2011).
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 

Згідно розробленої проектно-кошторисної документації, всього вартість заходу складає 823,20 тис. грн. (без ПДВ). 
В інвестиційну програму закладається 823,20 тис. грн. (без ПДВ). 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Термін окупності заходу: 

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки, уникнення забруднення навколишнього середовища та пов’язаних з цим наслідків. Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 4 забезпечить повноцінну та безаварійну експлуатацію існуючої споруди в технологічній ланці роботи ОСК. 
2.5.5. Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 4 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку 
	№ п/п
	Найменування основних робіт, матеріалів, виробів
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Очищення горизонтальних та вертикальних швів стінових панелей
	10 м
	22,42
	314,85
	7 059
	ТзОВ «Луцькспецбуд»

	2
	Зароблення вертикальних швів стінових панелей
	100 м
	1,3
	6 166,31
	8 016
	

	3
	Зароблення горизонтальних швів стінових панелей
	100 м
	0,942
	6 166,31
	5 809
	

	4
	Ремонтна суміш NAVYCON MonoCon
	кг
	543,32
	28,32
	15 582
	

	5
	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т – опорні елементи з/б лотків
	1 т
	2,821
	7 116,84
	20 077
	

	6
	Виготовлення металевих опорних елементів з/б лотків
	т
	2,821
	45 461,08
	128 246
	

	7
	Водозлив гребінчастий в комплекті з кріпленнями
	м
	176
	236,05
	41 545
	

	8
	Композитна панель Ecobond
	м2
	53,04
	378,44
	20 072
	

	9
	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т – опорні елементи з/б лотків
	1 т
	2,46
	5 482,53
	13 487
	

	10
	Виготовлення металевих каркасів захисних екранів
	т
	0,201
	65 716,96
	13 209
	

	11
	Виготовлення металевих форм скребків
	т
	1,4218
	49 167,70
	69 907
	

	12
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т – ферм скребків
	1 т
	1,4218
	8 543,22
	12 147
	

	13
	Виготовлення додаткових елементів кріплення скребкового крила до платформи
	т
	0,9713
	45 470,33
	44 165
	

	14
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т – додаткових елементів кріплення скребкового крила до платформи
	1 т
	0,9713
	8 543,22
	8 298
	

	15
	Укладання конвеєрної стрічки (гумотканина)
	100 м2
	0,16
	76 034,58
	12 166
	

	Всього по заходу, грн. (без ПДВ):
	823 204,17


Начальник ВТВ                                                                   В.М. Цвяк
2.5.6. Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 5 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення.
Очисні споруди каналізації м. Луцьк (далі – ОСК), проектною потужністю 120 тис. м3/добу, введені в експлуатацію та працюють з 1973 року. Фактична потужність КОС – 44-45 тис. м3/добу.

Площадка ОСК розташована в долині річки Стир на її правому березі, на півночі від м. Луцьк, нижче по течії від мікрорайону Вишків.

Проект ОСК розроблений Львівською філією інституту “Укрпівдендіпрокомунбуд” в три черги, відповідно до яких і проводились будівельні роботи, після закінчення яких вони послідовно були введені в експлуатацію:

· перша черга (40 тис. м3/добу) – 1971-1973 роки,

· друга черга (80 тис. м3/добу)  – 1978 рік,

· третя черга (120 тис. м3/добу) – 1979 рік.

Тривала експлуатація ОСК під дією агресивного середовища, призвели до незворотного руйнування існуючих споруд в технологічній ланці. Зважаючи на обмеженість власних коштів, КП «Луцькводоканал» не в змозі своєчасно та в повному обсязі проводити відновлювальні роботи. Сучасний стан ОСК характеризується 100% зношеністю 1-ї черги, 85% зношеністю 2-ї та 3-ї черг, які є основним джерелом скиду забруднюючих речовин в річку Стир, яка відноситься до басейну річки Дніпро. ОСК потребують повної реконструкції та модернізації.
Первинні радіальні відстійники призначені для виділення із стічних вод грубодисперсних домішок, які під дією гравітаційної сили осідають на дно відстійника або вспливають на поверхю води.

Існуюча споруда первинноговідстійника № 5 кругоподібної форми, більша частина якої знаходиться нижче рівня землі. Внутрішній діаметр відстійника – 30 м, висота стінок – 3,8 м. Фундаменти – плитні, залізобетонні. Стіни – залізобетонні збірно-монолітні. 

Відстійник укомплектований двома скребковими крилами із закріпленими до них скребками. Скребкові крила закріплені до рухомої частини металевої платформи. Скребкові крила підвішені до металевої платформи за допомогою тяжів із муфтами.

Перелік та результати аналізу виявлених відхилень від будівельних норм і стандартів:

·  балки та підкоси кріплення залізобетонних лотків, металеві скребки та їх кріплення пошкоджені корозією, частина зруйнована,

·  простежуються руйнування швів між залізобетонними лотками,

·  частина гребінчастих водовідливів зруйнована,

·  бункер жировловлючачів пошкоджений корозією.

            Рис. № 1. План відстійника

[image: image51.emf]
Фото № 1. Ураження корозією та деформація металоконструкцій

[image: image52.emf]
Фото № 2. Деформація гребінчастих водозливів та з/б лотків

Дефекти, пошкодження будівельних конструкцій виникли внаслідок тривалого періоду експлуатації споруди без необхідного  ремонту.

[image: image53.emf]
Фото № 3. Ураження корозією та деформація металоконструкцій несучих елементів

[image: image54.emf]
Фото № 4. Руйнування вертикальних швів з/б стін та їх оздоблення

Наявні дефекти, пошкодження будівельних конструкцій будуть в подальшому збільшуватись та приведуть споруду до категорії стану «3» - непридатний до нормальної експлуатації.

● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Заходом передбачено капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 5 на очисних спорудах каналізації на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку.

Згідно проектних рішень розробленої документації передбачено наступні роботи:

· демонтаж пошкоджених корозією балок та підкосів кріплення лотків,

· демонтаж скребкових крил (4 шт.), скребків, розтяжок, захисного екрану з оздобленням плоских азбестоцементних листів та листової сталі,

· влаштування нових опорних елементів кріплення залізобетонних лотків (балки, підкоси), заміна гребінчастого водозливу на полімерний матеріал «Екополімер»,

· влаштування нових крид скребкових із скребками з транспортної стрічки,

· влаштування розтяжок з талрепами, захисного екрану із композитного матеріалу «EKOBOND» по металевому каркасу,

· оштукатурення швів збірних залізобетонних лотків цементним розчином по сітці d3Вр-I з чарунками 50×50 мм,

· захист конструкцій від корозії,

· влаштування гідроізоляції вертикальних та горизонтальних швів збірних залізобетонних елементів (стіни, днище) гідроізоляційною сумішшю «NAVYCON MonoCon» (ДСТУ Б.В.2.7-126-2011).
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 

Згідно розробленої проектно-кошторисної документації, всього вартість заходу складає 801,82 тис. грн. (без ПДВ).  
В інвестиційну програму закладається 801,82 тис. грн. (без ПДВ). 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Термін окупності заходу: 

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки, уникнення забруднення навколишнього середовища та пов’язаних з цим наслідків. Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 5 забезпечить повноцінну та безаварійну експлуатацію існуючої споруди в технологічній ланці роботи ОСК. 
2.5.6. Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 5 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку 
	№ п/п
	Найменування основних робіт, матеріалів, виробів
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Очищення горизонтальних та вертикальних швів стінових панелей
	10 м
	22,42
	314,85
	7 059
	ТзОВ «Луцькспецбуд»

	2
	Зароблення вертикальних швів стінових панелей
	100 м
	1,3
	6 166,31
	8 016
	

	3
	Зароблення горизонтальних швів стінових панелей
	100 м
	0,942
	6 166,31
	5 809
	

	4
	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т – опорні елементи з/б лотків
	1 т
	2,821
	7 116,84
	18 917
	

	5
	Виготовлення металевих опорних елементів з/б лотків
	т
	2,6582
	45 482,88
	121 434
	

	6
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т – опорні елементи з/б лотків
	1 т
	2,6582
	10 996,48
	29 231
	

	7
	Виготовлення металевих каркасів захисних екранів
	т
	0,7617
	59 441,89
	45 277
	

	8
	Обетонування штраб, бетон В25
	1 м3
	1
	12 150,78
	12 151
	

	9
	Водозлив гребінчастий в комплекті з кріпленнями
	м
	176
	236,05
	41 545
	

	10
	Композитна панель Ecobond
	м2
	53,04
	378,44
	20 072
	

	11
	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т – металоконструкції скребків та їх кріплення
	1 т
	2,46
	5 482,53
	13 487
	

	12
	Виготовлення металевих форм скребків
	т
	1,4218
	49 167,70
	69 907
	

	13
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т – ферм скребків
	1 т
	1,4218
	8 543,22
	12 147
	

	14
	Виготовлення додаткових елементів кріплення скребкового крила до платформи
	т
	0,9713
	45 470,33
	44 165
	

	15
	Укладання конвеєрної стрічки (гумотканина)
	100 м2
	0,16
	76 034,58
	12 166
	

	Всього по заходу, грн. (без ПДВ):
	801 815,83


Начальник ВТВ                                                                   В.М. Цвяк

2.5.7. Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 6 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення.
Очисні споруди каналізації м. Луцьк (далі – ОСК), проектною потужністю 120 тис. м3/добу, введені в експлуатацію та працюють з 1973 року. Фактична потужність КОС – 44-45 тис. м3/добу.

Площадка ОСК розташована в долині річки Стир на її правому березі, на півночі від м. Луцьк, нижче по течії від мікрорайону Вишків.

Проект ОСК розроблений Львівською філією інституту “Укрпівдендіпрокомунбуд” в три черги, відповідно до яких і проводились будівельні роботи, після закінчення яких вони послідовно були введені в експлуатацію:

· перша черга (40 тис. м3/добу) – 1971-1973 роки,

· друга черга (80 тис. м3/добу)  – 1978 рік,

· третя черга (120 тис. м3/добу) – 1979 рік.

Тривала експлуатація ОСК під дією агресивного середовища, призвели до незворотного руйнування існуючих споруд в технологічній ланці. Зважаючи на обмеженість власних коштів, КП «Луцькводоканал» не в змозі своєчасно та в повному обсязі проводити відновлювальні роботи. Сучасний стан ОСК характеризується 100% зношеністю 1-ї черги, 85% зношеністю 2-ї та 3-ї черг, які є основним джерелом скиду забруднюючих речовин в річку Стир, яка відноситься до басейну річки Дніпро. ОСК потребують повної реконструкції та модернізації.
Первинні радіальні відстійники призначені для виділення із стічних вод грубодисперсних домішок, які під дією гравітаційної сили осідають на дно відстійника або вспливають на поверхю води.

Існуюча споруда первинноговідстійника № 6 кругоподібної форми, більша частина якої знаходиться нижче рівня землі. Внутрішній діаметр відстійника – 30 м, висота стінок – 3,8 м. Фундаменти – плитні, залізобетонні. Стіни – залізобетонні збірно-монолітні. 

Відстійник укомплектований двома скребковими крилами із закріпленими до них скребками. Скребкові крила закріплені до рухомої частини металевої платформи. Скребкові крила підвішені до металевої платформи за допомогою тяжів із муфтами.

Перелік та результати аналізу виявлених відхилень від будівельних норм і стандартів:

·  балки та підкоси кріплення залізобетонних лотків, металеві скребки та їх кріплення пошкоджені корозією, частина зруйнована,

·  простежуються руйнування швів між залізобетонними лотками,

·  частина гребінчастих водовідливів зруйнована,

·  бункер жировловлючачів пошкоджений корозією.

               Рис. № 1. План відстійника

[image: image55.emf]
Фото № 1. Руйнування швів між стіновими панелями відстійника

[image: image56.emf]
Фото № 2. Руйнування чаші відстійника, ураження корозією опорних елементів лотків

Дефекти, пошкодження будівельних конструкцій виникли внаслідок тривалого періоду експлуатації споруди без необхідного  ремонту.

[image: image57.emf]
Фото № 3. Ураження корозією опорних елементів лотків

[image: image58.emf]
Фото № 4. Руйнування металевого каркасу скребкових крил
Наявні дефекти, пошкодження будівельних конструкцій будуть в подальшому збільшуватись та приведуть споруду до категорії стану «3» - непридатний до нормальної експлуатації.

● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Заходом передбачено капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 6 на очисних спорудах каналізації на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку.

Згідно проектних рішень розробленої документації передбачено наступні роботи:

· демонтаж пошкоджених корозією балок та підкосів кріплення лотків,

· демонтаж скребкових крил (4 шт.), скребків, розтяжок, захисного екрану з оздобленням плоских азбестоцементних листів та листової сталі,

· влаштування нових опорних елементів кріплення залізобетонних лотків (балки, підкоси), заміна гребінчастого водозливу на полімерний матеріал «Екополімер»,

· влаштування нових крид скребкових із скребками з транспортної стрічки,

· влаштування розтяжок з талрепами, захисного екрану із композитного матеріалу «EKOBOND» по металевому каркасу,

· оштукатурення швів збірних залізобетонних лотків цементним розчином по сітці d3Вр-I з чарунками 50×50 мм,

· захист конструкцій від корозії,

· влаштування гідроізоляції вертикальних та горизонтальних швів збірних залізобетонних елементів (стіни, днище) гідроізоляційною сумішшю «NAVYCON MonoCon» (ДСТУ Б.В.2.7-126-2011).
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 

Згідно розробленої проектно-кошторисної документації, всього вартість заходу складає 833,10 тис. грн. (без ПДВ).  

В інвестиційну програму закладається 833,10 тис. грн. (без ПДВ). 
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Термін окупності заходу: 

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки, уникнення забруднення навколишнього середовища та пов’язаних з цим наслідків. Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 6 забезпечить повноцінну та безаварійну експлуатацію існуючої споруди в технологічній ланці роботи ОСК. 
2.5.7. Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 6 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку 
	№ п/п
	Найменування основних робіт, матеріалів, виробів
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Очищення горизонтальних та вертикальних швів стінових панелей
	10 м
	22,42
	314,85
	7 059
	ТзОВ «Луцькспецбуд»

	2
	Зароблення вертикальних швів стінових панелей
	100 м
	1,3
	6 166,31
	8 016
	

	3
	Зароблення горизонтальних швів стінових панелей
	100 м
	0,942
	6 166,31
	5 809
	

	4
	Ремонтна суміш NAVYCON MonoCon
	кг
	543,32
	28,32
	15 582
	

	5
	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т – опорні елементи з/б лотків
	1 т
	2,658
	7 116,84
	18 917
	

	6
	Виготовлення металевих опорних елементів з/б лотків
	т
	2,6582
	45 482,88
	121 434
	

	7
	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т – опорні елементи з/б лотків
	1 т
	2,6582
	10 996,48
	29 231
	

	8
	Виготовлення металевих каркасів захисних екранів
	т
	0,7617
	59 441,89
	45 277
	

	9
	Обетонування штраб, бетон В25
	1 м3
	1
	12 150,78
	12 151
	

	10
	Водозлив гребінчастий в комплекті з кріпленнями
	м
	176
	236,05
	41 545
	

	11
	Композитна панель Ecobond
	м2
	53,04
	378,44
	20 072
	

	12
	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т – металоконструкції скребків та їх кріплення
	1 т
	2,46
	5 482,53
	13 487
	

	13
	Виготовлення металевих металевих каркасів захисних екранів
	т
	0,2172
	65 716,96
	14 274
	

	14
	Виготовлення металевих форм скребків
	т
	1,4218
	49 167,70
	69 907
	

	15
	Виготовлення додаткових елементів кріплення скребкового крила до платформи
	т
	0,9713
	45 470,33
	44 165
	

	Всього по заходу, грн. (без ПДВ):
	833 095,00


Начальник ВТВ                                                                   В.М. Цвяк
_1661171753.unknown

