ВСТАНОВЛЕНО. рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради. (найменування органу місцевого самоврядування). від ____________________ №________________. Заступник міського голови, керуючий справами виконкому. ___________________________ Ю. ВЕРБИЧ. (підпис); (ПІБ).

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  | Поточні ІТНВПВ |  | Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тис. м³/ рік | м³/1000 м³ піднятої води |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води |  |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства |  | 3547,987 | 221,20 |  |
| 1.1 | Витоки питної води |  | 2604,903 | 162,40 |  |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; |  | 69,298 | 4,32 | ст. 11-19; додаток 1, 8; |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; |  | 628,835 | 39,20 | ст. 19-28; додаток 1, 8; |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; |  | 649,703 | 40,51 | ст. 28-35; додаток 1, 8; |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; |  | 83,713 | 5,22 | ст. 36-38 додаток 4, 8; |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; |  | 1041,162 | 64,91 | ст. 39-40; додаток 8; |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. |  | 132,192 | 8,24 | ст. 450; додаток 8; |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води |  | 943,084 | 58,80 |  |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; |  | 466,095 | 29,06 | ст. 41-49; додаток 8; |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; |  | 60,630 | 3,78 | ст. 49 додаток 7;8 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; |  | 192,475 | 12,0 | ст. 49; додаток 8; |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. |  | 223,884 | 13,96 | ст. 50-51; додаток 8; |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві |  | 765,985 | 47,76 |  |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води |  | 437,943 | 27,30 |  |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  |  | - | - |  |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; |  | - | - |  |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; |  | - | - |  |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; |  | - | - |  |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні |  | - | - |  |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  |  | 437,943 | 27,30 |  |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; |  | 7,864 | 0,49 | ст. 54-56; додаток 4, 8; |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); |  | 401,652 | 25,04 | ст. 56-57; додаток 5, 8; |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); |  | - | - |  |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; |  | 2,933 | 0,18 | ст. 57-58; додаток 8; |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води (витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання). |  | 25,494 | 1,59 | ст. 58-59; додаток 4, 8; |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води |  | 320,567 | 19,99 |  |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; |  | 218,567 | 13,63 | ст. 59-68; додаток 1, 8; |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; |  | - | - | - |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. |  | 102,00 | 6,36 | ст. 68-69; додаток 4, 8; |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах |  | 6,824 | 0,43 | ст. 69-72; додаток 6, 8; |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників |  | 0,651 | 0,04 | ст. 72-73; додаток 3, 8; |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. |  | - | - |  |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ відведених стічних вод |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: |  | 56,397 | 3,19 |  |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; |  | - | - | - |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; |  | 55,376 | 3,13 | ст. 85-87; додаток 8; |
| 3.3 | технологічні витрати води на допоміжних об’єктах каналізаційного господарства |  | - | - |  |
| 3.4 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; |  | 1,021 | 0,06 | ст. 87-88 додаток 8; |
| 3.5 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. |  | - | - | - |
| РАЗОМ |  | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води | 4313,972 | 268,96 |  |
|  |  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000 м³ піднятої води | 56,397 | 3,52 |  |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000 м³ піднятої води |  |  | 4370,369 | 272,48 |  |

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  | Поточні ІТНВПВ |  | Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тис.м³/рік | м³/1000м³ піднятої води |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води |  |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства |  | 3547,987 | 221,20 |  |
| 1.1 | Витоки питної води |  | 2604,903 | 162,40 |  |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; |  | 69,298 | 4,32 | ст. 11-19; додаток 1, 8; |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; |  | 628,835 | 39,20 | ст. 19-28; додаток 1, 8; |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; |  | 649,703 | 40,51 | ст. 28-35; додаток 1, 8; |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; |  | 83,713 | 5,22 | ст. 36-38 додаток 4, 8; |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; |  | 1041,162 | 64,91 | ст. 39-40; додаток 8; |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. |  | 132,192 | 8,24 | ст. 450; додаток 8; |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води |  | 943,084 | 58,80 |  |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; |  | 466,095 | 29,06 | ст. 41-49; додаток 8; |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; |  | 60,630 | 3,78 | ст. 49 додаток 7;8 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; |  | 192,475 | 12,0 | ст. 49; додаток 8; |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. |  | 223,884 | 13,96 | ст. 50-51; додаток 8; |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві |  | 765,985 | 47,76 |  |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води |  | 437,943 | 27,30 |  |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  |  | - | - |  |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; |  | - | - |  |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; |  | - | - |  |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; |  | - | - |  |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні |  | - | - |  |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  |  | 437,943 | 27,30 |  |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; |  | 7,864 | 0,49 | ст. 54-56; додаток 4, 8; |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); |  | 401,652 | 25,04 | ст. 56-57; додаток 5, 8; |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); |  | - | - |  |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; |  | 2,933 | 0,18 | ст. 57-58; додаток 8; |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води(витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання). |  | 25,494 | 1,59 | ст. 58-59; додаток 4, 8; |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води |  | 320,567 | 19,99 |  |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; |  | 218,567 | 13,63 | ст. 59-68; додаток 1, 8; |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; |  | - | - | - |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. |  | 102,00 | 6,36 | ст. 68-69; додаток 4, 8; |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах |  | 6,824 | 0,43 | ст. 69-72; додаток 6, 8; |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників |  | 0,651 | 0,04 | ст. 72-73; додаток 3, 8; |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. |  | - | - |  |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: |  | 56,397 | 3,19 |  |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; |  | - | - | - |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; |  | 55,376 | 3,13 | ст. 85-87; додаток 8; |
| 3.3 | технологічні витрати води на допоміжних об’єктах каналізаційного господарства |  | - | - |  |
| 3.4 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; |  | 1,021 | 0,06 | ст. 87-88 додаток 8; |
| 3.5 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. |  | - | - | - |
| РАЗОМ |  | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 4313,972 | 268,96 |  |
|  |  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 56,397 | 3,52 |  |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води |  |  | 4370,369 | 272,48 |  |

ЗМІСТ

|  | # Вступ………………………………………………………............. | 6 |
| --- | --- | --- |
| І | Загальна характеристика………………………………………. | 7 |
| ІІ | ### Розрахунок втрат і необлікованих витрат води……………… | 11 |
| 2.1 | Витоки води, у т. ч. : |  |
| 2.1.1 | Витоки води при підйомі та очищенні………………………….. | 11 |
| 2.1.2 | Витоки, пов’язані з аваріями на трубопроводах…………………. | 19 |
| 2.1.3 | Сховані витоки води з водопровідних мереж……………………… | 28 |
| 2.1.4 | Витоки з ємнісних споруд………………………………………… | 35 |
| 2.1.5 | Витоки через нещільності арматури………………………………. | 39 |
| 2.1.6 | Витоки на водорозбірних колонках…………………………………. | 40 |
| 2.2 | Необліковані втрати води, у т. ч.: | 41 |
| 2.2.1 | Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки…………………………………………………………….. | 41 |
| 2.2.2 | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води…………………………… | 49 |
| 2.2.3 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі…………………………………………………. | 49 |
| 2.2.4 | Технологічні втрати води на протипожежні цілі………………. | 50 |
| ІІІ | Зведений розрахунок індивідуальних технологічних нормативів витрат втрат і необлікованих питної води в водопровідному господарстві | 52 |
| IV | Розрахунок ІТНВПВ технологічних витрат у господарстві. | 53 |
| 4.1 | ІТНВПВ технологічних витрат у водопровідному господарстві……………………………………………………… | 53 |
| 4.1.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води……………. | 53 |
| 4.1.2 | Технологічні витрати на транспортування та постачанняпитної води………………………………………………………... | 59 |
| 4.1.3 | Витрати води на допоміжних об’єктах…………………………… | 69 |
| 4.1.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби …………..……… | 72 |
| 4.1.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони у належному санітарному стані………………………………………. | 73 |
| 4.2 | ІТНВПВ технологічних витрат у каналізаційному господарстві ……………………………………………………… | 74 |
| 4.2.1 | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод…………………………………….. | 74 |
| 4.2.2 | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів………………………………………………………….. | 75 |
| 4.2.3 | Технологічні витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників……………………………………… | 77 |
| 4.2.4 | Витрати води на допоміжних об’єктах…………………………. | 78 |
| 4.2.5 | Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані………. | 78 |
| V | Зведений розрахунок індивідуальних технологічних нормативів витрат питної води в водопровідно-каналізаційному господарстві…………………………………. | 79 |
| VІ | Перспективні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води…………………………………….. | 82 |
|  | ДОДАТКИ |  |
|  | Додаток 1. Довідка про ділянки водопровідних мереж………… | 84 |
|  | Додаток 2. Довідка про наявність свердловин, які перебувають в експлуатації……………………………………. | 92 |
|  | Додаток 3. Довідка про кількість працюючих в господарстві.. | 95 |
|  | Додаток 4. Довідка про наявність РЧВ, водонапірних башт та ін……………………………………………………………………….. | 96 |
|  | Додаток 5. Довідка про наявність фільтрів, які експлуа-туються при виробництві питної води | 97 |
|  | Додаток 6. Довідка про наявність автотраспорту……………… | 98 |
|  | Додаток 7. Довідка про середню норму водоспоживання………. | 100 |
|  | Додаток 8. Додаткові вихідні дані для розрахунку ІТНВПВ….. | 101 |

ВСТУП

Індивідуальні технологічні нормативи використання питної води (далі ІТНВПВ) розроблені відповідно до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають  послуги з централізованого водопостачання та або водовідведення (далі Порядок) затвердженого наказом Мінрегіону України від 25 06.2014 року №179  та зареєстрованого в Мінюсті України 3.09. 2014 р. за № 1062/25839.

Розрахунок проведено відповідно  до вимог  Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання (далі – Методика втрат) затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014р. № 180 та зареєстрованої в Міністерствіюстиції України3 вересня 2014 р.за № 1063/25840, а також Методики розрахунку  технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого  водопостачання (далі – Методики витрат) затвердженої  наказом Міністерства регіонального розвитку України 25.06.2014  № 181 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 р. за № 1064/25841.

Поточні ІТНВПВ визначаються особливостями підйому, виробництва питної води, транспортування води, збору визначені дозволом на спеціальне водокористування та технологічним регламентом підприємства.

Розрахунок перспективних ІТНВПВ проводився згідно Порядку  (Розділ ІІІ п. 7) на кожен рік до 2030 року.

# І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» (КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ») здійснює діяльність  із забезпечення споживачів централізованим водопостачанням м. Луцьк, с. Крупа, с. Лище, с. Рованці, с. Новостав, с. Боратин, с. Голишів, с. Липляни, с. Липини, с. Зміїнець, с. Великий Омеляник, с. Тарасове, с. Прилуцьке, с. Струмівка, с. Підгайці, с. Жидичин, Луцький район,  Волинська область.

Схема водокористування на ділянці водозабору наступна:

- видобуває питні води із  свердловин  підземного горизонту. Водозабір представлений свердловинами у кількості 46 шт. і (5 свердловин на даний час не працюють - резервні).

Видобуток води здійснюється:

- із свердловини № 1 (А-6108) глибиною – 81, продуктивністю – 75,0 м3/год. – резервна;

- із свердловини № 2 (А-6250/2) глибиною – 96 м, продуктивністю – 83,0 м3/год.;

- із свердловини № 3 (А-6114/3) глибиною – 85 м, продуктивністю – 72,0 м3/год.;

- із свердловини № 3А (9788/3е) глибиною – 130 м, продуктивністю –79,0 м3/год. – резервна;

- із свердловини № 4 (А-6641) глибиною – 86 м, продуктивністю – 72,0 м3/год.;

- із свердловини № 5 (А-6642/5) глибиною – 94 м, продуктивністю – 74,0 м3/год.

- із свердловини № 8 (9446/8а) глибиною – 170 м, продуктивністю – 60,0 м3/год.;

- із свердловини № 9 (А-7133/9) глибиною – 107 м, продуктивністю – 40,0 м3/год. – резервна;

- із свердловини № 13 (8356/13) глибиною – 80 м, продуктивністю – 40,0 м3/год.;

- із свердловини № 13 А (8356) глибиною – 80 м, продуктивністю – 100,0 м3/год.;

- із свердловини № 15 (10495/61) глибиною – 80 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 15 А глибиною – 80 м, продуктивністю – 98,0 м3/год.;

- із свердловини № 16 (10493/4) глибиною – 65 м, продуктивністю – 96,0 м3/год.;

- із свердловини № 16 А (11542) глибиною – 65 м, продуктивністю –100,0 м3/год.;

- із свердловини № 18 (9301/1) глибиною – 100 м, продуктивністю – 100,0 м3/год.;

- із свердловини № 19 (А-6947) глибиною – 100 м, продуктивністю – 100,0 м3/год. – резервна;

- із свердловини № 19 А (9618) глибиною – 100 м, продуктивністю – 60,0 м3/год. – резервна;

- із свердловини № 20 А (9789/20а) глибиною – 60 м, продуктивністю – 100,0 м3/год.;

- із свердловини № 21 глибиною – 72 м, продуктивністю – 70,0 м3/год.;

- із свердловини № 21 А глибиною – 60 м, продуктивністю – 100,0 м3/год.;

- із свердловини № 22 (9435) глибиною – 100 м, продуктивністю – 120,0 м3/год.;

- із свердловини № 22 А (9614/22а) глибиною – 100 м, продуктивністю – 80,0 м3/год.;

- із свердловини № 23 (9785/23а) глибиною – 100 м, продуктивністю – 109,0 м3/год.;

- із свердловини № 24 (9135/24) глибиною – 68 м, продуктивністю – 48,0 м3/год.;

- із свердловини № 25 (10228/25) глибиною – 58 м, продуктивністю – 80,0 м3/год.;

- із свердловини № 26 (10507/34) глибиною – 65 м, продуктивністю – 150,0 м3/год.;

- із свердловини № 26 А (8424) глибиною – 60 м, продуктивністю – 96,0 м3/год.;

- із свердловини № 28 (10231) глибиною – 100 м, продуктивністю – 100,0 м3/год.;

- із свердловини № 29 (10350/85) глибиною – 65 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 29 А (85/10224) глибиною – 60 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 30 (10355/39) глибиною – 55 м, продуктивністю – 90,0 м3/год..

- із свердловини № 31 (10354/38) глибиною – 55 м, продуктивністю – 80,0 м3/год.;

- із свердловини № 32 (10353/37) глибиною – 55 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 33 (10227) глибиною – 55 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 34 (10537/63) глибиною – 60 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 35 (86/10225) глибиною – 55 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 35 А (10357/86) глибиною – 60 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 36 (39/10226) глибиною – 55 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 37 (10352/33) глибиною – 60 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 37 А (11574) глибиною – 60 м, продуктивністю – 100,0 м3/год.;

- із свердловини № 38 (10222) глибиною – 60 м, продуктивністю – 80,0 м3/год.;

- із свердловини № 38 А (11575) глибиною – 55 м, продуктивністю – 100,0 м3/год.;

- із свердловини № 39 (10538/63) глибиною – 60 м, продуктивністю – 90,0 м3/год.;

- із свердловини № 40 (11088/9а) глибиною – 60 м, продуктивністю – 70,0 м3/год.

- із свердловини № 41 (10494/5) глибиною – 80 м, продуктивністю –60,0 м3/год.

- із свердловини № б/н глибиною – 120 м, продуктивністю – 60,0 м3/год.

Крім того, 10 свердловин на водозабрах затампоновано: свердловини №№ 7 (А-6946/7), 10, 11 (7831), 11 А (11510), 12 (9300/12), 12 , 14, 20 (9451/20), 24 А (9609), № 27.

У 2020 році  із свердловин видобуто 16039,62 тис. м3  води. Водозабір працює цілодобово в автоматичному режимі та подається  по розподільчій мережі безпосередньо  споживачам.

Водовідведення здійснюється на власні очисні споруди повного біологічного очищення, проєктна потужність яких становить 120 тис. м3/добу    (43800 тис м3/рік). Кількість прийнятих стоків за фактичними даними за 2020 р. становлять 17660,28 тис. м3/рік.

### І. РОЗРАХУНОК ВТРАТ І НЕОБЛІКОВАНИХ ВИТРАТ ВОДИ

Враховуючи, що КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» не здійснює закупівлю води у інших підприємств, не реалізує воду, забрану з водних об’єктів для технологічних потреб не питної якості, тому Qпід  відповідно буде становити:

Qпід = Qвлпід + Qпок – Qтех = 16039,62 + 0 – 0 = 16039,62тис. м3/рік,

де,

Qвлпід – власний підйом води підприємством – 16039,62 тис. м3/рік;

Qпок –   кількість закупленої води –0 тис. м3/рік

Qтех – підйом води з метою для застосування у виробництві приймається відповідно до фактичних даних –– 0  тис. м3/рік.

2.1. Витоки води

2.1.1Витоки води при підйомі та очищенні

Витоки води при підйомі та очищенні передбачають врахування втрат води на витікання під час аварій, сховані витоки води, витоки через нещільності арматури та втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки

Втрати води на витікання під час аварій

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W111ав) здійснюється за формулою

W111ав= 9568×ti×ωi×HQпід,  м3/тис.м3

де: ωi– жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м2;

H– середній тиск на даній ділянці, м. в. ст.;

Ti– час витікання води до локалізації аварії, год.

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» табл. 37 розрахунковий час на відновлення водопостачання при середній глибині водоводу (до верху труби) до 2-х м і діаметрі труб до 400 мм 8 год.

При відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії приймається 1/6 від розрахункового часу ліквідації аварії згідно з вимогами нормативно-технічних документів, тобто   = 8:6= 1,33 год.

У загальному зафіксовано 7 аварії на площадках водопідготовки  безпосередньо під час експлуатації. Під час проведення досліджень щодо контролю якості трубопроводів аварі не було зафіксовано. Площа перерізу  визначається типом руйнування трубопроводу. Так, як аварії виникали у результаті появи свищів, то  середня площа отвору розраховується по формулі:

- при витіканні води з свищів у трубах:

, м2

- при витіканні води з тріщин у трубах:

,м2

- при витіканні води з переломів у трубах:

,м2

Враховуючи, що було зафіксовано за аварії у результаті появи свищів, то площа перерізу буде становити:

ω=2104=0,0002 м2

Відповідно, втрати води у результаті появи свищів будуть становити, враховуючи, що середній тиск на даній ділянці становить 37 м. в. ст та кількість свищів становить 1 аварія:

| Назва | Мате- ріал труб | Довжи- на, км | Діаметр | Площа перерізу (), м2 | К-ть свищів | W111пер, м3 | W111пер м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 0,08938 | 0,300 | 0,0002 | 1 | 15,481166 | 0,0009650 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  | 15,481166 | 0,0009650 |

W111св= 9568 х (1,33х0,0002х37)х1= 15,481166м3

W111св=15,481024/16039,62 = 0,0009650м3/тис. м3

Також було зафіксовано 5 аварій у результаті появи тріщин.

Дані розрахунків наведені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

| Назва | Мате- ріал труб | Довжи- на, м | Діаметр |  | Нсер | К-ть тріщин | W111тр, м3 | W111тр м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | d2, м |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 27,44 | 920 | 0,8464 | 37 | 1 | 2571,514547 | 0,160323 |
| Гнідавська площадка | сталь | 107,5 | 800 | 0,6400 | 37 | 1 | 1944,43444 | 0,121227 |
| Дубнівська площадка | сталь | 94,17 | 500 | 0,2500 | 37 | 2 | 1519,089406 | 0,094709 |
| Омелянівська площадка | сталь | 82,0 | 150 | 0,0225 | 37 | 1 | 68,359023 | 0,004262 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  | 6103,397416 | 0,380521 |

Звідси втрати води будуть становити:

W111тр=6103,397416 м3

W111тр=6103,397416/16039,62 = 0,380521м3/тис.м3

Була зафіксована 1 аварія у результаті появи переломів.

Дані розрахунків наведені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2

| Назва | Мате- ріал труб | Довжи- на, м | Діаметр |  | Площа перерізу (), м2 | К-ть пере-ломів | W111пер, м3 | W111пер м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | d2, м |  |  |  |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 107,5 | 800 | 0,6400 | 0,3768 | 1 | 29166,5166 | 1,818404 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  | 29166,5166 | 1,818404 |

Звідси втрати води будуть становити:

W111пер=29166,516598 м3

W111пер=29166,51712/16039,62 =1,818404 м3/тис.м3

Всього втрати води на витікання під час аварій становитиме:

W111ав =15,481166+6103,397416+29166,516598 = 35285,395180м3

W111ав =0,000965 + 0,380521 + 1,818404 = 2,199890м3/тис.м3

W111ав = 2,199890м3/тис.м3

Втрати води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварії

Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж (W111лік) при не відомому часі промивки трубопроводу розраховуємо за формулою:

W111лік= 0.785×N×di2×Li×(K1+K2)Qпід,  м3/тис.м3

де: 	N– кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, шт.;

d2 – діаметр і-ї ділянки трубопроводу, м

Lі – протяжність промивної ділянки, м.

К1 – коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або дорівнює 2;

К2– коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м3 у кінцевій точці ділянки.

Дані та результати розрахунків наведено в табл. 2.3

Таблиця 2.3

| Назва | Водоводи та водо-провід-ні мережі | К-ть про-мив. діл-ок | Діаметр |  | Довжи- на, м | Про-тяж. промив-ної ділян-ки, м | K1 | K2 | W122 м3 | W122 м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | d2, м |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | Площ. водопід-готовки (водоводи) | 1 | 920 | 0,8464 | 27,44 | 27,44 | 2 | 6 | 145,854356 | 0,009093 |
| Гнідавська площадка | Площ. водопід-готовки (водоводи) | 2 | 800 | 0,6400 | 107,5 | 107,5 | 2 | 6 | 864,128000 | 0,053875 |
| Дубнівська площадка | Площ. водопід-готовки (водоводи) | 2 | 500 | 0,2500 | 94,17 | 94,17 | 2 | 6 | 295,693800 | 0,018435 |
| Дубнівськан/с | Площ. водопід-готовки (водоводи) | 1 | 300 | 0,0900 | 89,38 | 89,38 | 2 | 6 | 50,517576 | 0,00315 |
| Омелянівська площадка | Площ. водопід-готовки (водоводи) | 1 | 150 | 0,0225 | 82 | 82 | 2 | 6 | 11,586600 | 0,000722 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 1367,780332 | 0,085275 |

Всього втрати води на промивку і дезінфекцію після ліквідації аварії становлять:

W111лік= 1367,780332 м3

W111лік= 0,085275м3/тис.м3

Загальні витоки водипов’язані з аваріями складатимуть:

W111= W111ав + W111лік = 35285,39518+ 1367,780332  = 36653,175512 м3/рік

W111= W111ав + W111лік = 2,199890 + 0,085275 = 2,285165 м3/тис.м3

W111 = 2,285165 м3/тис.м3

Сховані витоки води

Сховані витоки пов’язані (W112ст) з протіканнями через стики і стіни трубопроводів розраховується за формулою:

W112ст= 525.6×K×Li×qi×Hсер/60Qпід,  м3/тис.м3

де:525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку в л/хв. до м3/рік;

Li – довжина і-ї ділянки трубопроводу, км;

qi – допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з будівельними нормами (таблиця 6 ДСТУ-Н Б В.2.25-68:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації»);

Нсер  – середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст., Нсер =37 м;

К – коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. Значення К прийнято відповідно МЕТОДИКИрозрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання табл. 2.

При розрахунках допустимого рівня витрат води, за відсутності у таблиці 6  ДСТУ-Н Б В.2.25 необхідного діаметру трубопроводу, величина встановлювалась методом інтерполяції.

Дані та розрахунки схованих витоків, пов’язаних з протіканнями через стики і стіни трубопроводів наведені в табл. 2.4

Таблиця 2.4

| Назва | d, мм | Мате-ріал труб | Вік , років | Допустимий рівень витрат води | Довжи на, км | К | Нсер | W131 м3 | W131 м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубнівська площадка | 920 | сталь | 33 | 0,0400624 | 0,02744 | 4,4 | 37 | 1,996431 | 0,000124 |
| Гнідавська площадка | 920 | сталь | 39 | 0,146 | 0,100 | 4,4 | 37 | 26,514664 | 0,001653 |
| Дубнівськан/с | 800 | сталь | 41 | 0,7112017 | 0,52742 | 5,5 | 37 | 852,491859 | 0,053149 |
| Гнідавська площадка | 800 | сталь | 32 | 0,145125 | 0,1075 | 4,4 | 37 | 28,332439 | 0,001766 |
| Дубнівськан/с | 600 | сталь | 33 | 1,008 | 0,83983 | 4,4 | 37 | 1537,082876 | 0,09583 |
| Гнідавськан/с | 600 | сталь | 23 | 0,498 | 0,415 | 3,2 | 37 | 272,965658 | 0,017018 |
| Дубнівська площадка | 500 | сталь | 36 | 0,103587 | 0,09417 | 4,4 | 37 | 17,715405 | 0,001104 |
| Омелянівська площадка | 500 | сталь | 59 | 0,0726 | 0,066 | 6,5 | 37 | 12,855072 | 0,000801 |
| Гнідавська площадка | 400 | сталь | 34 | 0,1465 | 0,1465 | 4,4 | 37 | 38,977010 | 0,00243 |
| Дубнівськан/с | 300 | сталь | 31 | 0,075973 | 0,08938 | 4,4 | 37 | 12,331982 | 0,000769 |
| Омелянівськан/с | 300 | сталь | 42 | 0,23069 | 0,2714 | 5,5 | 37 | 142,128736 | 0,008861 |
| Омелянівська площадка | 150 | сталь | 34 | 0,03444 | 0,082 | 4,4 | 37 | 5,128735 | 0,00032 |
| Дубнівськан/с | 600 | ПВХ | 13 | 0,14346 | 0,11955 | 2,1 | 37 | 14,865526 | 0,000927 |
| Гнідавська площадка | 450 | ПВХ | 11 | 0,1365 | 0,130 | 2,1 | 37 | 15,380693 | 0,000959 |
| Дубнівськан/с | 110 | ПВХ | 13 | 0,01840916 | 0,05977 | 2,1 | 37 | 0,953712 | 0,000059 |
| Дубнівськан/с | 63 | ПВХ | 16 | 0,005665968 | 0,03212 | 2,1 | 37 | 0,157743 | 0,00001 |
| Омелянівська площадка | 32 | ПВХ | 11 | 0,0001792 | 0,002 | 2,1 | 37 | 0,000311 | 0,00000002 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  | 2979,878852 | 0,185780020 |

Всього сховані витоки пов’язані з протіканнями через стики і стіни трубопроводів будуть становити:

W112ст= 2979,878852м3/рік

W112ст= 0,185780020м3/тис.м3

Мережі були обстежені на предмет виявлення свищів корелятором і прихованих свищів не виявлено, таким чином втрати води через невиявлені свищі відсутні: W112 св= 0.

Враховуючи, що невиявлених свищів не має, то загальні сховані витоки складатимуть:

W112 = W112ст + W112св = 2979,878852 + 0 = 2979,878852 м3

W112 =0,185780020 ≈ 0,185780020 м3/тис.м3

W112 = 0,185780 м3/тис.м3

Витоки через нещільності арматури

Витоки через ущільнення при несправностях розраховується за формулою:

W113ущ= 365×δ×n×qQпід,  м3/тис.м3

де – доля арматури, яка має протікання;– 0,1.

– загальна кількість одиниць арматури, п - 138 од. арматури;

- середні втрати води через ущільнення арматури, м3/добу. Цей показник за відсутністю фактичних даних приймається на рівні 4,3 м3/добу.

Отже, витоки через ущільнення при несправностях становлять:

W113ущ =365*0,1*138*4,3=21659,10 м3

W113ущ = 21659,10/16039,62 = 1,35035 м3/тис. м3

Втрати внаслідок просочування води через закриту арматуру розраховуються за формулою:

W113прос= 365×n×qnQпід,  м3/тис.м3

де - допустимий рівень протікання води через закриту арматуру. За відсутністю  даних приймаємо на рівні 4 л/год. (0,096 м3/добу)

- загальна кількість одиниць арматури, яка перебуває в експлуатації – 138 од. арматури.

Отже, витоки внаслідок просочування води через закриту арматуру становлять:

W113прос =365*138*0,096 =4835,52 м3

W113прос =4835,52/16039,62 = 0,301473 м3/тис. м3

Загальні витоки через нещільності арматури становлять:

W113 = W113ущ + W113прос = 21659,10 + 4835,52 = 26494,62 м3

W113 =1,35035+0,301473 = 1,651823м3/тис. м3

W113 = 1,651823м3/тис. м3

Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки

Втрати води за рахунок розбору води нижче порогу чутливості приладів (W114)розраховуються за формулою:

W114= qiпор×ni×tiQпід,  м3/тис.м3

де     qiпор – поріг чутливості засобу вимірювальної техніки i-го калібру, м3/год.;

ni – кількість засобів вимірювальної техніки i-го калібру;

ti – кількість годин роботи нижче порогу чутливості. Згідно фактичних даних кількість годин роботи нижче порогу становить в середньому – 1095 год/рік.

Дані та розрахунки втрат води за рахунок розбору води нижче порогу чутливості приладів наведені в табл. 2.5

Таблиця 2.5

| Марка лічильника | Кількість лічильників, шт | Поріг чутливості приладу, м3/год. | W211, м3 | W211, м3/тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MWN -150 | 37 | 0,075 | 3038,625 | 0,18944500 |
| MWN -100 | 4 | 0,03 | 131,400 | 0,00819200 |
| ВСЬОГО |  |  | 3170,02500 | 0,19763700 |

Всього втрати води за рахунок розбору води нижче порогу чутливості лічильників будуть становити:

W114 = 3170,0250м3

W114 = 0,19763700 м3/тис. м3

Отже, загальні витоки води при підйомі та очищенні будуть становити:

W11= W111 + W112 + W113 + W114 = 36653,175512+2979,878852+26494,62+ 3170,0250=  69297,699364м3

W11= 69297,699364м3≈ 69,298 тис. м3

W11= W111 + W112 + W113 + W114 = 2,28515+0,185780+1,651823+0,19763700 =

=4,320390м3/тис. м3

W11= 4,32 м3/тис. м3

2.1.2. Витоки, пов’язані з аваріями на трубопроводах

2.1.2.1.Втрати води на витікання під час аварій

Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою

| W121= 9568×ti×ωi×HQпід, м3/тис.м3 |  |
| --- | --- |

де: ωi– жива площа перерізу i-го отвору, тріщини або розлому, м2;

H– середній тиск на даній +ділянці, м. в. ст.;

Ti– час витікання води до локалізації аварії, год.

Згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» табл. 37 розрахунковий час на відновлення водопостачання при середній глибині водоводу (до верху труби) до 2-х м і діаметрі труб до 400 мм 8 год.

При відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії приймається 1/6 від розрахункового часу ліквідації аварії згідно з вимогами нормативно-технічних документів, тобто   = 8:6= 1,33 год.

У загальному на водопровідній мережі було зафіксовано 786 аварії, з них 629 аварій на трубопроводах водогонів та розподільчої мережі  безпосередньо під час експлуатації,  а також 157 аварій під час проведення досліджень щодо контролю якості трубопроводів.

Площа перерізу  визначається типом руйнування трубопроводу. Так, як аварії виникали у результаті появи свищів, то  середня площа отвору розраховується по формулі:

- при витіканні води з свищів у трубах:

, м2

- при витіканні води з тріщин у трубах:

,м2

- при витіканні води з переломів у трубах:

,м2

Враховуючи, що у водопровідній мережі було зафіксовано аварії у результаті появи свищів, то площа перерізу буде становити:

ω=2104=0,0002 м2

Відповідно, втрати води у результаті появи свищів будуть становити, враховуючи, що середній тиск на даній ділянці становить 37 м. в. ст та кількість свищів становить 497 аварій:

W121св=9568х(1,33х0,0002х37)х497=7694,139464м3

W121св= 7694,139464/16039,62 = 0,47969587

У водопровідній мережі також було зафіксовано 260 аварії у результаті появи тріщин:

Дані розрахунків наведені у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6

| Назва | Мате-ріал | Довжина, м | Діа-метр, мм | Середній діаметр (d2), м2 | К-ть тріщин | W121тр м3 | W121 тр м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоводи |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 14780,42 | 500 | 0,2500 | 2 | 1519,089406 | 0,094709 |
| Дубнівська площадка | сталь | 17797 | 600 | 0,3600 | 2 | 2187,488745 | 0,136380 |
| Дубнівська площадка | чавун | 360 | 250 | 0,0625 | 1 | 189,886176 | 0,011839 |
| Дубнівська площадка | чавун | 416 | 300 | 0,0900 | 1 | 273,436093 | 0,017048 |
| Гнідавська площадка | сталь | 61 | 150 | 0,0225 | 1 | 68,359023 | 0,004262 |
| Гнідавська площадка | сталь | 15216,5 | 600 | 0,3600 | 1 | 1093,744372 | 0,068190 |
| Омелянівська площадка | чавун | 200 | 200 | 0,0400 | 2 | 243,054305 | 0,015153 |
| Магістральний водопровід (вулична, внутрішньоквартальн. та дворова мережа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 315 | 225 | 0,050625 | 1 | 153,807802 | 0,009589 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 3200 | 400 | 0,1600 | 4 | 1944,43444 | 0,121227 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 150 | 150 | 0,0225 | 2 | 136,718047 | 0,008524 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 104 | 150 | 0,0225 | 1 | 68,359023 | 0,004262 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 621 | 200 | 0,0400 | 1 | 121,527152 | 0,007577 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 556 | 200 | 0,0400 | 1 | 121,527152 | 0,007577 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 2300 | 300 | 0,0900 | 1 | 273,436093 | 0,017048 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 2530 | 500 | 0,2500 | 1 | 759,544703 | 0,047354 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 3010 | 600 | 0,3600 | 11 | 12031,1881 | 0,750092 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 5574,5 | 100 | 0,0100 | 3 | 91,145364 | 0,005683 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 7560 | 150 | 0,0225 | 2 | 136,718047 | 0,008524 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 2323 | 250 | 0,0625 | 3 | 569,658527 | 0,035516 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 7911 | 300 | 0,0900 | 9 | 2460,924838 | 0,153428 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 3392 | 400 | 0,1600 | 4 | 1944,43444 | 0,121227 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 3392 | 500 | 0,2500 | 4 | 3038,178812 | 0,189417 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 800 | 600 | 0,3600 | 5 | 5468,721862 | 0,340951 |
| Розподільча мережа (вулична, внутрішньоквартальн. та дворова мережа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Омелянівський водозабір | азбестоц. | 12254 | 150 | 0,0225 | 7 | 478,513163 | 0,029833 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 83 | 65 | 0,004225 | 1 | 12,836305 | 0,000800 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 2420,34 | 110 | 0,0121 | 1 | 36,761964 | 0,002292 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 407 | 150 | 0,0225 | 1 | 68,359023 | 0,004262 |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 732 | 150 | 0,0225 | 1 | 68,359023 | 0,004262 |
| Гнідавський водозабір | ПВХ | 155 | 155 | 0,024025 | 1 | 72,992246 | 0,004551 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 255 | 500 | 0,2500 | 1 | 759,544703 | 0,047354 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 3081,36 | 50 | 0,0025 | 1 | 7,595447 | 0,000474 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 794 | 50 | 0,0025 | 2 | 15,190894 | 0,000947 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 191 | 65 | 0,004225 | 2 | 25,672611 | 0,001601 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 14503 | 100 | 0,0100 | 16 | 486,108610 | 0,030307 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 2268 | 100 | 0,0100 | 5 | 151,908941 | 0,009471 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 12912 | 150 | 0,0225 | 23 | 1572,257535 | 0,098023 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 4161 | 150 | 0,0225 | 5 | 341,795116 | 0,021309 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 116 | 150 | 0,0225 | 2 | 136,718047 | 0,008524 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 2122 | 50 | 0,0025 | 2 | 15,190894 | 0,000947 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 344 | 50 | 0,0025 | 1 | 7,595447 | 0,000474 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 176 | 65 | 0,004225 | 1 | 12,836305 | 0,000800 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 34532 | 100 | 0,0100 | 29 | 881,071856 | 0,054931 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 5449 | 100 | 0,0100 | 7 | 212,672517 | 0,013259 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 4697 | 100 | 0,0100 | 6 | 182,290729 | 0,011365 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 33647 | 150 | 0,0225 | 36 | 2460,924838 | 0,153428 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 6877 | 150 | 0,0225 | 13 | 888,667303 | 0,055405 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 9460 | 150 | 0,0225 | 4 | 273,436093 | 0,017048 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 12348 | 200 | 0,0400 | 11 | 1336,798677 | 0,083344 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 1892 | 200 | 0,0400 | 3 | 364,581457 | 0,022730 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 4989 | 250 | 0,0625 | 1 | 189,886176 | 0,011839 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 742 | 250 | 0,0625 | 1 | 189,886176 | 0,011839 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 580 | 250 | 0,0625 | 1 | 189,886176 | 0,011839 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 5137 | 300 | 0,0900 | 6 | 1640,616559 | 0,102285 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1062 | 300 | 0,0900 | 2 | 546,872186 | 0,034095 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 750 | 400 | 0,1600 | 1 | 486,108610 | 0,030307 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 960 | 500 | 0,2500 | 3 | 2278,634109 | 0,142063 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  | 51287,952255 | 3,197585 |

Звідси втрати води будуть становити:

W121тр=51287,95225м3

W121тр= 3,197585м3/тис.м3

У водопровідній мережі також було зафіксовано 29 аварії у результаті появи переломів на водопровідній мережі:

Дані розрахунків наведені у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

| Назва | Мате-ріал | Дов-жина, м | Діа-метр, мм | Серед-ній діаметр (d2), м2 | К-ть пере-ломів | W121пер м3 | W121пер м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магістральний водопровід (вулична, внутрішньоквартальн. та дворова мережа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 3200 | 400 | 0,1600 | 4 | 29166,516598 | 1,818404 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 2530 | 500 | 0,2500 | 1 | 11393,170546 | 0,710314 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 3010 | 600 | 0,3600 | 5 | 82030,827933 | 5,114263 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 2323 | 250 | 0,0625 | 1 | 2848,292637 | 0,177579 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 7911 | 300 | 0,0900 | 1 | 4101,541397 | 0,255713 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 3392 | 400 | 0,1600 | 1 | 7291,629150 | 0,454601 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 3392 | 500 | 0,2500 | 1 | 11393,170546 | 0,710314 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 800 | 600 | 0,3600 | 2 | 32812,331173 | 2,045705 |
| Розподільча мережа (вулична, внутрішньоквартальн. та дворова мережа) |  |  |  |  |  |  |  |
| Омелянівський водозабір | сталь | 794 | 50 | 0,0025 | 1 | 113,931705 | 0,007103 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 14503 | 100 | 0,0100 | 1 | 455,726822 | 0,028413 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 2268 | 100 | 0,0100 | 1 | 455,726822 | 0,028413 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 4161 | 150 | 0,0225 | 1 | 1025,385349 | 0,063928 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 2122 | 50 | 0,0025 | 2 | 227,863411 | 0,014206 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 34532 | 100 | 0,0100 | 1 | 455,726822 | 0,028413 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 5449 | 100 | 0,0100 | 2 | 911,453644 | 0,056825 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 4697 | 100 | 0,0100 | 1 | 455,726822 | 0,028413 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 33647 | 150 | 0,0225 | 1 | 1025,385349 | 0,063928 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 6877 | 150 | 0,0225 | 1 | 1025,385349 | 0,063928 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 960 | 500 | 0,2500 | 1 | 11393,170546 | 0,710314 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  | 198582,962621 | 12,380777 |

Звідси втрати води будуть становити:

W121пер=198582,962621м3

W121пер=12,380777м3/тис.м3

Всього втрати води на витікання під час аварій становитиме:

W121 =7694,139464+51287,95225+198582,962621 = 257565,054334м3

W121 =0,479696+3,197585+12,380777= 16,058058 м3/тис.м3

W121 =16,058058м3/тис.м3

2.1.2.2.  Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії

Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж (W122) при не відомому часі промивки трубопроводу розраховуємо за формулою:

де: 	N– кількість аварій на трубопроводі і-го діаметра, шт.;

d2 – діаметр і-ї ділянки трубопроводу, м

Lі – протяжність промивної ділянки, м.

К1 – коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, визначається, виходячи з фактичних умов промивки, або дорівнює 2;

К2– коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м3 у кінцевій точці ділянки.

Дані та результати розрахунків наведено в табл. 2.8

Таблиця 2.8

| Назва | Мате-ріал | К-ть промив. діл-ок | Діаметр |  | Довжина, м | Протяж. промив-ної ділянки, м | K2 | W122 м3 | W122 м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | (d2), м2 |  |  |  |  |  |
| Водоводи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівськаплощадка | сталь | 2 | 200 | 0,0400 | 514 | 514 | 6 | 258,233600 | 0,016100 |
| Дубнівська площадка | сталь | 9 | 500 | 0,2500 | 14780,42 | 3000* | 6 | 42390,000000 | 2,642831 |
| Дубнівська площадка | сталь | 20 | 600 | 0,3600 | 17797 | 3000* | 6 | 135648,000000 | 8,457058 |
| Дубнівська площадка | сталь | 1 | 800 | 0,6400 | 166 | 166 | 6 | 667,187200 | 0,041596 |
| Дубнівська площадка | чавун | 2 | 250 | 0,0625 | 360 | 360 | 6 | 282,600000 | 0,017619 |
| Дубнівська площадка | чавун | 3 | 300 | 0,0900 | 416 | 416 | 6 | 705,369600 | 0,043977 |
| Дубнівська площадка | чавун | 2 | 400 | 0,1600 | 1016 | 1016 | 6 | 2041,753600 | 0,127294 |
| Дубнівська площадка | ПВХ | 1 | 250 | 0,0625 | 380 | 380 | 6 | 149,150000 | 0,009299 |
| Дубнівська площадка | ПВХ | 1 | 300 | 0,0900 | 456 | 456 | 6 | 257,731200 | 0,016068 |
| Гнідавська площадка | сталь | 2 | 150 | 0,0225 | 61 | 61 | 6 | 17,238600 | 0,001075 |
| Гнідавська площадка | сталь | 5 | 300 | 0,0900 | 1840 | 1840 | 6 | 5199,840000 | 0,324187 |
| Гнідавська площадка | сталь | 3 | 600 | 0,3600 | 15216,5 | 3000* | 6 | 20347,200000 | 1,268559 |
| Омелянівська площадка | сталь | 2 | 150 | 0,0225 | 610 | 610 | 6 | 172,386000 | 0,010748 |
| Омелянівська площадка | чавун | 5 | 200 | 0,0400 | 200 | 200 | 6 | 251,200000 | 0,015661 |
| Магістральний водопровід (вулична, внутрішньоквартальн. та дворова мережа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 200 | 0,0400 | 84 | 84 | 10 | 31,651200 | 0,001973 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 225 | 0,0506 | 315 | 315 | 10 | 150,145380 | 0,009361 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 8 | 400 | 0,1600 | 3200 | 500 | 10 | 6028,800000 | 0,375869 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 2 | 150 | 0,0225 | 150 | 150 | 10 | 63,585000 | 0,003964 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 2 | 150 | 0,0225 | 104 | 104 | 10 | 44,085600 | 0,002749 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 1 | 200 | 0,0400 | 621 | 500 | 10 | 188,400000 | 0,011746 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 200 | 0,0400 | 556 | 500 | 10 | 188,400000 | 0,011746 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 2 | 250 | 0,0625 | 235 | 235 | 10 | 276,712500 | 0,017252 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 2 | 300 | 0,0900 | 2300 | 500 | 10 | 847,800000 | 0,052857 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 2 | 500 | 0,2500 | 2530 | 500 | 10 | 2355,000000 | 0,146824 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 23 | 600 | 0,3600 | 3010 | 500 | 10 | 38998,800000 | 2,431404 |
| Розподільча мережа (вулична, внутрішньоквартальн. та дворова мережа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 4 | 100 | 0,0100 | 5574,5 | 500 | 10 | 188,400000 | 0,011746 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 2 | 150 | 0,0225 | 64 | 64 | 10 | 27,129600 | 0,001691 |
| Гнідаський водозабір | чавун | 1 | 150 | 0,0225 | 892 | 500 | 10 | 105,975000 | 0,006607 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 6 | 150 | 0,0225 | 7560 | 500 | 10 | 635,850000 | 0,039642 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 200 | 0,0400 | 118 | 118 | 10 | 44,462400 | 0,002772 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 8 | 250 | 0,0625 | 2323 | 500 | 10 | 2355,000000 | 0,146824 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 250 | 0,0625 | 310 | 310 | 10 | 182,512500 | 0,011379 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 18 | 300 | 0,0900 | 7911 | 500 | 10 | 7630,200000 | 0,47571 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 2 | 350 | 0,1225 | 1050 | 500 | 10 | 1153,950000 | 0,071944 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 9 | 400 | 0,1600 | 3392 | 500 | 10 | 6782,400000 | 0,422853 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 9 | 500 | 0,2500 | 3392 | 500 | 10 | 10597,500000 | 0,660708 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 10 | 600 | 0,3600 | 800 | 500 | 10 | 16956,000000 | 1,057132 |
| Дубнівський водозабір | азбестоц. | 4 | 100 | 0,0100 | 1234 | 500 | 10 | 188,400000 | 0,011746 |
| Омелянівський водозабір | азбестоц. | 1 | 100 | 0,0100 | 987 | 500 | 10 | 47,100000 | 0,002936 |
| Гнідавський водозабір | азбестоц. | 1 | 100 | 0,0100 | 450 | 450 | 10 | 42,390000 | 0,002643 |
| Дубнівський водозабір | азбестоц. | 1 | 150 | 0,0225 | 298 | 298 | 10 | 63,161100 | 0,003938 |
| Омелянівський водозабір | азбестоц. | 12 | 150 | 0,0225 | 12254 | 500 | 10 | 1271,700000 | 0,079285 |
| Гнідавський водозабір | керам. | 1 | 63 | 0,0040 | 67 | 67 | 10 | 2,524560 | 0,000157 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 50 | 0,0025 | 138,7 | 138,7 | 10 | 3,266385 | 0,000204 |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 1 | 50 | 0,0025 | 32 | 32 | 10 | 0,753600 | 0,000047 |
| Омелянівський (водозабір | ПВХ | 1 | 63 | 0,0040 | 113,3 | 113,3 | 10 | 4,269144 | 0,000266 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 65 | 0,0042 | 83 | 83 | 10 | 3,283812 | 0,000205 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 2 | 100 | 0,0100 | 675,5 | 500 | 10 | 94,200000 | 0,005873 |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 1 | 100 | 0,0100 | 238 | 238 | 10 | 22,419600 | 0,001398 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 2 | 110 | 0,0121 | 2420,34 | 500 | 10 | 113,982000 | 0,007106 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 4 | 150 | 0,0225 | 407 | 407 | 10 | 345,054600 | 0,021513 |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 3 | 150 | 0,0225 | 732 | 500 | 10 | 317,925000 | 0,019821 |
| Гнідавський водозабір | ПВХ | 1 | 155 | 0,0240 | 155 | 155 | 10 | 35,042400 | 0,002185 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 2 | 160 | 0,0256 | 1701,1 | 500 | 10 | 241,152000 | 0,015035 |
| Гнідавський водозабір | ПВХ | 2 | 160 | 0,0256 | 1337,5 | 500 | 10 | 241,152000 | 0,015035 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 300 | 0,0900 | 145 | 145 | 10 | 122,931000 | 0,007664 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 500 | 0,2500 | 255 | 255 | 10 | 600,525000 | 0,03744 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 11 | 50 | 0,0025 | 3081,36 | 500 | 10 | 129,525000 | 0,008075 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 9 | 50 | 0,0025 | 794 | 500 | 10 | 105,975000 | 0,006607 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 1 | 50 | 0,0025 | 86 | 86 | 10 | 2,025300 | 0,000126 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 2 | 65 | 0,0042 | 191 | 191 | 10 | 15,113448 | 0,000942 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 55 | 100 | 0,0100 | 14503 | 500 | 10 | 2590,500000 | 0,161506 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 3 | 100 | 0,0100 | 1530 | 500 | 10 | 141,300000 | 0,008809 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 13 | 100 | 0,0100 | 2268 | 500 | 10 | 612,300000 | 0,038174 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 51 | 150 | 0,0225 | 12912 | 500 | 10 | 5404,725000 | 0,336961 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 14 | 150 | 0,0225 | 4161 | 500 | 10 | 1483,650000 | 0,092499 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 2 | 150 | 0,0225 | 116 | 116 | 10 | 49,172400 | 0,003066 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 2 | 150 | 0,0225 | 1138 | 500 | 10 | 211,950000 | 0,013214 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 3 | 200 | 0,0400 | 305 | 305 | 10 | 344,772000 | 0,021495 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 250 | 0,0625 | 1480 | 500 | 10 | 294,375000 | 0,018353 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 300 | 0,0900 | 1783 | 500 | 10 | 423,900000 | 0,026428 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 11 | 50 | 0,0025 | 2122 | 500 | 10 | 129,525000 | 0,008075 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 3 | 50 | 0,0025 | 344 | 344 | 10 | 24,303600 | 0,001515 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 1 | 50 | 0,0025 | 89 | 89 | 10 | 2,095950 | 0,000131 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 2 | 65 | 0,0042 | 176 | 176 | 10 | 13,926528 | 0,000868 |
| Дубнівський (водозабір | чавун | 1 | 80 | 0,0064 | 380 | 380 | 10 | 22,909440 | 0,001428 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 112 | 100 | 0,0100 | 34532 | 500 | 10 | 5275,200000 | 0,328886 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 27 | 100 | 0,0100 | 5449 | 500 | 10 | 1271,700000 | 0,079285 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 16 | 100 | 0,0100 | 4697 | 500 | 10 | 753,600000 | 0,046984 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 96 | 150 | 0,0225 | 33647 | 500 | 10 | 10173,600000 | 0,634279 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 33 | 150 | 0,0225 | 6877 | 500 | 10 | 3497,175000 | 0,218034 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 14 | 150 | 0,0225 | 9460 | 500 | 10 | 1483,650000 | 0,092499 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 31 | 200 | 0,0400 | 12348 | 500 | 10 | 5840,400000 | 0,364123 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 5 | 200 | 0,0400 | 1892 | 500 | 10 | 942,000000 | 0,05873 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 5 | 250 | 0,0625 | 4989 | 500 | 10 | 1471,875000 | 0,091765 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 5 | 250 | 0,0625 | 742 | 500 | 10 | 1471,875000 | 0,091765 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 4 | 250 | 0,0625 | 580 | 500 | 10 | 1177,500000 | 0,073412 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 20 | 300 | 0,0900 | 5137 | 500 | 10 | 8478,000000 | 0,528566 |
| Гнідавський | чавун | 6 | 300 | 0,0900 | 3771 | 500 | 10 | 2543,400000 | 0,15857 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 3 | 300 | 0,0900 | 1062 | 500 | 10 | 1271,700000 | 0,079285 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 350 | 0,1225 | 148 | 148 | 10 | 170,784600 | 0,010648 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 400 | 0,1600 | 750 | 500 | 10 | 753,600000 | 0,046984 |
| Дубнівськийводозабір | чавун | 4 | 500 | 0,2500 | 960 | 500 | 10 | 4710,000000 | 0,293648 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  | 371 269,98447 | 23,147057 |

* згідно п. 12.10 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування».

Всього втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії становлять:

W122= 371269,984447м3

W122= 23,147057м3/тис.м3

Загальні витоки водипов’язані з аваріями на трубопроводах складатимуть:

W12 = 257565,054334+ 371269,984447= 628835,038781 м3

W12 = 628835,038781 м3≈ 628,835 тис. м3

W12 = 16,058058+ 23,147057 ≈ 39,21м3/тис.м3

W12 = 39,21 м3/тис.м3

2.1.3. Сховані витоки води з водопровідних мереж

Сховані витоки пов’язані з протіканнями через стики і стіни трубопроводів розраховується за формулою:

де:525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку в л/хв. до м3/рік;

Li – довжина і-ї ділянки трубопроводу, км;

qi – допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з будівельними нормами (таблиця 6 ДСТУ-Н Б В.2.25-68:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації»);

Нсер  – середній тиск води в мережі з урахуванням графіка подачі води, м. в. ст., Нсер =37м. в. ст.;

К – коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. Значення К прийнято відповідно МЕТОДИКИрозрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання табл. 2.

Дані та розрахунки схованих витоків, пов’язаних з протіканнями через стики і стіни трубопроводів наведені в табл. 2.9

Таблиця 2.9

| Назва | d, мм | Мате-ріал труб | Вік , ро-ків | Допустимий рівень витрат води | Довжи на, км | К | Нсер, м. в. ст. | W131 м3 | W131 м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоводи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | 150 | сталь | 40 | 0,40488 | 0,96400 | 4,4 | 37 | 708,821085 | 0,044192 |
| Дубнівська площадка | 200 | сталь | 40 | 0,28784 | 0,51400 | 4,4 | 37 | 268,687545 | 0,016751 |
| Дубнівськаплощадка | 300 | сталь | 38 | 0,28475 | 0,33500 | 4,4 | 37 | 173,237461 | 0,010801 |
| Дубнівська площадка | 500 | сталь | 37 | 1,10 | 14,78042 | 4,4 | 37 | 29526,551696 | 1,840851 |
| Дубнівська площадка | 600 | сталь | 46 | 1,20 | 17,79700 | 5,5 | 37 | 48480,973219 | 3,022576 |
| Дубнівська площадка | 800 | сталь | 46 | 0,2241 | 0,16600 | 5,5 | 37 | 84,448750 | 0,005265 |
| Дубнівська площадка | 250 | чавун | 36 | 0,558 | 0,36000 | 4,4 | 37 | 364,812718 | 0,022744 |
| Дубнівська площадка | 300 | чавун | 50 | 0,7072 | 0,41600 | 5,5 | 37 | 667,849900 | 0,041638 |
| Дубнівська площадка | 400 | чавун | 42 | 1,95 | 1,01600 | 5,5 | 37 | 4497,504455 | 0,280400 |
| Дубнівська площадка | 250 | ПВХ | 18 | 0,266 | 0,38000 | 2,1 | 37 | 87,612308 | 0,005462 |
| Дубнівська площадка | 300 | ПВХ | 16 | 0,3876 | 0,45600 | 2,1 | 37 | 153,196379 | 0,009551 |
| Гнідавська площадка | 100 | сталь | 40 | 0,0098 | 0,03500 | 4,4 | 37 | 0,622913 | 0,000039 |
| Гнідавська площадка | 150 | сталь | 36 | 0,02562 | 0,06100 | 4,4 | 37 | 2,838195 | 0,000177 |
| Гнідавська площадка | 300 | сталь | 37 | 0,85 | 1,84000 | 4,4 | 37 | 2840,337964 | 0,177083 |
| Гнідавська площадка | 600 | сталь | 40 | 1,2 | 15,21650 | 4,4 | 37 | 33161,127335 | 2,067451 |
| Гнідавська площадка | 400 | чавун | 47 | 0,78 | 0,40000 | 5,5 | 37 | 708,268418 | 0,044157 |
| Гнідавська площадка | 150 | ПВХ | 20 | 0,04536 | 0,10800 | 2,1 | 37 | 4,246163 | 0,000265 |
| Гнідавська площадка | 159 | ПВХ | 36 | 0,0017808 | 0,00400 | 4,4 | 37 | 0,012936 | 0,000001 |
| Гнідавська площадка | 225 | ПВХ | 17 | 0,35469 | 0,56300 | 2,1 | 37 | 173,084121 | 0,010791 |
| Гнідавська площадка | 250 | ПВХ | 19 | 0,2478 | 0,35400 | 2,1 | 37 | 76,033407 | 0,004740 |
| Гнідавська площадка | 350 | ПВХ | 16 | 0,117 | 0,13000 | 2,1 | 37 | 13,183451 | 0,000822 |
| Омелянівська площадка | 150 | сталь | 43 | 0,2562 | 0,61000 | 5,5 | 37 | 354,774375 | 0,022119 |
| Омелянівська площадка | 200 | сталь | 48 | 0,56 | 1,26700 | 5,5 | 37 | 1610,675026 | 0,100419 |
| Омелянівська площадка | 300 | сталь | 59 | 0,0391 | 0,04600 | 6,5 | 37 | 4,825347 | 0,000301 |
| Омелянівська площадка | 200 | чавун | 53 | 0,28 | 0,20000 | 6,5 | 37 | 150,238755 | 0,009367 |
| Омелянівська площадка | 200 | ПВХ | 14 | 0,01904 | 0,03400 | 2,1 | 37 | 0,561107 | 0,000035 |
| Магістральний водопровід (вулична, внутрішньоквартальн. та дворова мережа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | 110 | ПВХ | 11 | 0,162624 | 0,528 | 2,1 | 37 | 74,424933 | 0,004640 |
| Дубнівський водозабір | 160 | ПВХ | 12 | 0,204736 | 0,457 | 2,1 | 37 | 81,098030 | 0,005056 |
| Дубнівський водозабір | 200 | ПВХ | 8 | 0,04704 | 0,084 | 1 | 37 | 1,630899 | 0,000102 |
| Дубнівський водозабір | 225 | ПВХ | 8 | 0,19845 | 0,315 | 1 | 37 | 25,801339 | 0,001609 |
| Дубнівський водозабір | 400 | ПВХ | 23 | 1,00 | 3,200 | 3,2 | 37 | 4226,496854 | 0,263504 |
| Дубнівський водозабір | 50 | сталь | 83 | 0,00896 | 0,064 | 8,5 | 37 | 2,011813 | 0,000125 |
| Омеляівський водозабір | 150 | сталь | 66 | 0,06300 | 0,150 | 7,5 | 37 | 29,253219 | 0,001824 |
| Дубнівський водозабір | 150 | сталь | 84 | 0,04368 | 0,104 | 8,5 | 37 | 15,937327 | 0,000994 |
| Омелянівський водозабір | 200 | сталь | 66 | 0,34776 | 0,621 | 7,5 | 37 | 668,517968 | 0,041679 |
| Дубнівський водозабір | 200 | сталь | 84 | 0,31136 | 0,556 | 8,5 | 37 | 607,347334 | 0,037865 |
| Дубнівський водозабір | 250 | сталь | 83 | 0,700 | 3,497 | 8,5 | 37 | 8588,022853 | 0,535426 |
| Омелянівськийводозабір | 250 | сталь | 63 | 0,1645 | 0,235 | 7,5 | 37 | 119,667336 | 0,007461 |
| Дубнівський водозабір | 273 | сталь | 54 | 0,114581 | 0,149 | 6,5 | 37 | 45,802884 | 0,002856 |
| Дубнівський водозабір | 300 | сталь | 82 | 0,85 | 2,300 | 8,5 | 37 | 6858,770651 | 0,427614 |
| Дубнівський водозабір | 400 | сталь | 33 | 0,2870 | 0,287 | 4,4 | 37 | 149,588106 | 0,009326 |
| Дубнівський водозабір | 426 | сталь | 82 | 0,848502 | 0,827 | 8,5 | 37 | 2461,829089 | 0,153484 |
| Дубнівський водозабір | 500 | сталь | 32 | 1,10 | 2,530 | 4,4 | 37 | 5054,130789 | 0,315103 |
| Дубнівський водозабір | 530 | сталь | 40 | 0,13221 | 0,117 | 4,4 | 37 | 28,092050 | 0,001751 |
| Дубнівський водозабір | 600 | сталь | 33 | 1,20 | 3,010 | 4,4 | 37 | 6559,655195 | 0,408966 |
| Дубнівський водозабір | 50 | чавун | 82 | 0,33705 | 0,963 | 8,5 | 37 | 1138,728362 | 0,070995 |
| Дубнівський водозабір | 100 | чавун | 55 | 0,70 | 5,5745 | 6,5 | 37 | 10468,824271 | 0,652685 |
| Омелянівський водозабір | 150 | чавун | 66 | 0,0672 | 0,064 | 7,5 | 37 | 13,313465 | 0,000830 |
| Гнідаський водозабір | 150 | чавун | 50 | 0,9366 | 0,892 | 5,5 | 37 | 1896,541240 | 0,118241 |
| Дубнівський водозабір | 150 | чавун | 72 | 1,05000 | 7,560 | 8,5 | 37 | 27849,064670 | 1,736267 |
| Дубнівський водозабір | 200 | чавун | 65 | 0,1652 | 0,118 | 7,5 | 37 | 60,343974 | 0,003762 |
| Дубнівський водозабір | 250 | чавун | 38 | 1,55 | 2,323 | 4,4 | 37 | 6539,042768 | 0,407681 |
| Омелянівський водозабір | 250 | чавун | 59 | 0,4805 | 0,310 | 6,5 | 37 | 399,621675 | 0,024915 |
| Дубнівський водозабір | 300 | чавун | 44 | 1,70 | 7,911 | 5,5 | 37 | 30529,773956 | 1,903398 |
| Омелянівський водозабір | 300 | чавун | 22 | 1,70 | 1,998 | 3,2 | 37 | 4486,162254 | 0,279693 |
| Дубнівський водозабір | 350 | чавун | 48 | 1,80 | 1,050 | 5,5 | 37 | 4290,472148 | 0,267492 |
| Дубнівський водозабір | 400 | чавун | 46 | 1,95 | 3,392 | 5,5 | 37 | 15015,290464 | 0,936138 |
| Дубнівський водозабір | 500 | чавун | 46 | 2,20 | 3,392 | 5,5 | 37 | 16940,327703 | 1,056155 |
| Дубнівський водозабір | 600 | чавун | 52 | 1,92 | 0,800 | 6,5 | 37 | 4120,834433 | 0,256916 |
| Розподільча мережа (вулична, внутрішньоквартальн. та дворова мережа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | 100 | азбес-тоц | 50 | 1,4000 | 1,234 | 5,5 | 37 | 3921,809356 | 0,244508 |
| Омелянівський водозабір | 100 | азбес-тоц | 50 | 1,3818 | 0,987 | 5,5 | 37 | 3096,033305 | 0,193024 |
| Гнідавський водозабір | 100 | азбес-тоц | 70 | 0,63 | 0,450 | 7,5 | 37 | 877,596576 | 0,054714 |
| Дубнівський водозабір | 150 | азбес-тоц | 33 | 0,51256 | 0,298 | 4,4 | 37 | 277,392200 | 0,017294 |
| Омелянівський водозабір | 150 | азбес-тоц | 40 | 1,72 | 12,254 | 4,4 | 37 | 38277,149887 | 2,386413 |
| Дубнівський водозабір | 50 | залізо-бет. | 7 | 0,0085 | 0,017 | 1 | 37 | 0,059641 | 0,000004 |
| Гнідавський водозабір | 63 | керам. | 7 | 0,059094 | 0,067 | 1 | 37 | 1,634176 | 0,000102 |
| Дубнівський водозабір | 100 | керам. | 7 | 0,028 | 0,020 | 1 | 37 | 0,231137 | 0,000014 |
| Дубнівський водозабір | 20 | ПВХ | 7 | 0,000672 | 0,012 | 1 | 37 | 0,003328 | 0,000000 |
| Дубнівський водозабір | 25 | ПВХ | 7 | 0,00189 | 0,027 | 1 | 37 | 0,021062 | 0,000001 |
| Омелянівський водозабір | 40 | ПВХ | 7 | 0,00784 | 0,070 | 1 | 37 | 0,226514 | 0,000014 |
| Дубнівський водозабір | 50 | ПВХ | 7 | 0,019418 | 0,1387 | 1 | 37 | 1,111633 | 0,000069 |
| Омелянівський водозабір | 50 | ПВХ | 22 | 0,00448 | 0,032 | 3,2 | 37 | 0,189347 | 0,000012 |
| Омелянівський водозабір | 63 | ПВХ | 5 | 0,019986 | 0,1133 | 1 | 37 | 0,934623 | 0,000058 |
| Дубнівський водозабір | 63 | ПВХ | 4 | 0,0052038 | 0,0295 | 1 | 37 | 0,063361 | 0,000004 |
| Дубнівський водозабір | 65 | ПВХ | 25 | 0,015106 | 0,083 | 3,2 | 37 | 1,655992 | 0,000103 |
| Омелянівський водозабір | 65 | ПВХ | 25 | 0,001092 | 0,006 | 3,2 | 37 | 0,008654 | 0,000001 |
| Дубнівський водозабір | 75 | ПВХ | 8 | 0,00819 | 0,039 | 1 | 37 | 0,131835 | 0,000008 |
| Омелянівський водозабір | 90 | ПВХ | 1 | 0,019404 | 0,077 | 1 | 37 | 0,616684 | 0,000038 |
| Дубнівський водозабір | 100 | ПВХ | 14 | 0,18914 | 0,6755 | 2,1 | 37 | 110,741047 | 0,006904 |
| Омелянівський водозабір | 100 | ПВХ | 19 | 0,06664 | 0,238 | 2,1 | 37 | 13,747123 | 0,000857 |
| Гнідавський водозабір | 100 | ПВХ | 16 | 0,01792 | 0,064 | 2,1 | 37 | 0,994072 | 0,000062 |
| Дубнівський водозабір | 110 | ПВХ | 8 | 0,308 | 2,42034 | 1 | 37 | 307,685966 | 0,019183 |
| Омелянівський водозабір | 110 | ПВХ | 4 | 0,09769144 | 0,31718 | 1 | 37 | 12,789186 | 0,000797 |
| Гнідавський водозабір | 110 | ПВХ | 9 | 0,08162 | 0,265 | 1 | 37 | 8,927360 | 0,000557 |
| Дубнівський водозабір | 150 | ПВХ | 10 | 0,17094 | 0,407 | 1 | 37 | 28,715653 | 0,001790 |
| Омелянівський водозабір | 150 | ПВХ | 19 | 0,30744 | 0,732 | 2,1 | 37 | 195,061402 | 0,012161 |
| Гнідавський водозабір | 150 | ПВХ | 9 | 0,3024 | 0,720 | 1 | 37 | 89,865889 | 0,005603 |
| Гнідавський | 155 | ПВХ | 20 | 0,06727 | 0,155 | 2,1 | 37 | 9,037598 | 0,000563 |
| Дубнівський водозабір | 160 | ПВХ | 6 | 0,448 | 1,7011 | 1 | 37 | 314,549104 | 0,019611 |
| Гнідавський | 160 | ПВХ | 2 | 0,448 | 1,3375 | 1 | 37 | 247,316105 | 0,015419 |
| Дубнівський водозабір | 200 | ПВХ | 7 | 0,00896 | 0,016 | 1 | 37 | 0,059171 | 0,000004 |
| Дубнівський водозабір | 250 | ПВХ | 8 | 0,042 | 0,060 | 1 | 37 | 1,040114 | 0,000065 |
| Дубнівський водозабір | 300 | ПВХ | 10 | 0,12325 | 0,145 | 1 | 37 | 7,376248 | 0,000460 |
| Дубнівський водозабір | 500 | ПВХ | 44 | 0,2805 | 0,255 | 5,5 | 37 | 162,373940 | 0,010123 |
| Дубнівський водозабір | 40 | сталь | 7 | 0,000672 | 0,006 | 1 | 37 | 0,001664 | 0,000000 |
| Дубнівський водозабір | 50 | сталь | 65 | 0,14 | 3,08136 | 7,5 | 37 | 1335,402955 | 0,083257 |
| Омелянівський | 50 | сталь | 54 | 0,11116 | 0,794 | 6,5 | 37 | 236,789800 | 0,014763 |
| Гнідавський водозабір | 50 | сталь | 58 | 0,01204 | 0,086 | 6,5 | 37 | 2,777915 | 0,000173 |
| Дубнівський водозабір | 65 | сталь | 49 | 0,034762 | 0,191 | 5,5 | 37 | 15,072365 | 0,000940 |
| Дубнівський водозабір | 80 | сталь | 7 | 0,003136 | 0,014 | 1 | 37 | 0,018121 | 0,000001 |
| Дубнівський водозабір | 89 | сталь | 20 | 0,0089712 | 0,036 | 2,1 | 37 | 0,279932 | 0,000017 |
| Гнідавський водозабір | 89 | сталь | 13 | 0,008722 | 0,035 | 2,1 | 37 | 0,264596 | 0,000016 |
| Дубнівський водозабір | 89 | сталь | 13 | 0,0057316 | 0,023 | 2,1 | 37 | 0,114262 | 0,000007 |
| Дубнівський водозабір | 89 | сталь | 6 | 0,0094696 | 0,038 | 1 | 37 | 0,148524 | 0,000009 |
| Дубнівський водозабір | 100 | сталь | 48 | 0,28 | 14,503 | 5,5 | 37 | 9218,476676 | 0,574732 |
| Омелянівський водозабір | 100 | сталь | 61 | 0,28 | 1,530 | 7,5 | 37 | 1326,145937 | 0,082679 |
| Гнідавський водозабір | 100 | сталь | 26 | 0,28 | 2,268 | 3,2 | 37 | 838,748301 | 0,052292 |
| Дубнівський водозабір | 150 | сталь | 54 | 0,42 | 12,912 | 6,5 | 37 | 14549,121068 | 0,907074 |
| Омелянівський водозабір | 150 | сталь | 56 | 0,42 | 4,161 | 6,5 | 37 | 4688,575958 | 0,292312 |
| Гнідавський водозабір | 150 | сталь | 25 | 0,04872 | 0,116 | 3,2 | 37 | 7,464416 | 0,000465 |
| Дубнівський водозабір | 150 | сталь | 56 | 0,42 | 1,138 | 6,5 | 37 | 1282,287777 | 0,079945 |
| Омелянівський водозабір | 200 | сталь | 77 | 0,1708 | 0,305 | 8,5 | 37 | 182,762557 | 0,011394 |
| Дубнівський водозабір | 250 | сталь | 56 | 0,70 | 1,480 | 6,5 | 37 | 2779,416974 | 0,173284 |
| Гнідавський водозабір | 300 | сталь | 22 | 0,12495 | 0,147 | 3,2 | 37 | 24,259630 | 0,001512 |
| Дубнівський водозабір | 300 | сталь | 57 | 0,8500 | 1,783 | 6,5 | 37 | 4065,970458 | 0,253495 |
| Дубнівський водозабір | 50 | чавун | 53 | 0,35 | 2,122 | 6,5 | 37 | 1992,541493 | 0,124226 |
| Омелянівський водозабір | 50 | чавун | 57 | 0,1204 | 0,344 | 6,5 | 37 | 111,116583 | 0,006928 |
| Гнідавський водозабір | 50 | чавун | 34 | 0,03115 | 0,089 | 4,4 | 37 | 5,034790 | 0,000314 |
| Дубнівський водозабір | 65 | чавун | 33 | 0,00819 | 0,018 | 4,4 | 37 | 0,267725 | 0,000017 |
| Омелянівський | 65 | чавун | 26 | 0,08008 | 0,176 | 3,2 | 37 | 18,615183 | 0,001161 |
| Дубнівський водозабір | 80 | чавун | 82 | 0,2128 | 0,380 | 8,5 | 37 | 283,696997 | 0,017687 |
| Дубнівський водозабір | 100 | чавун | 40 | 0,70 | 34,532 | 4,4 | 37 | 43898,839768 | 2,736900 |
| Омелянівський водозабір | 100 | чавун | 45 | 0,70 | 5,449 | 5,5 | 37 | 8658,808420 | 0,539839 |
| Гнідавський водозабір | 100 | чавун | 35 | 0,70 | 4,697 | 4,4 | 37 | 5971,065979 | 0,372270 |
| Дубнівський водозабір | 150 | чавун | 41 | 1,05 | 33,647 | 5,5 | 37 | 80200,842426 | 5,000171 |
| Гнідавський водозабір | 150 | чавун | 38 | 1,05 | 6,877 | 4,4 | 37 | 13113,589761 | 0,817575 |
| Омелянівський водозабір | 150 | чавун | 43 | 1,05 | 9,460 | 5,5 | 37 | 22548,814734 | 1,405820 |
| Дубнівський водозабір | 200 | чавун | 36 | 1,40 | 12,348 | 4,4 | 37 | 31394,814865 | 1,957329 |
| Гнідавський | 200 | чавун | 37 | 1,40 | 1,892 | 4,4 | 37 | 4810,413810 | 0,299908 |
| Омелянівський водозабір | 200 | чавун | 57 | 0,371 | 0,265 | 6,5 | 37 | 263,762915 | 0,016444 |
| Дубнівський водозабір | 250 | чавун | 45 | 1,55 | 4,989 | 5,5 | 37 | 17554,500845 | 1,094446 |
| Омелянівський водозабір | 250 | чавун | 43 | 1,1501 | 0,742 | 5,5 | 37 | 1937,237162 | 0,120778 |
| Гнідавський водозабір | 250 | чавун | 36 | 0,899 | 0,580 | 4,4 | 37 | 946,936714 | 0,059037 |
| Дубнівський водозабір | 300 | чавун | 42 | 1,70 | 5,137 | 5,5 | 37 | 19824,478424 | 1,235969 |
| Гнідавський водозабір | 300 | чавун | 35 | 1,70 | 3,771 | 4,4 | 37 | 11642,298328 | 0,725846 |
| Омелянівський водозабір | 300 | чавун | 54 | 1,70 | 1,062 | 6,5 | 37 | 4843,590159 | 0,301977 |
| Омелянівський водозабір | 350 | чавун | 67 | 0,2664 | 0,148 | 7,5 | 37 | 122,050003 | 0,007609 |
| Омелянівський водозабір | 400 | чавун | 47 | 1,4625 | 0,750 | 5,5 | 37 | 2490,006157 | 0,155241 |
| Дубнівський водозабір | 400 | чавун | 40 | 1,2285 | 0,630 | 4,4 | 37 | 1405,558676 | 0,087630 |
| Дубнівський водозабір | 500 | чавун | 32 | 2,1120 | 0,960 | 4,4 | 37 | 3682,124059 | 0,229564 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  | 649703,200232 | 40,506144 |

Всього сховані витоки пов’язані з протіканнями через стики і стіни трубопроводів будуть становити:

W131= 649703,200232 м3

W131= 40,506144 м3/тис. м3

Водопровідні мережі були обстежені на предмет виявлення свищів корелятором і прихованих свищів не виявлено, таким чином втрати води через невиявлені свищі відсутні: W132 = 0.

Враховуючи, що невиявлених свищів не має, то загальні сховані витоки з трубопроводів складатимуть:

W13 = W131 + W132 = 649703,200232 + 0 =  649703,200232 м3

W13 = 649703,200232 м3≈ 649,703 тис. м3

W13 =W131 + W132 = 40,506144 + 0 = 40,506144 ≈  40,51м3/тис. м3

W13 = 40,51 м3/тис. м3

2.1.4. Витоки з ємнісних споруд

Витоки з ємнісних споруд розраховуються за формулою:

де: 	∑F –  сумарна змоченаповерхня бака ємнісних споруд.

К – коефіцієнт, який залежить від віку споруди і визначається згідно з таблицею 1 «Методики …..». Враховуючи, що середній вік РЧВ становить 35 роки, то  К= 4,8.

Змоченаповерхня баків ємнісних споруд буде розраховуватись, враховуючи, що резервуар за геометричною формою:

– прямокутник (прямокутний паралелепіпет):

S = 2хh (b + c) + b х c

де S – площа;

h – висота прямокутника;

b –довжина прямокутника;

c– ширина прямокутника

– циліндр, тому площа змоченої поверхні буде розраховуватись за формулою:

S = π х R х (R +2 х h)

де S – площа;

R – радіус циліндра;

h – висота циліндра;

π = 3,141592.

Дані та розрахунки схованих витоків, пов’язаних з протіканнями через стики і стіни трубопроводів наведені в табл. 2.10

Таблиця 2.10

| Назва | Об’єм, м3 | Вік, роки | Загаль-на висота, м | К-ть | К-ть пром. в рік | Ширина /довжи- на дна, м | Діа- метр, м | Висота змоченої поверх-ні, м | Площа змоченої поверхні, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубнівський водоозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЧВ №1 | 6000 | 41 | 5,06 | 1 | 1 | 36 36 | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №2 | 6000 | 36 | 5,06 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №3 | 6000 | 33 | 5,06 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №4 | 6000 | 28 | 5,06 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №5 | 6000 | 23 | 5,06 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №6 | 3000 | 46 | 5,06 | 1 | 1 | 24 30 | - | 4,5 | 1206 |
| РЧВ №7 | 2000 | 49 | 5,06 | 1 | 1 | 23 23 | - | 4,5 | 943 |
| Гнідавський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЧВ №1 | 6000 | 32 | 5,06 | 1 | 1 | 36 36 | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №2 | 6000 | 32 | 5,06 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| Омелянівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЧВ №1 | 2000 | 56 | 5,06 | 1 | 1 | - | 23 | 4,5 | 740,255 |
| РЧВ №2 | 2000 | 44 | 5,06 | 1 | 1 | 23 23 | - | 4,5 | 943 |

Дубнівський водозабір:

РЧВ №№1-5:

Враховуючи, що РЧВ №№1-7 за геометричною формою –  прямокутник(прямокутний паралелепіпет), то площа змоченої поверхні буде становити:

S111 = 2х4,5 (36 + 36) + 36 х 36 = 1944 м2

Враховуючи, що на даній ділянці водозабору знаходиться п’ять РЧВ за аналогічними параметрами, то площа змоченої поверхні буде становити:

S111 = 1944 х 5 = 9720 м2

РЧВ №6:

S112 = 2х4,5 (24 + 30) + 24х 30 = 1206 м2

РЧВ №7:

S113 = 2х4,5 (23 + 23) + 23 х 23 = 943 м2

Сумарна площа змоченої поверхні на Дубнівськійділянці водозабору буде складати:

S11 = 9720 + 1206+943= 11869 м2

Гнідавський водозабір:

РЧВ №№1-2 :

Враховуючи, що РЧВ №№1-5 за геометричною формою –  прямокутник (прямокутний паралелепіпет), то площа змоченої поверхні буде становити:

S12 = 2х4,5 (36 + 36) + 36 х 36 = 1944 м2

Враховуючи, що на даній ділянці водозабору знаходиться два РЧВ за аналогічними параметрами, то площа змоченої поверхні буде становити:

S12 = 1944 х 2 = 3888 м2

Омелянівський водозабір:

РЧВ №1:

Враховуючи, що РЧВ №1 за геометричною формою – циліндр, то площа змоченої поверхні буде становити:

S132 = 3,14 х 11,5 х (11,5+2 х 4,5) = 740,255 м2

РЧВ № 2:

Враховуючи, що РЧВ №2 за геометричною формою –  прямокутник (прямокутний паралелепіпет), то площа змоченої поверхні буде становити:

S131 = 2х4,5 (23 + 23) + 23 х 23 = 943 м2

Сумарна площа змоченої поверхні на Омелянівській ділянці водозабору буде складати:

S13 = 740,255 + 943  = 1683,255 м2

Отже, загальна площа змоченої поверхні на всіх діялнках водозаборів буде становити:

Sзаг = 11869 + 3888+ 1683,225 = 17440,225 м2

Sзаг = 17440,255 м2

Витоки з ємнісних споруд відповідно складатимуть:

W14 = 4,8*17440,225= 83713,08 м3

W14 =  83713,08 м3= 83,713 тис. м3

W14 = 83713,08/16039,62= 5,22 м3/тис. м3

W14 =  5,22 м3/тис. м3

2.1.5. Витоки через нещільності арматури

2.1.5.1 Витоки через ущільнення при несправностях розраховується за формулою:

де – доля арматури, яка має протікання;– 0,1.

– загальна кількість одиниць арматури. Водопровідна мережа нараховує  5423 од. арматури;

- середні втрати води через ущільнення мереженої арматури, м3/добу. Цей показник за відсутністю фактичних даних приймається на рівні 4,3 м3/добу.

Отже, витоки через ущільнення при несправностях становлять:

W151 =365*0,1*5423*4,3=851139,85 м3

W151 = 851139,85 м3

W151 =851139,85/16039,62=53,06 м3/тис. м3

W151 =53,06 м3/тис. м3

2.1.5.2 Втрати внаслідок просочування води через закриту арматуру

Втрати внаслідок просочування води через закриту арматуру розраховуються за формулою:

де - допустимий рівень протікання води через закриту арматуру. За відсутністю  даних приймаємо на рівні 4 л/год. (0,096 м3/добу)

- загальна кількість одиниць арматури, яка перебуває в експлуатації – 5423 од. арматури.

Отже, витоки внаслідок просочування води через закриту арматуру становлять:

W152 =365*5423*0,096= 190021,92м3

W152 =190021,92м3

W152 =190021,92/16039,62=11,85 м3/тис. м3

W152 =11,85 м3/тис. м3

Загальні витоки через нещільності арматури становлять:

W15 = 851139,85+190021,92= 1041161,77 м3

W15 = 1041161,77 м3≈ 1041,162 тис. м3

W15 = 53,06+11,85 = 64,91 м3/тис. м3

W15 = 64,91 м3/тис. м3

2.1.6. Витоки  на водорозбірних колонках

Витоки води на водорозбірних колонках (W16) розраховуються за формулою:

|  |  |  | (14) |
| --- | --- | --- | --- |

де: N - кількість водорозбірних колонок –  80 шт.;

δ - доля колонок з витоками. При відсутності фактичних даних приймається значення 0,1.

W16=(864+7884х0,1)х80=132192,00м3

W16 = 132192,00 м3 = 132,192 тис. м3

W16 = 132192,00/16039,62=8,24 м3/тис. м3

W16 = 8,24 м3/тис. м3

Враховуючи вище наведені розрахунки складових загальні витоки води будуть становити:

W1 = W11 + W12 + W13 + W14 + W15 + W16=

W1 =107481,36+628825,65+649703,28+83712,00+1041161,77 +132192,00

= 2643076,06м3 = 2643,076 тис. м3

W1 = 2643,076 тис. м3

W1 =6,70+39,20+40,51+5,22+64,91+8,24 = 164,78м3/тис. м3

W1 = 164,78м3/тис. м3

2.2. Необліковані втрати води

2.2.1. Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки

Втрати води за рахунок розбору води нижче порогу чутливості приладів розраховуються за формулою:

де     qiпор – поріг чутливості засобу вимірювальної техніки i-го калібру, м3/год.;

ni – кількість засобів вимірювальної техніки i-го калібру;

ti – кількість годин роботи нижче порогу чутливості. Згідно фактичних даних кількість годин роботи нижче порогу становить в середньому – 1095 год/рік.

Дані та розрахунки втрат води за рахунок розбору води нижче порогу чутливості приладів наведені в табл. 2.11

Таблиця 2.11

| Марка лічильника | Кількість лічильників, шт | Поріг чутливості приладу, м3/год. | W211, м3 | W211, м3/тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MWN -150 | 34 | 0,075 | 2792,2500000 | 0,174085 |
| MWN -100 | 100 | 0,030 | 3285,0000000 | 0,204805 |
| Minol | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| КВ-1,5 | 7 | 0,012 | 91,9800000 | 0,005735 |
| СК15Х01 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| "ВЗЛЕТ-7 РУ | 2 | 0,02 | 43,8000000 | 0,002731 |
| Apator MasterC+JS6,3-01 | 3 | 0,021 | 68,9900000 | 0,004301 |
| BAYLAN | 4 | 0,007 | 30,6600000 | 0,001912 |
| BKOC-20 | 5 | 0,003 | 16,4300000 | 0,001024 |
| B-Meters | 1 | 0,016 | 17,5200000 | 0,001092 |
| CK-32Г | 1 | 0,06 | 65,7000000 | 0,004096 |
| DN-20 | 9 | 0,001 | 9,8600000 | 0,000615 |
| DN-25 | 2 | 0,0105 | 23,0000000 | 0,001434 |
| DN-32 | 1 | 0,0105 | 11,5000000 | 0,000717 |
| DN-65 | 2 | 0,040 | 87,6000000 | 0,005461 |
| DN-80 | 2 | 0,040 | 87,6000000 | 0,005461 |
| DSTPR MADDALENA | 1 | 0,01 | 10,9500000 | 0,000683 |
| DW-40 | 1 | 0,05 | 54,7500000 | 0,003413 |
| ENBRA-1,5 | 1846 | 0,015 | 30320,5500000 | 1,890353 |
| ET-1,5U | 9 | 0,01 | 98,5500000 | 0,006144 |
| ETR-UA | 2 | 0,01 | 21,9000000 | 0,001365 |
| ETR-UA-1,5 | 7 | 0,01 | 76,6500000 | 0,004779 |
| ETR-UA-2,5 | 8 | 0,01 | 87,6000000 | 0,005461 |
| ETR-UA-20x/130 | 9 | 0,015 | 147,8300000 | 0,009217 |
| ETR-UA-20Г/230 | 7 | 0,015 | 114,9800000 | 0,007168 |
| FN-80 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| EVZ | 10 | 0,001 | 10,9500000 | 0,000683 |
| GROSS-1,5 | 48 | 0,015 | 788,4000000 | 0,049153 |
| GROSS-2,5 | 7 | 0,02 | 153,3000000 | 0,009558 |
| GROSS-20/30 | 5 | 0,02 | 109,5000000 | 0,006827 |
| GROSS-40 | 8 | 0,04 | 350,4000000 | 0,021846 |
| GSD-1,5 | 10 | 0,015 | 164,2500000 | 0,01024 |
| GSD8 | 102 | 0,015 | 1675,3500000 | 0,104451 |
| HJS 2.5 | 5 | 0,015 | 82,1300000 | 0,00512 |
| HLZ 1.5 | 2 | 0,015 | 32,8500000 | 0,002048 |
| JS | 13 | 0,015 | 213,5300000 | 0,013313 |
| JS 1.6 Smart | 7 | 0,006 | 45,9900000 | 0,002867 |
| JS 16-01 (DN40) | 2 | 0,015 | 32,8500000 | 0,002048 |
| JS 6,3-NK 40166246 | 6 | 0,015 | 98,5500000 | 0,006144 |
| JS DN 15,20 | 1 | 0,008 | 8,7600000 | 0,000546 |
| JS Smart+ DN 15 | 2 | 0,008 | 17,5200000 | 0,001092 |
| JS-1,5 | 3248 | 0,008 | 28452,4800000 | 1,773887 |
| JS-1,6 (DN 15) | 6 | 0,008 | 52,5600000 | 0,003277 |
| JS-1,6-02 | 14 | 0,008 | 122,6400000 | 0,007646 |
| JS10NK | 1 | 0,05 | 54,7500000 | 0,003413 |
| JS130-6NK | 3 | 0,05 | 164,2500000 | 0,01024 |
| JS16-01 JS-16 | 2 | 0,05 | 109,5000000 | 0,006827 |
| JS-16-NK | 1 | 0,008 | 8,7600000 | 0,000546 |
| JS-2,5 | 12 | 0,008 | 105,1200000 | 0,006554 |
| JS4,0 NK | 6 | 0,008 | 52,5600000 | 0,003277 |
| JS-4.0 DN-20 | 3 | 0,008 | 26,2800000 | 0,001638 |
| JS4-02 | 6 | 0,015 | 98,5500000 | 0,006144 |
| JS6,3-01 | 2 | 0,015 | 32,8500000 | 0,002048 |
| JS-90-4-02 | 9 | 0,015 | 147,8300000 | 0,009217 |
| MasterC+JS-6.3 (DN25) | 5 | 0,013 | 71,1800000 | 0,004438 |
| MasterC+JS-16 (DN 40) | 4 | 0,013 | 56,9400000 | 0,00355 |
| MEMERS-Qn.1,5 | 13 | 0,001 | 14,2400000 | 0,000888 |
| MEPRS-20 | 1 | 0,001 | 1,1000000 | 0,000069 |
| METERS DW-20 | 7 | 0,001 | 7,6700000 | 0,000478 |
| METERS-1.5 | 128 | 0,001 | 140,1600000 | 0,008738 |
| METERS GSD | 2 | 0,015 | 32,8500000 | 0,002048 |
| METERS-1.5 | 2 | 0,015 | 32,8500000 | 0,002048 |
| METRON-1,5 | 176 | 0,005 | 963,6000000 | 0,060076 |
| METRON-2.5 | 4 | 0,005 | 21,9000000 | 0,001365 |
| METRON-20 | 4 | 0,005 | 21,9000000 | 0,001365 |
| METRON-3,5 | 1 | 0,005 | 5,4800000 | 0,000342 |
| Minol-2,5 | 1 | 0,005 | 5,4800000 | 0,000342 |
| MINOMESS-1.5 | 3 | 0,005 | 16,4300000 | 0,001024 |
| Minol-32 | 1 | 0,005 | 5,4800000 | 0,000342 |
| MNK-UA 20 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| MTK-1UA-15 | 1 | 0,01 | 10,9500000 | 0,000683 |
| MTK-UA-25 | 13 | 0,01 | 142,3500000 | 0,008875 |
| MTK-UA-40/300 | 12 | 0,015 | 197,1000000 | 0,012288 |
| MTK-UA-50/280 | 7 | 0,04 | 306,6000000 | 0,019115 |
| MTK-UА-32 | 13 | 0,02 | 284,7000000 | 0,01775 |
| MTW-UA-25/260 | 14 | 0,02 | 306,6000000 | 0,019115 |
| MTW-UA-32 | 15 | 0,02 | 328,5000000 | 0,020481 |
| MTW-UA-40 | 9 | 0,04 | 394,2000000 | 0,024577 |
| MWK-UA-20/190 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| MWN 125 | 1 | 0,05 | 54,7500000 | 0,003413 |
| MWN-150 | 1 | 0,075 | 82,1300000 | 0,00512 |
| MWN-40 NK | 3 | 0,0075 | 24,6400000 | 0,001536 |
| MWN-50 | 2 | 0,0075 | 16,4300000 | 0,001024 |
| MWN-65 | 4 | 0,0125 | 54,7500000 | 0,003413 |
| MWN-80 | 13 | 0,02 | 284,7000000 | 0,01775 |
| MZ-100 | 12 | 0,03 | 394,2000000 | 0,024577 |
| Minol-32 | 1 | 0,005 | 5,4800000 | 0,000342 |
| NOVATOR-1,5 | 331 | 0,012 | 4349,3400000 | 0,271162 |
| NWN-65 | 2 | 0,015 | 32,8500000 | 0,002048 |
| NWN-80 | 1 | 0,020 | 21,9000000 | 0,001365 |
| PLT-80 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| POWOGAZ 16 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| POWOGAZ JS-2,5 | 11 | 0,015 | 180,6800000 | 0,011265 |
| POWOGAZ MWN-50 | 1 | 0,0075 | 8,2100000 | 0,000512 |
| POWOGAZ-1,5 | 7 | 0,015 | 114,9800000 | 0,007168 |
| POWOGAZ-65 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| POWOGAZ-80 | 1 | 0,02 | 21,9000000 | 0,001365 |
| QJ-1/8 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| Qn-1,5 | 20 | 0,001 | 21,9000000 | 0,001365 |
| Qn-2,5 | 4 | 0,001 | 4,3800000 | 0,000273 |
| R-Jet-1.5 | 65 | 0,015 | 1067,6300000 | 0,066562 |
| RP T-SK 1-6 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| ROSSA-1,5 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| SENSUS | 1 | 0,001 | 1,1000000 | 0,000069 |
| SENSUS 420PC DN 15-40 | 1 | 0,001 | 1,1000000 | 0,000069 |
| SENSUS WP-100 | 2 | 0,01 | 21,9000000 | 0,001365 |
| SENSUS-1,5 | 70 | 0,001 | 76,6500000 | 0,004779 |
| SENSUS-2,5 | 1 | 0,001 | 1,1000000 | 0,000069 |
| SENSUS-40 | 2 | 0,004 | 8,7600000 | 0,000546 |
| SENSUS-80 | 3 | 0,008 | 26,2800000 | 0,001638 |
| Smart +DN20 | 1 | 0,005 | 5,4800000 | 0,000342 |
| Smart C+ | 1 | 0,013 | 14,2400000 | 0,000888 |
| Smart JS 1,6 | 119 | 0,013 | 1693,9700000 | 0,105612 |
| Smart+JS1,6-02 | 126 | 0,013 | 1793,6100000 | 0,111824 |
| Smart JS 1.6+DN15 | 21 | 0,013 | 298,9400000 | 0,018638 |
| Smart js 6,3 | 1 | 0,001 | 1,1000000 | 0,000069 |
| Smart JS-1,6 (DN40) | 3 | 0,001 | 3,2900000 | 0,000205 |
| Smart JS 4.0 | 14 | 0,015 | 229,9500000 | 0,014336 |
| Smart js-90 | 41 | 0,015 | 673,4300000 | 0,041985 |
| Smart JS-90-4-0,2 | 4 | 0,015 | 65,7000000 | 0,004096 |
| Smart+C JS 2,5 | 4 | 0,001 | 4,3800000 | 0,000273 |
| VALTЕC-1,5 | 10 | 0,001 | 10,9500000 | 0,000683 |
| WALTER | 18 | 0,015 | 295,6500000 | 0,018432 |
| W1250-NKP-03 | 1 | 0,001 | 1,1000000 | 0,000069 |
| WP-80 | 1 | 0,25 | 273,7500000 | 0,017067 |
| WP-Dynamic 50/150 | 1 | 0,15 | 164,2500000 | 0,01024 |
| WPK-UA-100 | 3 | 0,4 | 1314,0000000 | 0,081922 |
| WPK-UA-65 | 6 | 0,15 | 985,5000000 | 0,061442 |
| WPK-UA-80 | 7 | 0,25 | 1916,2500000 | 0,11947 |
| WPW-UA 50 | 4 | 0,1 | 438,0000000 | 0,027307 |
| WSG-32 | 1 | 0,05 | 54,7500000 | 0,003413 |
| ZENNER DN15 | 14 | 0,015 | 229,9500000 | 0,014336 |
| ВНА-1,5 | 4 | 0,015 | 65,7000000 | 0,004096 |
| ВСКМ 10/32 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| ВСКМ 16/40 | 27 | 0,015 | 443,4800000 | 0,027649 |
| ВСКМ 5/20 | 262 | 0,01 | 2868,9000000 | 0,178863 |
| ВСХН/50 (РОСІЯ) | 1 | 0,15 | 164,2500000 | 0,01024 |
| ГІДРОТЕК-1,5 | 327 | 0,001 | 358,0700000 | 0,022324 |
| ГРВ | 2 | 0,001 | 2,1900000 | 0,000137 |
| ДIKOM-2,5 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| ДНЕПР-7У | 1 | 0,4 | 438,0000000 | 0,027307 |
| ЕNBRA-1.5 | 4 | 0,015 | 65,7000000 | 0,004096 |
| ЕTR-UA 20Х/130 | 9 | 0,015 | 147,8300000 | 0,009217 |
| ЕTR-UA-2,5 | 8 | 0,015 | 131,4000000 | 0,008192 |
| ЕГ-1,5 | 6 | 0,015 | 98,5500000 | 0,006144 |
| ЕЕ-1,5U | 2 | 0,015 | 32,8500000 | 0,002048 |
| Ергомера-125 | 3 | 0,015 | 49,2800000 | 0,003072 |
| ЕТ 1,5 U | 9 | 0,015 | 147,8300000 | 0,009217 |
| ЕТ 1,6 U | 9 | 0,015 | 147,8300000 | 0,009217 |
| ЕТ-1,5 | 2257 | 0,015 | 37071,2300000 | 2,311229 |
| ЕТR-UA-15/80 | 1 | 0,01 | 10,9500000 | 0,000683 |
| ЕТR-UA-20х | 14 | 0,015 | 229,9500000 | 0,014336 |
| ЕТК-UA-2,5 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| ЕТМ-1,5 | 12 | 0,015 | 197,1000000 | 0,012288 |
| КВ 1,5 | 69910 | 0,001 | 76551,4500000 | 4,772647 |
| КВ-2,5 | 561 | 0,015 | 9214,4300000 | 0,574479 |
| КВБ 10 | 184 | 0,2 | 40296,0000000 | 2,512279 |
| КВБ-2,5 | 369 | 0,015 | 6060,8300000 | 0,377866 |
| КВМ-U-X 10, КВМ-U-1,5 | 2 | 0,015 | 32,8500000 | 0,002048 |
| ЛК 1,5 Г | 619 | 0,0101 | 6845,8300000 | 0,426807 |
| ЛК-2,5 | 4 | 0,015 | 65,7000000 | 0,004096 |
| ЛК-20х | 18 | 0,020 | 394,2000000 | 0,024577 |
| ЛК-25х | 2 | 0,020 | 43,8000000 | 0,002731 |
| ЛК-32х | 5 | 0,060 | 328,5000000 | 0,020481 |
| ЛК-40 | 14 | 0,060 | 919,8000000 | 0,057345 |
| ЛЛ-2,5Х | 3 | 0,015 | 49,2800000 | 0,003072 |
| ЛЛ-32Х | 1 | 0,06 | 65,7000000 | 0,004096 |
| ЛЛ-20Г | 1 | 0,020 | 21,9000000 | 0,001365 |
| ЛЛ-40Х | 2 | 0,06 | 131,4000000 | 0,008192 |
| ЛЛТ-50 X | 4 | 0,06 | 262,8000000 | 0,016384 |
| ЛЛТ-80 | 1 | 0,060 | 65,7000000 | 0,004096 |
| ЛТК-32 | 1 | 0,060 | 65,7000000 | 0,004096 |
| МWN-80 | 6 | 0,25 | 1642,5000000 | 0,102403 |
| МТW-UA-32/260 | 9 | 0,020 | 197,1000000 | 0,012288 |
| МТК-2,5 | 1 | 0,040 | 43,8000000 | 0,002731 |
| МТК-32 | 3 | 0,020 | 65,7000000 | 0,004096 |
| МТК-UA-20 | 5 | 0,015 | 82,1300000 | 0,00512 |
| МТК-UA-25 | 7 | 0,015 | 114,9800000 | 0,007168 |
| МТК-UA-40 | 17 | 0,040 | 744,6000000 | 0,046423 |
| МТК-UA-50 | 6 | 0,040 | 262,8000000 | 0,016384 |
| Невідомий | 8326 | 0,015 | 136754,5500000 | 8,526047 |
| НО-1,5 | 2 | 0,001 | 2,1900000 | 0,000137 |
| ПРЕМ-UA-100 | 1 | 0,09 | 98,5500000 | 0,006144 |
| РОСА-1,5 | 15 | 0,012 | 197,1000000 | 0,012288 |
| СВК-20 | 6 | 0,025 | 164,2500000 | 0,01024 |
| СВК-1,5-1 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| СГВ-1,5 | 4 | 0,015 | 65,7000000 | 0,004096 |
| СК-1,5Х-01 | 41 | 0,015 | 673,4300000 | 0,041985 |
| СК-2,5Х | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| СК-15-Г | 392 | 0,015 | 6438,6000000 | 0,401418 |
| СХВ-15 | 78 | 0,015 | 1281,1500000 | 0,079874 |
| СТВ-1,5 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| СТВ-100 | 1 | 0,5 | 547,5000000 | 0,034134 |
| СТВ-150 | 1 | 1,25 | 1368,7500000 | 0,085336 |
| СТВ-65 | 1 | 0,25 | 273,7500000 | 0,017067 |
| СТВ-80 | 18 | 0,315 | 6208,6500000 | 0,387082 |
| ТАКТ-1,5 | 1901 | 0,015 | 31223,9300000 | 1,946675 |
| ТВ-50 | 7 | 0,1 | 766,5000000 | 0,047788 |
| ТАКТ-15 | 7 | 0,015 | 114,9800000 | 0,007168 |
| ТЕКТ-1,5 | 2 | 0,015 | 32,8500000 | 0,002048 |
| УВК-20 | 16 | 0,020 | 350,4000000 | 0,021846 |
| УВР-011 | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| УРЖ2КМ | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| У-Т-1,5-U | 1 | 0,015 | 16,4300000 | 0,001024 |
| ВСЬОГО |  |  | 465624,350000 | 29,029621 |

Всього втрати води за рахунок розбору води нижче порогу чутливості лічильників будуть становити:

W211 = 465624,350000 м3

W211 =29,029621м3/тис. м3

Враховуючи, що для лічильників абонентів похибка не нормується, то W212 = 0.

Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності розраховуються за формулою:

| де | nнес ,δнес | - | відповідно кількість та доля несправних засобів вимірювальної техніки у абонентів – 1226 шт.; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nліч | - | загальна кількість засобів вимірювальної техніки в абонентів – 92553шт.; |  |  |
|  | q | - | середня норма водоспоживання – 0,197 м3/добу – 0,008 м3/год (Додаток 7); |  |  |
|  | T | - | середній час від виявлення до заміни несправного засобу вимірювальної техніки на працюючий (пов’язаний з періодичністю перевірки даних) – 48 год. |  |  |

На засобах вимірювальної техніки водопровідної мережі було зафіксовані несправності на засобів вимірювальної техніки, тому втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності будуть становити:

W213 = (1226х100/92553)х100 х 92553 х 0,008 х 48 = 470,784м3

W213  = 470,784м3

W213 = 470,784/16039,62 = 0,029351м3/тис. м3

W213 = 0,029351м3/тис. м3

Отже, загальні втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки будуть становити:

W21= 465624,350000+0+470,784= 466095,134000м3

W21= 466095,134000м3≈ 466,095 тис. м3

W21= 29,029621+0+0,029351= 29,0589720 м3/тис. м3

W21= 29,0589720 ≈ 29,06 м3/тис. м3

2.2.2. Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води

Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води розраховуються за формулою:

W22=30×QнорQреал, м3/тис. м3

| де |  | Qнор | - | кількість води, реалізованої за нормами, м3/рік – 1418450 м3/рік; |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qреал | - | загальна кількість реалізованої води, м3/рік – 11267900 м3/рік. |  |  |

Звідси втрати води, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води будуть становити:

W22 =  30 х 1418450/11267900 = 3,78 м3/тис. м3

W22 = 3,78 м3/тис. м3

W22 = 60629,76м3 = 60,630 тис. м3

2.2.3 Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі

Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі, встановлюються на підставі інструментального аналізу на рівні:

W23 = 12 м3/тис. м3

W23 = 192475,44 м3 ≈ 192,475 тис. м3

2.2.4. Технологічні втрати води на протипожежні цілі

2.2.4.1. Технологічні втрати води на пожежогасіння

Розрахунок технологічних втрат води на пожежогасіння здійcнюється за формулою:

де Nпож – кількість пожеж у середньому за рік (за даними 3 минулих років)

Враховуючи, що на території водного об’єкту та водогосподарських ділянках за даними 3 минулих років була зафіксована 1342 пожеж, то технологічні втрати води на пожежогасіння становитимуть:

W241= 162х1342=217404,00 м3

W241= 217404,00 м3

W241= 217404,00 / 16039,62=13,554м3/тис. м3

W241=13,554м3/тис. м3

2.2.4.2. Технологічні втрати води на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять

Розрахунок витрат на перевірку пожежних гідрантів здійснюється за формулою:

де         – загальна кількість пожежних гідрантів – 1000 шт.;

– тривалість перевірки гідрантів, год. Як правило, складає 0,12 год.;

– витрати води, що виникають при перевірці одного пожежного гідранта, л/с.  Витрати води при перевірці гідранта становлять 15 л/с.

Підприємство здійснює один раз на рік перевіркукожного пожежного гідранта з одночасним проведенням навчальних занять.

Витрати на перевірку пожежних гідрантів становитимуть:

W242=3,6*15*1000*0,12= 6480,00м3/тис. м3

W242=6480,00 м3/тис. м3

W242=6480,0/16039,62=0,404м3/тис. м3

W242=0,404м3/тис. м3

### Загальні технологічні втрати води на протипожежні цілі становитимуть:

W24=217404,00+6480,00 =223884,00 м3

W24 = 223884,00 м3= 223,884 тис. м3

W24=13,554+0,404 = 13,958 ≈ 13,96 м3/тис. м3

### W24= 13,96м3/тис. м3

Враховуючи вище наведені розрахунки складових загальні необліковані втрати води будуть становити:

W2 = W21 + W22 + W23 + W24

W2 =466095,134000+60629,76+192475,44 +223884,00 = 943084,334000м3

W2 = 943,084 тис. м3

W2 =29,06+3,78+12+13,96= 58,80м3/тис. м3

W2 = 58,80м3/тис. м3

### IІІ. ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК

індивідуальних технологічних нормативів втрат і необлікованих витрат води в  водопровідному господарстві

Таблиця 3.1

| № | Складова ІТНВПВ | Значення |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3 | м3/тис. м3 |
| 1.1 | Витоки води, у т. ч.: | 2604,903 | 162,40 |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; | 69,298 | 4,32 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 628,835 | 39,20 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 649,703 | 40,51 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 83,713 | 5,22 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 1041,162 | 64,91 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | 132,192 | 8,24 |
| 1.2 | Необліковані втрати води, у т. ч.: | 943,084 | 58,80 |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 466,095 | 29,06 |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 60,630 | 3,78 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 192,475 | 12,0 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 223,884 | 13,96 |
|  | Всього втрат води, м3/тис. м3 | 3547,987 | 221,20 |

ІV. РОЗРАХУНОК  ІТНВПВ  ТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ У ГОСПОДАРСТВІ

4.1. ІТНВПВ технологічних витрат у водопровідному господарстві

Розрахунок ІТНВПВ у водопровідному господарстві проводиться за формулою

WВ = W1 + W2 + W4 + W5, м3/тис. м3,

де  W1 –  технологічні витрати води на виробництво питної води, м3/тис. м3;

W2 – технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води, м3/тис. м3;

W4 –витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, м3/тис. м3;

W5 – витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані, м3/тис. м3.

4.1.1. Технологічні витрати на виробництво питної води

Технологічні витрати на виробництво питної водипри водозаборі з підземних джерел визначаються відповідно до «Правил технічної експлуатації споруд для забирання підземних вод». У водопровідній мережі КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» витрати включають статті:	 витрати води на промивку свердловин і підтримання в них  необхідного рівня води та витрати води на промивку фільтрів.

Отже, технологічні витрати на виробництво питної води будуть розраховуватись за формулою:

W1 = W11 + W12

де,    W11- витрати води на промивку свердловин і підтримання в них                  необхідного рівня води, м3/тис.м3; W12 - витрати води на промивку швидких фільтрів, м3/тис.м3.

4.1.1.1 Витрати води на промивку свердловини і підтримання в них  в них необхідного рівня води

Періодичність здійснення заходів та витрати води на 1 операцію визначаються за технологічним регламентом роботи водозабору :

W11 = Wдез

де Wдез - витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води;

Пробні відкачки води з свердловини періодичність здійснення заходів та витрати води на 1операцію:

W дез.  =  D  х  t х  N / Qпід

де  D – дебіт свердловини, м3/год;

t – час  відкачки свердловин після  знезараження, год;

N  – кількість профілактичних ремонтів насосного агрегату в рік (прийнято за фактичними даними роботи свердловини)

Водозабори представлені 46 свердловинами, з яких 41 шт. – діючі та 5 шт. – резервні. Планово технологічним регламентом передбачається обов’язкова промивка як діючих так і резервних свердлловин.

Дані для розрахунків витрат водина промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води наведені в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

| № свердловини | Дебіт м3/год | Час відкачки, год | Кількість профілактичних ремонтів насосного агрегату, разів | W11, м3 | W11, м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 1 | 75 | 2,0 | 1 | 150,000 | 0,009352 |
| № 2 | 83 | 2,0 | 1 | 166,000 | 0,010349 |
| № 3 | 72 | 2,0 | 1 | 144,000 | 0,008978 |
| № 3А | 79 | 2,0 | 1 | 158,000 | 0,009851 |
| № 4 | 72 | 2,0 | 1 | 144,000 | 0,008978 |
| № 5 | 74 | 2,0 | 1 | 148,000 | 0,009227 |
| № 8 | 60 | 2,0 | 1 | 120,000 | 0,007481 |
| № 9 | 40 | 2,0 | 1 | 80,000 | 0,004988 |
| № 13 | 40 | 2,0 | 1 | 80,000 | 0,004988 |
| № 13 А | 100 | 2,0 | 1 | 200,000 | 0,012469 |
| № 15 | 90 | 2,0 | 1 | 180,000 | 0,011222 |
| № 15 А | 98 | 2,0 | 1 | 196,000 | 0,012220 |
| № 16 | 96 | 2,0 | 1 | 192,000 | 0,011970 |
| № 16 А | 100 | 2,0 | 1 | 200,000 | 0,012469 |
| № 41 | 60 | 2,0 | 1 | 120,000 | 0,007481 |
| № 18 | 100 | 2,0 | 1 | 200,000 | 0,012469 |
| № 19 | 100 | 2,0 | 1 | 200,000 | 0,012469 |
| № 19 А | 60 | 2,0 | 1 | 120,000 | 0,007481 |
| № 20 А | 100 | 2,0 | 1 | 200,000 | 0,012469 |
| № 21 | 70 | 2,0 | 1 | 140,000 | 0,008728 |
| № 21 А | 100 | 2,0 | 1 | 200,000 | 0,012469 |
| № 22 | 120 | 2,0 | 1 | 240,000 | 0,014963 |
| № 22 А | 80 | 2,0 | 1 | 160,000 | 0,009975 |
| № 23 | 109 | 2,0 | 1 | 218,000 | 0,013591 |
| № 24 | 48 | 2,0 | 1 | 96,000 | 0,005985 |
| № 25 | 80 | 2,0 | 1 | 160,000 | 0,009975 |
| № 26 | 150 | 2,0 | 1 | 300,000 | 0,018704 |
| № 26 А | 96 | 2,0 | 1 | 192,000 | 0,011970 |
| № 28 | 100 | 2,0 | 1 | 200,000 | 0,012469 |
| № 29 | 90 | 2,0 | 1 | 180,000 | 0,011222 |
| № 29 А | 90 | 2,0 | 1 | 180,000 | 0,011222 |
| № 30 | 90 | 2,0 | 1 | 180,000 | 0,011222 |
| № 31 | 80 | 2,0 | 1 | 160,000 | 0,009975 |
| № 32 | 90 | 2,0 | 1 | 180,000 | 0,011222 |
| № 33 | 90 | 2,0 | 1 | 180,000 | 0,011222 |
| № 34 | 90 | 2,0 | 1 | 180,000 | 0,011222 |
| № 35 | 90 | 2,0 | 1 | 180,000 | 0,011222 |
| № 35 А | 90 | 2,0 | 1 | 180,000 | 0,011222 |
| № 36 | 90 | 2,0 | 1 | 180,000 | 0,011222 |
| № 37 | 90 | 2,0 | 1 | 180,000 | 0,011222 |
| № 37А | 100 | 2,0 | 1 | 200,000 | 0,012469 |
| № 38 | 80 | 2,0 | 1 | 160,000 | 0,009975 |
| № 38 А | 100 | 2,0 | 1 | 200,000 | 0,012469 |
| № 39 | 90 | 2,0 | 1 | 180,000 | 0,011222 |
| № 40 | 70 | 2,0 | 1 | 140,000 | 0,008728 |
| Б/н | 60 | 2,0 | 1 | 120,000 | 0,007481 |
| ВСЬОГО |  |  |  | 7864,000 | 0,490279 |

Загальні витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води відповідно становлять:

Wдез = W11  = 7864,000м3

W11  = 7864,000м3 = 7,864 тис. м3

Wдез = W11  = 0,490279 ≈ 0,49м3/тис.м3

W11  = 0,49м3/тис.м3

4.1.1.2. Витрати води на промивку фільтрів

Витрати на промивку фільтрів розраховуються за формулою:

де	n	-	загальна кількість промивок фільтра за рік;

N	-	кількість фільтрів;

f	-	корисна площа фільтрів, м2;

qпр	-	витрати води, м3/хв. (для перерахунку л/с у м3/хв. застосовується коефіцієнт переводу 0,06). Згідно технічної характеристики фільтруючого модуля, який застосовується витрати води становлять = 11л/сек = 0,66 м3/хв);

tпр	-	час промивки, хв.

Дані для розрахунків витрат водина промивку фільтрівнаведені в табл. 4.2.

Таблиця 4.2

| Загальна к-ть промивок фільтра за рік, разів | Кількість фільтрів, шт. | Корисна площа фільтрів, м2 | Витрати води, м3/хв | Час промивки, хв | W12, м3 | W12, м3/тис.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубнівська площадка водопідготовки |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 6 | 271,2 | 0,66 | 16 | 206198,78 | 12,85559 |
| Омелянівська площадка водопідготовки |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 4 | 37,44 | 0,66 | 16 | 18977,59 | 1,18317 |
| Гнідавська площадка водопідготовки |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 8 | 174,08 | 0,66 | 16 | 176475,34 | 11,00246 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 401651,71 | 25,04122 |

Загальні витрати на промивку фільтрів відповідно становлять:

W12 = 401651,71 м3 ≈ 401,652 тис. м3

W12 = 25,04122≈ 25,04 м3/тис.м3

W12= 25,04 м3/тис.м3

4.1.1.3. Витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії

Технологічні витрати води на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії складаються з витрат на взяття проб води для  проведення досліджень якості питної води сертифіковано лабораторією відповідно до затвердженого графіка.

W3.= Wпроб. вод. =  N х Vзаг/ Qпід       м3/тис.м3

N – кількість відібраних проб на протязі року, шт. Згідно графіка КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» кількість проб, що відбираються протягом року становить 1555 шт.;

Vзаг – об’єм води на одну пробу.

Об’єм води на 1 пробу розраховується як об’єм води необхідний для проведення досліджень та об’єму зливу води перед відбором проби:

Vзаг = Vдос + Vзлив

Vдос – згідно ДСТУ ІSO 5667-1 об’єм води на один повний аналіз повинен становити 5 л або 0,005 м3 (включені основні показник якості питної води);

Vзлив – розраховується враховуючи, що згідно ДСТУ ІSO 5667-1 проба води для аналізу відбирається після випуску води протягом 15 хв за максимально відкриття крану.

Швидкість води у водопроводі становить 2 м/сек за  час  фактичного  водокористування (згідно Про затвердження Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, Наказ №190 від 27.06.2008, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7.10.2008, № 936/15627).

По таблиці Шевелева при V= 2 м/сек та d сер =32 мм, тобто витрат води (q) буде становити 2,09 л/с (0,1254 м3/хв);

При відборі проб об’єм зливної води становить:

Vзлив =  0,1254х15 = 1,881 м3

Загальний об’єм води на відбір 1 проби відповідно буде становити

Vзаг = 0,005+1,881 = 1,886 м3

Отже, загальні витрати нароботу хіміко-бактеріологічної лабораторії будуть складати:

W14 = 1555 х 1,886 = 2932,73 м3

W14 =  2932,73 м3 ≈ 2,933 тис.м3

W14 =2932,73/16039,62=0,18 м3/тис.м3

W14 = 0,18 м3/тис.м3

4.1.1.4. Витрати при використанні спеціальних методів очищення води (витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання).

Витрати при використанні спеціальних методів очищення води передбачають витрати води на  випуск осаду з РЧВ, тобто витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання. Для підтримання санітарних норм резервуарів чистої води обов’язковою умовою є очистка їх від осаду, який утворюється при проведені дезинфекції питної води гіпохлоритом натрію. Це процес проводиться шляхом видалення осаду механічним методом та наступної промивки резервуарів водою.Витрати при використанні спеціальних методів очищення води передбачають витрати води на  випуск осаду з РЧВ розраховується за формулою:

W13= n×N×VocQпід

| де | n | - |  | кількість очищень на рік і-ї споруди – 1 очищення; |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N | - | загальнакількістьспоруд, якіпроходятьочищення: Дубнівськийводозабір–7 шт., Гнідавськийводозабір – 2 шт., Омелянівський водозабір – 2 шт.; |  |  |
|  | V | - | об’єм води, що випускається з однієї споруди при спусканні осаду, м3. Згідно технологічного регламенті об’єм води, що випускається з однієї споруди при спусканні осаду становить: Дубнівський водозабір – 1828,97 м3, Гнідавський водозабір – 4212,25 м3, Омелянівський водозабір – 2133,6 м3. |  |  |

Звідсивитрати води на випуск осаду будуть становити:

Дубнівський водозабір:

W13 = 1 х 7 х 1828,97= 12802,79м3

Гнідавськийводозабір:

W13 = 1 х 2 х 4212,25= 8424,50м3

Омелянівськийводозабір:

W13 = 1 х 2 х 2133,6= 4267,20м3

Всього витрати води на випуск осаду будуть становити:

W13 = 25494,49м3≈  25,494 тис. м3

W13= 25494,49 / 16039,62 = 1,59м3/тис.м3

W13  = 1,59м3/тис.м3

Отже, загальні технологічні витрати на виробництво питної води становлять:

W1 = W11 +W12  +W13+W14= 7864,000+401651,71+25494,49 + 2932,73=

= 437942,930 м3

W1 = 437942,930 м3 ≈ 437,943 тис. м3

W1 = W11 +W12  +W13 = 0,49 +25,04+1,59+0,18= 27,30м3/тис.м3

W1 = 27,30м3/тис.м3

4.1.2. Технологічні витрати на транспортування та постачання питної води

Технологічні витрати на транспортування та постачання питної води Розраховуються за формулою:

W2 = W21 + W22 + W23, м3/тис. м3,

де      W21 - витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж, м3/тис. м3;

W22 - технологічні витрати на власні потреби насосних станцій, м3/тис. м3;

W23 - технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води, м3/тис. м3.

4.1.2.1 Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж

При не відомому часі промивки витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж визначаються за формулою:

W21 = 0,785 х N ∑d2 х L x (K1+ K2) / Qпід , м3/тис.м3

де   dі - діаметр i-ї ділянки трубопроводу, м;

N - кількість промивних ділянок на трубопроводі i-го діаметра, од.;

Li - протяжність промивної ділянки, м.

Дані та результати розрахунків наведено в табл. 4.2

Таблиця 4.2

| Назва | Матеріал | К-ть промив діл-ок | Діаметр |  | Довжи-на, м | Протяж. промивної ділянки, м | K2 | W21 м3 | W21 м3/тис. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мм | (d2), м2 |  |  |  |  |  |
| Площадки водопідготовки (водоводи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 1 | 920 | 0,8464 | 27,44 | 27,44 | 6 | 145,854356 | 0,009093 |
| Гнідавська площадка | сталь | 1 | 920 | 0,8464 | 100 | 100 | 6 | 531,539200 | 0,033139 |
| Дубнівськан/с | сталь | 1 | 800 | 0,6400 | 527,42 | 527,42 | 6 | 2119,806464 | 0,132161 |
| Гнідавська площадка | сталь | 1 | 800 | 0,6400 | 107,5 | 107,5 | 6 | 432,064000 | 0,026937 |
| Дубнівськан/с | сталь | 1 | 600 | 0,3600 | 839,83 | 839,83 | 6 | 1898,687664 | 0,118375 |
| Гнідавськан/с | сталь | 1 | 600 | 0,3600 | 415 | 415 | 6 | 938,232000 | 0,058495 |
| Дубнівська площадка | сталь | 1 | 500 | 0,2500 | 94,17 | 94,17 | 6 | 147,846900 | 0,009218 |
| Омелянівська площадка | сталь | 1 | 500 | 0,2500 | 66 | 66 | 6 | 103,620000 | 0,006460 |
| Гнідавська площадка | сталь | 1 | 400 | 0,1600 | 146,5 | 146,5 | 6 | 147,203200 | 0,009177 |
| Дубнівськан/с | сталь | 1 | 300 | 0,0900 | 89,38 | 89,38 | 6 | 50,517576 | 0,003150 |
| Омелянівськан/с | сталь | 1 | 300 | 0,0900 | 271,4 | 271,4 | 6 | 153,395280 | 0,009564 |
| Омелянівська площадка | сталь | 1 | 150 | 0,0225 | 82 | 82 | 6 | 11,586600 | 0,000722 |
| Дубнівськан/с | ПВХ | 1 | 600 | 0,3600 | 119,55 | 119,55 | 6 | 270,278640 | 0,016851 |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 1 | 450 | 0,2025 | 130 | 130 | 6 | 165,321000 | 0,010307 |
| Дубнівськан/с | ПВХ | 1 | 110 | 0,0121 | 59,77 | 59,77 | 6 | 4,541803 | 0,000283 |
| Дубнівськан/с | ПВХ | 1 | 63 | 0,0040 | 32,12 | 32,12 | 6 | 0,806854 | 0,000050 |
| Омелянівська площадка | ПВХ | 1 | 32 | 0,0010 | 2 | 2 | 6 | 0,012560 | 0,000001 |
| Водоводи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 1 | 150 | 0,0225 | 964 | 964 | 6 | 136,213200 | 0,008492 |
| Дубнівська площадка | сталь | 1 | 200 | 0,0400 | 514 | 514 | 6 | 129,116800 | 0,008050 |
| Дубнівська площадка | сталь | 1 | 300 | 0,0900 | 335 | 335 | 6 | 189,342000 | 0,011805 |
| Дубнівська площадка | сталь | 4 | 500 | 0,2500 | 12000,0 | 3000* | 6 | 18840,000000 | 1,174591 |
| Дубнівська площадка | сталь | 1 | 500 | 0,2500 | 2780,42 | 2780,42 | 6 | 4365,259400 | 0,272155 |
| Дубнівська площадка | сталь | 5 | 600 | 0,3600 | 15000 | 3000* | 6 | 33912,000000 | 2,114265 |
| Дубнівська площадка | сталь | 1 | 600 | 0,3600 | 2797 | 2797 | 6 | 6323,457600 | 0,394240 |
| Дубнівська площадка | сталь | 1 | 800 | 0,6400 | 166 | 166 | 6 | 667,187200 | 0,041596 |
| Дубнівська площадка | чавун | 1 | 250 | 0,0625 | 360 | 360 | 6 | 141,300000 | 0,008809 |
| Дубнівська площадка | чавун | 1 | 300 | 0,0900 | 416 | 416 | 6 | 235,123200 | 0,014659 |
| Дубнівська площадка | чавун | 1 | 400 | 0,1600 | 1016 | 1016 | 6 | 1020,876800 | 0,063647 |
| Дубнівська площадка | ПВХ | 1 | 250 | 0,0625 | 380 | 380 | 6 | 149,150000 | 0,009299 |
| Дубнівська площадка | ПВХ | 1 | 300 | 0,0900 | 456 | 456 | 6 | 257,731200 | 0,016068 |
| Гнідавська площадка | сталь | 1 | 100 | 0,0100 | 35 | 35 | 6 | 2,198000 | 0,000137 |
| Гнідавська площадка | сталь | 1 | 150 | 0,0225 | 61 | 61 | 6 | 8,619300 | 0,000537 |
| Гнідавська площадка | сталь | 1 | 300 | 0,0900 | 1840 | 1840 | 6 | 1039,968000 | 0,064837 |
| Гнідавська площадка | сталь | 5 | 600 | 0,3600 | 15000 | 3000* | 6 | 33912,00000 | 2,114265 |
| Гнідавська площадка | сталь | 1 | 600 | 0,3600 | 216,5 | 216,5 | 6 | 489,463200 | 0,030516 |
| Гнідавська площадка | чавун | 1 | 400 | 0,1600 | 400 | 400 | 6 | 401,920000 | 0,025058 |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 1 | 150 | 0,0225 | 108 | 108 | 6 | 15,260400 | 0,000951 |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 1 | 159 | 0,0253 | 4 | 4 | 6 | 0,635536 | 0,000040 |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 1 | 225 | 0,0506 | 563 | 563 | 6 | 178,903384 | 0,011154 |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 1 | 250 | 0,0625 | 354 | 354 | 6 | 138,945000 | 0,008663 |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 1 | 350 | 0,1225 | 130 | 130 | 6 | 100,009000 | 0,006235 |
| Омелянівська площадка | сталь | 1 | 150 | 0,0225 | 610 | 610 | 6 | 86,193000 | 0,005374 |
| Омелянівська площадка | сталь | 1 | 200 | 0,0400 | 1267 | 1267 | 6 | 318,270400 | 0,019843 |
| Омелянівська площадка | сталь | 1 | 300 | 0,0900 | 46 | 46 | 6 | 25,999200 | 0,001621 |
| Омелянівська площадка | чавун | 1 | 200 | 0,0400 | 200 | 200 | 6 | 50,240000 | 0,003132 |
| Омелянівська площадка | ПВХ | 1 | 200 | 0,0400 | 34 | 34 | 6 | 8,540800 | 0,000532 |
| Магістральний водопровід (вулична, внутрішньоквартальна та дворова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 110 | 0,0121 | 500 | 500 | 10 | 56,991000 | 0,003553 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 110 | 0,0121 | 28 | 28 | 10 | 3,191496 | 0,000199 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 160 | 0,0256 | 457 | 457 | 10 | 110,206464 | 0,006871 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 200 | 0,0400 | 84 | 84 | 10 | 31,651200 | 0,001973 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 225 | 0,0506 | 315 | 315 | 10 | 150,145380 | 0,009361 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 6 | 400 | 0,1600 | 3000 | 500 | 10 | 4521,600000 | 0,281902 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 400 | 0,1600 | 200 | 200 | 10 | 301,440000 | 0,018793 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 50 | 0,0025 | 64 | 64 | 10 | 1,507200 | 0,000094 |
| Омеляівський водозабір | сталь | 1 | 150 | 0,0225 | 150 | 150 | 10 | 31,792500 | 0,001982 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 150 | 0,0225 | 104 | 104 | 10 | 22,042800 | 0,001374 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 1 | 200 | 0,0400 | 500 | 500 | 10 | 188,400000 | 0,011746 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 1 | 200 | 0,0400 | 121 | 121 | 10 | 45,592800 | 0,002843 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 200 | 0,0400 | 500 | 500 | 10 | 188,400000 | 0,011746 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 200 | 0,0400 | 56 | 56 | 10 | 21,100800 | 0,001316 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 6 | 250 | 0,0625 | 3000 | 500 | 10 | 1766,250000 | 0,110118 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 250 | 0,0625 | 497 | 497 | 10 | 292,608750 | 0,018243 |
| Омелянівськийводозабір | сталь | 1 | 250 | 0,0625 | 235 | 235 | 10 | 138,356250 | 0,008626 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 273 | 0,0745 | 149 | 149 | 10 | 104,566710 | 0,006519 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 4 | 300 | 0,0900 | 2000 | 500 | 10 | 1695,600000 | 0,105713 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 300 | 0,0900 | 300 | 300 | 10 | 254,340000 | 0,015857 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 400 | 0,1600 | 287 | 287 | 10 | 432,566400 | 0,026969 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 426 | 0,181476 | 500 | 500 | 10 | 854,751960 | 0,053290 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 426 | 0,181476 | 327 | 327 | 10 | 559,007782 | 0,034852 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 5 | 500 | 0,2500 | 2500 | 500 | 10 | 5887,500000 | 0,367060 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 500 | 0,2500 | 30 | 30 | 10 | 70,650000 | 0,004405 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 530 | 0,2809 | 117 | 117 | 10 | 309,591126 | 0,019302 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 6 | 600 | 0,3600 | 3000 | 500 | 10 | 10173,600000 | 0,634279 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 600 | 0,3600 | 10 | 10 | 10 | 33,912000 | 0,002114 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 50 | 0,0025 | 500 | 500 | 10 | 11,775000 | 0,000734 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 50 | 0,0025 | 463 | 463 | 10 | 10,903650 | 0,000680 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 6 | 100 | 0,0100 | 3000 | 500 | 10 | 282,600000 | 0,017619 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 5 | 100 | 0,0100 | 2500 | 500 | 10 | 235,500000 | 0,014682 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 100 | 0,0100 | 74,5 | 74,5 | 10 | 7,017900 | 0,000438 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 150 | 0,0225 | 64 | 64 | 10 | 13,564800 | 0,000846 |
| Гнідаський водозабір | чавун | 1 | 150 | 0,0225 | 500 | 500 | 10 | 105,975000 | 0,006607 |
| Гнідаський водозабір | чавун | 1 | 150 | 0,0225 | 392 | 392 | 10 | 83,084400 | 0,005180 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 12 | 150 | 0,0225 | 6000 | 500 | 10 | 1271,700000 | 0,079285 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 3 | 150 | 0,0225 | 1500 | 500 | 10 | 317,925000 | 0,019821 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 150 | 0,0225 | 60 | 60 | 10 | 12,717000 | 0,000793 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 200 | 0,0400 | 118 | 118 | 10 | 44,462400 | 0,002772 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 4 | 250 | 0,0625 | 2000 | 500 | 10 | 1177,500000 | 0,073412 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 250 | 0,0625 | 323 | 323 | 10 | 190,166250 | 0,011856 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 250 | 0,0625 | 310 | 310 | 10 | 182,512500 | 0,011379 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 12 | 300 | 0,0900 | 6000 | 500 | 10 | 5086,800000 | 0,317140 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 3 | 300 | 0,0900 | 1500 | 500 | 10 | 1271,700000 | 0,079285 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 300 | 0,0900 | 411 | 411 | 10 | 348,445800 | 0,021724 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 3 | 300 | 0,0900 | 1500 | 500 | 10 | 1271,700000 | 0,079285 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 300 | 0,0900 | 498 | 498 | 10 | 422,204400 | 0,026323 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 2 | 350 | 0,1225 | 1000 | 500 | 10 | 1153,950000 | 0,071944 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 350 | 0,1225 | 50 | 50 | 10 | 57,697500 | 0,003597 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 6 | 400 | 0,1600 | 3000 | 500 | 10 | 4521,600000 | 0,281902 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 400 | 0,1600 | 392 | 392 | 10 | 590,822400 | 0,036835 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 6 | 500 | 0,2500 | 3000 | 500 | 10 | 7065,000000 | 0,440472 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 500 | 0,2500 | 392 | 392 | 10 | 923,160000 | 0,057555 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 600 | 0,3600 | 500 | 500 | 10 | 1695,600000 | 0,105713 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 600 | 0,3600 | 300 | 300 | 10 | 1017,360000 | 0,063428 |
| Розподільча мережа (вулична, внутрішньоквартальна та дворова) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | азбес-тоц. | 2 | 100 | 0,0100 | 1000 | 500 | 10 | 94,200000 | 0,005873 |
| Дубнівський водозабір | азбес-тоц. | 1 | 100 | 0,0100 | 234 | 234 | 10 | 22,042800 | 0,001374 |
| Омелянівський водозабір | азбес-тоц | 1 | 100 | 0,0100 | 500 | 500 | 10 | 47,100000 | 0,002936 |
| Омелянівський водозабір | азбес-тоц | 1 | 100 | 0,0100 | 487 | 487 | 10 | 45,875400 | 0,002860 |
| Гнідавський водозабір | азбес-тоц | 1 | 100 | 0,0100 | 450 | 450 | 10 | 42,390000 | 0,002643 |
| Дубнівський водозабір | азбес-тоц | 1 | 150 | 0,0225 | 298 | 298 | 10 | 63,161100 | 0,003938 |
| Омелянівський водозабір | азбес-тоц | 24 | 150 | 0,0225 | 12000 | 500 | 10 | 2543,400000 | 0,158570 |
| Омелянівський водозабір | азбес-тоц | 1 | 150 | 0,0225 | 254 | 254 | 10 | 53,835300 | 0,003356 |
| Дубнівський водозабір | залізобет. | 1 | 50 | 0,0025 | 17 | 17 | 10 | 0,400350 | 0,000025 |
| Гнідавський водозабір | керам. | 1 | 63 | 0,0040 | 67 | 67 | 10 | 2,524560 | 0,000157 |
| Дубнівський водозабір | керам. | 1 | 100 | 0,0100 | 20 | 20 | 10 | 1,884000 | 0,000117 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 20 | 0,0004 | 12 | 12 | 10 | 0,045216 | 0,000003 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 25 | 0,000625 | 27 | 27 | 10 | 0,158963 | 0,000010 |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 1 | 40 | 0,0016 | 70 | 70 | 10 | 1,055040 | 0,000066 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 50 | 0,0025 | 138,7 | 138,7 | 10 | 3,266385 | 0,000204 |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 1 | 50 | 0,0025 | 32 | 32 | 10 | 0,753600 | 0,000047 |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 1 | 63 | 0,0040 | 113,3 | 113,3 | 10 | 4,269144 | 0,000266 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 63 | 0,0040 | 29,5 | 29,5 | 10 | 1,111560 | 0,000069 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 65 | 0,0042 | 83 | 83 | 10 | 3,283812 | 0,000205 |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 1 | 65 | 0,0042 | 6 | 6 | 10 | 0,237384 | 0,000015 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 75 | 0,0056 | 39 | 39 | 10 | 2,057328 | 0,000128 |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 1 | 90 | 0,0081 | 77 | 77 | 10 | 5,875254 | 0,000366 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 100 | 0,0100 | 500 | 500 | 10 | 47,100000 | 0,002936 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 100 | 0,0100 | 175,5 | 175,5 | 10 | 16,532100 | 0,001031 |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 1 | 100 | 0,0100 | 238 | 238 | 10 | 22,419600 | 0,001398 |
| Гнідавський водозабір | ПВХ | 1 | 100 | 0,0100 | 64 | 64 | 10 | 6,028800 | 0,000376 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 4 | 110 | 0,0121 | 2000 | 500 | 10 | 227,964000 | 0,014213 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 110 | 0,0121 | 420,34 | 420,34 | 10 | 47,911194 | 0,002987 |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 1 | 110 | 0,0121 | 317,18 | 317,18 | 10 | 36,152811 | 0,002254 |
| Гнідавський водозабір | ПВХ | 1 | 110 | 0,0121 | 265 | 265 | 10 | 30,205230 | 0,001883 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 150 | 0,0225 | 407 | 407 | 10 | 86,263650 | 0,005378 |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 1 | 150 | 0,0225 | 500 | 500 | 10 | 105,975000 | 0,006607 |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 1 | 150 | 0,0225 | 232 | 232 | 10 | 49,172400 | 0,003066 |
| Гнідавськийводозабір | ПВХ | 1 | 150 | 0,0225 | 500 | 500 | 10 | 105,975000 | 0,006607 |
| Гнідавськийводозабір | ПВХ | 1 | 150 | 0,0225 | 220 | 220 | 10 | 46,629000 | 0,002907 |
| Гнідавськийводозабір | ПВХ | 1 | 155 | 0,0240 | 155 | 155 | 10 | 35,042400 | 0,002185 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 3 | 160 | 0,0256 | 1500,0 | 500 | 10 | 361,728000 | 0,022552 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 160 | 0,0256 | 201,1 | 201,1 | 10 | 48,495667 | 0,003023 |
| Гнідавськийводозабір | ПВХ | 2 | 160 | 0,0256 | 1000 | 500 | 10 | 241,152000 | 0,015035 |
| Гнідавськийводозабір | ПВХ | 1 | 160 | 0,0256 | 337,5 | 337,5 | 10 | 81,388800 | 0,005074 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 200 | 0,0400 | 16 | 16 | 10 | 6,028800 | 0,000376 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 250 | 0,0625 | 60 | 60 | 10 | 35,325000 | 0,002202 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 300 | 0,0900 | 145 | 145 | 10 | 122,931000 | 0,007664 |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 1 | 500 | 0,2500 | 255 | 255 | 10 | 600,525000 | 0,037440 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 40 | 0,0016 | 6 | 6 | 10 | 0,090432 | 0,000006 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 6 | 50 | 0,0025 | 3000 | 500 | 10 | 70,650000 | 0,004405 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 50 | 0,0025 | 81,36 | 81,36 | 10 | 1,916028 | 0,000119 |
| Омелянівськийводозабір | сталь | 1 | 50 | 0,0025 | 500 | 500 | 10 | 11,775000 | 0,000734 |
| Омелянівськийводозабір | сталь | 1 | 50 | 0,0025 | 294 | 294 | 10 | 6,923700 | 0,000432 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 1 | 50 | 0,0025 | 86 | 86 | 10 | 2,025300 | 0,000126 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 65 | 0,0042 | 191 | 191 | 10 | 7,556724 | 0,000471 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 80 | 0,0064 | 14 | 14 | 10 | 0,844032 | 0,000053 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 89 | 0,0079 | 36 | 36 | 10 | 2,679048 | 0,000167 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 1 | 89 | 0,0079 | 35 | 35 | 10 | 2,604630 | 0,000162 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 89 | 0,0079 | 23 | 23 | 10 | 1,711614 | 0,000107 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 89 | 0,0079 | 38 | 38 | 10 | 2,827884 | 0,000176 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 29 | 100 | 0,0100 | 14500 | 500 | 10 | 1365,900000 | 0,085158 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 100 | 0,0100 | 3 | 3 | 10 | 0,282600 | 0,000018 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 3 | 100 | 0,0100 | 1500 | 500 | 10 | 141,300000 | 0,008809 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 1 | 100 | 0,0100 | 30 | 30 | 10 | 2,826000 | 0,000176 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 4 | 100 | 0,0100 | 2000 | 500 | 10 | 188,400000 | 0,011746 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 1 | 100 | 0,0100 | 268 | 268 | 10 | 25,245600 | 0,001574 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 25 | 150 | 0,0225 | 12500 | 500 | 10 | 2649,375000 | 0,165177 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 150 | 0,0225 | 412 | 412 | 10 | 87,323400 | 0,005444 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 8 | 150 | 0,0225 | 4000 | 500 | 10 | 847,800000 | 0,052857 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 1 | 150 | 0,0225 | 161 | 161 | 10 | 34,123950 | 0,002127 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 1 | 150 | 0,0225 | 116 | 116 | 10 | 24,586200 | 0,001533 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 2 | 150 | 0,0225 | 1000 | 500 | 10 | 211,950000 | 0,013214 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 150 | 0,0225 | 138 | 138 | 10 | 29,249100 | 0,001824 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 1 | 200 | 0,0400 | 305 | 305 | 10 | 114,924000 | 0,007165 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 2 | 250 | 0,0625 | 1000 | 500 | 10 | 588,750000 | 0,036706 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 250 | 0,0625 | 480 | 480 | 10 | 282,600000 | 0,017619 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 1 | 300 | 0,0900 | 147 | 147 | 10 | 124,626600 | 0,007770 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 3 | 300 | 0,0900 | 1500 | 500 | 10 | 1271,700000 | 0,079285 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 1 | 300 | 0,0900 | 283 | 283 | 10 | 239,927400 | 0,014958 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 4 | 50 | 0,0025 | 2000 | 500 | 10 | 47,100000 | 0,002936 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 50 | 0,0025 | 122 | 122 | 10 | 2,873100 | 0,000179 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 50 | 0,0025 | 344 | 344 | 10 | 8,101200 | 0,000505 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 1 | 50 | 0,0025 | 89 | 89 | 10 | 2,095950 | 0,000131 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 65 | 0,0042 | 18 | 18 | 10 | 0,712152 | 0,000044 |
| Омелянівський | чавун | 1 | 65 | 0,0042 | 176 | 176 | 10 | 6,963264 | 0,000434 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 80 | 0,0064 | 380 | 380 | 10 | 22,909440 | 0,001428 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 69 | 100 | 0,0100 | 34500 | 500 | 10 | 3249,900000 | 0,202617 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 100 | 0,0100 | 32 | 32 | 10 | 3,014400 | 0,000188 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 10 | 100 | 0,0100 | 5000 | 500 | 10 | 471,000000 | 0,029365 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 100 | 0,0100 | 449 | 449 | 10 | 42,295800 | 0,002637 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 9 | 100 | 0,0100 | 4500 | 500 | 10 | 423,900000 | 0,026428 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 1 | 100 | 0,0100 | 197 | 197 | 10 | 18,557400 | 0,001157 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 67 | 150 | 0,0225 | 33500 | 500 | 10 | 7100,325000 | 0,442674 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 150 | 0,0225 | 147 | 147 | 10 | 31,156650 | 0,001942 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 13 | 150 | 0,0225 | 6500 | 500 | 10 | 1377,675000 | 0,085892 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 1 | 150 | 0,0225 | 377 | 377 | 10 | 79,905150 | 0,004982 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 18 | 150 | 0,0225 | 9000 | 500 | 10 | 1907,550000 | 0,118927 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 150 | 0,0225 | 460 | 460 | 10 | 97,497000 | 0,006079 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 24 | 200 | 0,0400 | 12000 | 500 | 10 | 4521,600000 | 0,281902 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 200 | 0,0400 | 348 | 348 | 10 | 131,126400 | 0,008175 |
| Гнідавськийводозабір | чавун | 3 | 200 | 0,0400 | 1500 | 500 | 10 | 565,200000 | 0,035238 |
| Гнідавськийводозабір | чавун | 1 | 200 | 0,0400 | 392 | 392 | 10 | 147,705600 | 0,009209 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 200 | 0,0400 | 265 | 265 | 10 | 99,852000 | 0,006225 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 9 | 250 | 0,0625 | 4500 | 500 | 10 | 2649,375000 | 0,165177 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 250 | 0,0625 | 489 | 489 | 10 | 287,898750 | 0,017949 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 250 | 0,0625 | 500 | 500 | 10 | 294,375000 | 0,018353 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 250 | 0,0625 | 242 | 242 | 10 | 142,477500 | 0,008883 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 1 | 250 | 0,0625 | 500 | 500 | 10 | 294,375000 | 0,018353 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 1 | 250 | 0,0625 | 80 | 80 | 10 | 47,100000 | 0,002936 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 10 | 300 | 0,0900 | 5000 | 500 | 10 | 4239,000000 | 0,264283 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 300 | 0,0900 | 137 | 137 | 10 | 116,148600 | 0,007241 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 7 | 300 | 0,0900 | 3500 | 500 | 10 | 2967,300000 | 0,184998 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 1 | 300 | 0,0900 | 271 | 271 | 10 | 229,753800 | 0,014324 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 2 | 300 | 0,0900 | 1000 | 500 | 10 | 847,800000 | 0,052857 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 300 | 0,0900 | 62 | 62 | 10 | 52,563600 | 0,003277 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 350 | 0,1225 | 148 | 148 | 10 | 170,784600 | 0,010648 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 400 | 0,1600 | 500 | 500 | 10 | 753,600000 | 0,046984 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 1 | 400 | 0,1600 | 250 | 250 | 10 | 376,800000 | 0,023492 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 400 | 0,1600 | 500 | 500 | 10 | 753,600000 | 0,046984 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 400 | 0,1600 | 130 | 130 | 10 | 195,936000 | 0,012216 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 500 | 0,2500 | 500 | 500 | 10 | 1177,500000 | 0,073412 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 1 | 500 | 0,2500 | 460 | 460 | 10 | 1083,300000 | 0,067539 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  | 218567,113581 | 13,626701 |

* згідно п. 12.10 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»

Всього витрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж після ліквідації аварії становлять:

W21= 218567,113581м3 ≈  218,567 тис. м3

W21= 13,626701 ≈ 13,63м3/тис. м3

W21= 13,63 м3/тис. м3

4.1.2.2  Витрати води на власні потреби насосних станцій

Так, як при роботі насосного обладнання використовуються глибинні насоси, то витрати води на охолодження підшипників і на сальникове ущільнення  відсутні,  отже

W22 = 0 тис. м3

W22 = 0 м3/тис. м3

4.1.2.3Витрати води на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води, технологічні витрати на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої (водонапірних башт)

Витрати води на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої (водонапірних башт) розраховуються за формулою :

| W23 = 2 х N х ΣV / Qпід. |  |
| --- | --- |

де 2 – коефіцієнт, який вказує, що середні витрати води на обмивання і дезінфекцію складають 2 об’єми резервуарів;

N – кількість промивок і дезінфекцій в рік – 1 раз/рік – згідно графіку промивки та дезінфекції споруд.

ΣV – сумарний об’єм резервуарів, що підлягають  обмиванню. На водопровідній мережі загальний об’єм резервуарів складає 51000 м3: Дубнівський водозабір – 35000 м3, Гнідавський водозабір – 12000 м3,  Омелянівський водозабір – 4000 м3,

Витрати води на обмивання та дезінфекцію дезінфекцію резервуарів чистої (водонапірних башт) становлять:

W23 = 2 х 1 х 51000 = 102000 м3

W23 = 102000 м3 = 102,00 тис. м3

W23 = 102000 /16039,62= 6,36 м3/тис. м3

W23 =6,36 м3/тис. м3

Технологічні витрати на транспортування та постачання питної води :

W2 = W21 + W22 + W23 = 273699,912550 +0+ 102000 = 375699,912550 м3W2 = 375699,912550м3 ≈ 375,700 тис. м3

W2 = W21 + W22 + W23 = 17,06 +0+6,36 = 23,42 м3/тис. м3

W2  = 23,42 м3/тис. м3

4.1.3. Витрати води на допоміжних об’єктах  (W3)

Витрати води на допоміжних об’єктах  (W3) передбачають витрати пов’язані з обслуговуванням транспорту. Розрахунок проводимо по умовномутраспорту відповідно до «Методические указания. Нормирование водопотребления и водоотведения с учётом качества потребляемой и отводимой воды на автотранспортных предприятиях Министерства автомобильного транспорта УССР» РД 200 УССР 84001-91-88. Київ,1988 р. Відповідно до примітки табл.7 додатку 2 при відсутності в таблиці необхідної марки транспорту, коефіцієнт перерахунку в умовнийтраспорт  приймається  по траспорту близькому по габаритах.

Дані та розрахунки наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

| № з/п | Марка транспорту | Кількість, шт. | Коефіцієнт перерахунку в ум. траспорт | Кількість ум. траспорту, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBARU | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | RENAULT DOKKER | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Ваз-21093 | 2 | 0,5 | 1 |
| 4 | Ваз-217030 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Ваз-21211 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 6 | УАЗ-469 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 7 | ІЖ-27175 | 2 | 0,5 | 1 |
| 8 | Газ-2705 | 2 | 0,5 | 1 |
| 9 | CITROEN JUMPER | 2 | 0,5 | 1 |
| 10 | Газ-33023 | 2 | 0,75 | 1,5 |
| 11 | Газ-2217 | 1 | 0,75 | 0,75 |
| 12 | УАЗ-3309 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 13 | ЛЕК-45277 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 14 | Газ-5312 | 3 | 0,75 | 2,25 |
| 15 | Газ-66 | 2 | 0,75 | 1,5 |
| 16 | Причип "Прагматек" | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 17 | Газ-66 | 3 | 0,75 | 2,25 |
| 18 | Зіл-ММЗ4502 | 3 | 1,0 | 3 |
| 19 | Зіл-130 | 1 | 1,0 | 1 |
| 20 | Зіл-431412 | 3 | 1,0 | 3 |
| 21 | Зіл-133 ГЯ | 1 | 1,0 | 1 |
| 22 | Маз-53362 | 1 | 1,0 | 1 |
| 23 | Маз-5549 | 1 | 1,0 | 1 |
| 24 | ISUZU | 1 | 0,75 | 0,75 |
| 25 | ЕО-4321 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 26 | JCB-3CX | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 27 | МТЗ-82 | 2 | 1,5 | 3 |
| 28 | Борекс-2629 | 3 | 1,5 | 4,5 |
| 29 | ЕО-2621 | 4 | 1,5 | 6 |
| 30 | Т-16 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 31 | Т-25 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 32 | ДТ-75 | 1 | 1,0 | 1 |
| 33 | Е-652 | 1 | 0,75 | 0,75 |
| 34 | САК АДБ | 2 | 0,5 | 1 |
| 35 | САК АДД | 3 | 0,5 | 1,5 |
| 36 | ПКСД 3,5 У1 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 37 | Лада 21906-110-40 | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 38 | Каналопромивочна машина | 1 | 1,0 | 1 |
| 39 | Газ 27527-388 | 1 | 0,75 | 0,75 |
| 40 | Маз 5340 В2 | 1 | 1,0 | 1 |
| ВСЬОГО : |  | - | - | 52,5 |

Витрати води на обслуговуванням транспорту передбачають витрати на миття та заправки та ремонт і технічне обслуговування:

W3=W31+W32, м3/тис.м3

де:

W31– миття транспорту, м3;

W32– витрати води на ремонт і технічне обслуговування  транспорту, м3.

4.1.3.1 Витрати миття транспорту:

W31 = q1xNxn/Qпід, м3/тис.м3

де:

q1 – норма витрати води на миттяоднієїодиниці умовного траспорту. Згідно «Методические указания. Нормирование водопотребления и водоотведения с учётом качества потребляемой и отводимой воды на автотранспортных предприятиях Министерства автомобильного транспорта УССР» РД 200 УССР 84001-91-88. Київ,1988 р. норма витрати води на ремонт і технічне обслуговування однієї одиниці умовного траспорту становить 1,4 м3;

N– кількість умовних автомобілів, шт. Коефіцієнт використання автопарку – 1,0;

n – кількість днів миття транспорту. Кількість днів на обслуговування автомобілів протягом року – 90 діб. Періодичність миття – щодобове протягом періоду використання.

W31 = 1,4 х 52,5 х 90= 6615 м3= 6,615 тис. м3

W31 = 6615 м3 = 6,615 тис. м3

4.1.3.2Витрати води на ремонт і технічне обслуговування транспорту:

W32= q2xNxn/Qпід, м3/тис.м3

де:

q2 – норма витрати води на ремонт і технічне обслуговування однієї одиниці умовного траспорту.Згідно  «Методические указания. Нормирование водопотребления и водоотведения с учётом качества потребляемой и отводимой воды на автотранспортных предприятиях Министерства автомобильного транспорта УССР» РД 200 УССР 84001-91-88. Київ,1988 р. норма витрати води на ремонт і технічне обслуговування однієї одиниці умовного траспорту становить  0,133 м3;

N– кількість умовних автомобілів, шт. Коефіцієнт використання автопарку – 1,0;

n– кількість днів ремонту і технічного обслуговування за фактичними даними становить  30 днів

W32= 0,133 х 52,5 х 30 = 209,475 м3

W32 = 209,475 м3 = 0,209475 тис. м3

Загальні витрати води на допоміжних об’єктах становлять:

W 3  = 6615 + 209,475= 6824,475 м3

W 3  = 6824,475 м3≈ 6,824 тис. м3

W 3  =  6824,475/16039,62 = 0,43 м3/ тис. м3

W 3  =  0,43 м3/ тис. м3

4.1.4.  Витрати води на господарсько-питні потреби (W4)

Витрати води на господарсько-питні потреби (W4) визначаються розрахунковим методом згідно з ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» .

Чисельність штатних працівників централізованого водопостачання в 2020 році становить 213 чоловік (в еквіваленті повної зайнятості 214 чоловік), з них безпосередньо обслуговують водопровід становить 106 чол.

Дані та розрахунки наведено в табл. 4.4.

Таблиця 4.4

| Найменування | Кількість | Кількість робочих днів в році | Норма водоспожи-вання, м3/добу |
| --- | --- | --- | --- |
| ІТР | 15 | 250 | 0,015 |
| Робітник | 82 | 250 | 0,025 |
| Робітник | 9 | 365 | 0,025 |

Витрати води на господарсько-питні потреби становлять:

W4= 0,015х15х250=56,25 м3;

W4= 0,025х82х250=512,50 м3/тис. м3;

W4= 0,025х9х365=82,125 м3/тис. м3;

Загальні витрати води на господарсько-питні потреби будуть відповідно складати:

W4 = 56,25 + 512,50 + 82,125= 650,875м3

W4 = 650,875 м3 ≈ 0,651 тис. м3

W4 = 650,875 /16039,62= 0,04 м3/тис. м3

W4= 0,04 м3/тис. м3

4.1.5. Витрати води на утримання споруд зон санітарної охорони у належному санітарному стані

Витрати води на утримання споруд зон санітарної охорони відсутні, отже:

W5=0

4.2. ІТНВПВ технологічних витрат у каналізаційному господарстві

Витрати води у системах централізованого водовідведення визначаються за формулою

де: WК1 – технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод, м3/тис. м3;

WК2 – технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів, м3/тис. м3;

WК3 – витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення, м3/тис. м3;

WК4 – витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані, м3/тис. м3.

При розрахунках враховували, що кількість прийнятих стоків за фактичними даними за останній рік (Qпр.ст) становлять 17660,28 тис. м3/рік.

4.2.1. Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод

Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод включать  технологічні витрати води на відведення та транспортування стічних вод та технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій.

4.2.1.1 Технологічні витрати питної води на промивання каналізаційних мереж

Згідно Правил технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених пунктів України КДП-204-14 Укр 242-95 п. 12.3.3 п.12.3.4. профілактичну промивку трубопроводів виконують не рідше одного разу на рік. Враховуючи, що  промиванням здійснюється шляхом накопичення стічної води та її раптового скиду, то витрати питної води на промивання каналізаційних мереж відсутні.

WК1а = 0 м3/тис. м3

4.2.1.2 Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій

Витрати пов’язані із використанням води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій відсутні, так як використовуються заглибні насоси. Отже, WК1б=0.

Загальнітехнологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод становлять:

Wк1 = 0 + 0 =0м3

Wк1 =0 тис.м3

Wк1 = 0 м3/тис.м3

4.2.2. Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів

Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів передбачають витрати води на охолодження підшипників повітродувок при очищенні стічних вод та обробці осаду,  а також витрати на взяття проб води для  проведення досліджень стічної води власною сертифіковано лабораторією.

4.2.2.1.  Технологічні витрати на охолодження підшипників повітродувок

Технологічні витрати питної води охолодження підшипників повітродувок при очищенні стічних вод та обробці осаду, які розраховуються за формулою:

WК21=  qі × Ті × n / Qпр.ст

де,

qі1 – норми витрат води на роботу повітродувки – 2,1 м3/год;

n – кількість  повітродувок – 3 робочі;

Tі1  - фактичний час роботи повітродувки – 8760 год/рік;

Отже технологічні витрати питної води на охолодження підшипників повітродувок при очищенні стічних вод та обробці осаду:

WК21=2,1 х 8760 х  3  = 55188 м3

WК21= 55188 м3 = 55,188 тис. м3

WК21=55188 /17660,28 = 3,12 м3/тис. м3

WК21= 3,12 м3/тис. м3

4.2.2.1.  Витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії стічних вод

Технологічні витрати води проведення досліджень стічної води сертифіковано лабораторією розраховуються за фомулою.

WК22= Wпроб. вод. =  N х Vзаг/ Qпід       м3/тис.м3

де:

N – кількість відібраних проб на протязі року, шт. Згідно графіка КП «ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ» кількість проб, що відбираються протягом року становить 6262 шт. стічної води;

Vзаг – об’єм води на одну пробу.

Об’єм води на 1 пробу розраховується як об’єм води необхідний для проведення досліджень:

Vзаг = Vдос

Vдос –об’єм води на один повний аналіз (згідно фактичних даних) повинен становити 30 л або 0,030 м3 (включені основні показник забруднюючих речовин стічної води);

Vзаг = 0,030м3

Отже, загальні витрати на взяття проб води для  проведення досліджень якості питної води будуть складати:

WК22.= 6262 х 0,030 =187,86 м3

WК22.= 187,86 м3≈ 0,188 тис. м3

WК22.= 187,86 /17660,28=0,01 м3/тис.м3

WК22=0,01 м3/тис.м3

Загальні технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів будуть становити:

WК2 = WК21 + WК22

WК2 = 55188 + 187,86 = 55375,86 м3

WК2 = 55375,86 м3  ≈ 55,376 тис.м3

WК2 = 3,12 + 0,01 = 3,13 м3/тис.м3

4.2.3. Технологічні витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників

Витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення визначаються розрахунковим методом згідно з ДБН В.2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво» .

Чисельність штатних працівників централізованого водовідведення в 2020 році становить 284 чоловік (в еквіваленті повної зайнятості 286 чоловік), з них безпосередньо обслуговують каналізаційну мережу становить 162 чол.

Дані та розрахунки наведено в табл. 4.3.

Таблиця 4.3

| Найменування | Кількість | Кількість робочих днів в році | Норма водоспожи-вання м3/добу |
| --- | --- | --- | --- |
| ІТР | 14 | 250 | 0,015 |
| Робітник | 133 | 250 | 0,025 |
| Робітник | 15 | 365 | 0,025 |

Витрати води на господарсько-питні потреби становлять:

WК3= 0,015х14х250=52,5 м3;

W К3 = 0,025х133х250=831,25 м3;

W К3= 0,025х15х365=136,875 м3;

Загальні витрати води на господарсько-питні потреби будуть відповідно складати:

W К3 = 52,5+831,25+136,875 = 1020,625м3

W К3 = 1020,625 м3 ≈ 1,021 тис. м3

W К3 = 1020,625 / 17660,28= 0,06 м3/тис. м3

W К3 = 0,06 м3/тис. м3

4.2.4. Витрати води на допоміжних об’єктах

Технологічні витрати води на допоміжних об’єктах відсутні

W К4= 0 м3

W К4= 0 м3/тис.м3

4.2.5. Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані

Витрати (полив зелених насаджень або твердих покритів) на утримання санітарно-захисних зон, які відносяться до систем централізованого водовідведення, відсутні

W К5= 0 м3

W К5= 0 м3/тис.м3

V. ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК

індивідуальних технологічних нормативів витрат питної води

в  водопровідно-каналізаційному господарстві

Таблиця 5.1

| ІНТВПВ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ ГОСПОДАРСТВІ |  | Значення |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3 | м3/тис.м3 |
| 2 | Водопровідне господарство, у т. ч. | 765,985 | 47,760 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 437,943 | 27,30 |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  | - | - |
| 2.1.1 | - | - |  |
| 2.1.2 | - | - |  |
| 2.1.3 | - | - |  |
| 2.1.4 | - | - |  |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  | 437,943 | 27,30 |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 7,864 | 0,49 |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | 401,652 | 25,04 |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); | - | - |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; | 2,933 | 0,18 |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води (витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання). | 25,494 | 1,59 |
| 2.2 | Технологічні витрати на транспортування та постачання питної води | 320,567 | 19,99 |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 218,567 | 13,63 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | - | - |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 102,00 | 6,36 |
| 2.3 | Витрати води на допоміжних об’єктах | 6,824 | 0,43 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 0,651 | 0,04 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | 0 | 0 |
| 3 | Каналізаційне господарство, у т. ч.:м³/1000м³ відведених стічних вод | 56,397 | 3,19 |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 0 | 0 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | 55,376 | 3,13 |
| 3.3 | технологічні витрати води на допоміжних об’єктах каналізаційного господарства | 0 | 0 |
| 3.4 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 1,021 | 0,06 |
| 3.5 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 0 | 0 |

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

| № з/п | Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства |  | Поточні ІТНВПВ |  | Номер додатку з розрахунком та документами, що підтверджують вказані дані |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тис.м³/рік | м³/1000м³ піднятої води |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води |  |  |  |  |  |
| 1 | Втрати води підприємства |  | 3547,987 | 221,20 |  |
| 1.1 | Витоки питної води |  | 2604,903 | 162,40 |  |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; |  | 69,298 | 4,32 | ст. 11-19; додаток 1, 8; |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; |  | 628,835 | 39,20 | ст. 19-28; додаток 1, 8; |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; |  | 649,703 | 40,51 | ст. 28-35; додаток 1, 8; |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; |  | 83,713 | 5,22 | ст. 36-38 додаток 4, 8; |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; |  | 1041,162 | 64,91 | ст. 39-40; додаток 8; |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. |  | 132,192 | 8,24 | ст. 450; додаток 8; |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води |  | 943,084 | 58,80 |  |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; |  | 466,095 | 29,06 | ст. 41-49; додаток 8; |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; |  | 60,630 | 3,78 | ст. 49 додаток 7;8 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; |  | 192,475 | 12,0 | ст. 49; додаток 8; |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. |  | 223,884 | 13,96 | ст. 50-51; додаток 8; |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві |  | 765,985 | 47,76 |  |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води |  | 437,943 | 27,30 |  |
| 1) при водозаборі з поверхневих джерел: |  |  | - | - |  |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; |  | - | - |  |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; |  | - | - |  |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; |  | - | - |  |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні |  | - | - |  |
| 2) при водозаборі з підземних джерел: |  |  | 437,943 | 27,30 |  |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; |  | 7,864 | 0,49 | ст. 54-56; додаток 4, 8; |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); |  | 401,652 | 25,04 | ст. 56-57; додаток 5, 8; |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом’якшення, зворотного осмосу); |  | - | - |  |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії; |  | 2,933 | 0,18 | ст. 57-58; додаток 8; |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води (витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання) |  | 25,494 | 1,59 | ст. 58-59; додаток 4, 8; |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води |  | 320,567 | 19,99 |  |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; |  | 218,567 | 13,63 | ст. 59-68; додаток 1, 8; |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; |  | - | - | - |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. |  | 102,00 | 6,36 | ст. 68-69; додаток 4, 8; |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах |  | 6,824 | 0,43 | ст. 69-72; додаток 6, 8; |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників |  | 0,651 | 0,04 | ст. 72-73; додаток 3, 8; |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. |  | - | - |  |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ відведених стічних вод |  |  |  |  |  |
| 3 | Технологічні витрати питної води: |  | 56,397 | 3,19 |  |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; |  | - | - | - |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; |  | 55,376 | 3,13 | ст. 85-87; додаток 8; |
| 3.3 | технологічні витрати води на допоміжних об’єктах каналізаційного господарства |  | - | - |  |
| 3.4 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; |  | 1,021 | 0,06 | ст. 87-88 додаток 8; |
| 3.5 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. |  | - | - | - |
| РАЗОМ |  | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 4313,972 | 268,960 |  |
|  |  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м³/1000м³ піднятої води | 56,397 | 3,52 |  |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води |  |  | 4370,369 | 272,48 |  |

VІ. ПЕРСПЕКТИВНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ питної ВОДИ

Перспективні ІТНВПВ води розраховуються згідно Порядком розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають  послуги з централізованого водопостачання та або водовідведення затвердженого наказом Мінрегіону України №179 від 25.06.2014 року за формулою:

де: Тпер– проміжок часу (в роках) до досягнення галузевих перспективних ІТНВПВ;

Тпо– тривалість періоду, на який були затверджені попередні значення поточних ІТНВПВ;

Wпер, Wпоп– відповідно перспективні галузеві ТНВПВ та попередньо затверджені поточні ІТНВПВ.

При розрахунках перспективних ІТНВПВ втрат враховувались наступні умови:

-    досягнення перспективних ІНВПВ у 2030 році на рівні 150 м3/тис.м3 (згідно Порядку…);

-  розрахунок перспективних ІТНВПВ проводиться на кожен рік до 2030 року (лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства №7/9-9056 від 22.08.2017 року);

- попередньо затверджені поточні ІТНВПВ відносно водопровідної мережі установлять221,20м3/тис. м3.

# Розрахунок перспективних ІТНВПВ втрат для водопроводу наведений у табл. 6.1.

# Табл. 6.1.

| # Роки | # Тпер | # Тпо | # W | # Різниця значеньW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2021 | # 9 | # 0 | 221,20 | 0,00 |
| # 2022 | # 8 | # 1 | 213,29 | 7,91 |
| # 2023 | # 7 | # 2 | 205,38 | 7,91 |
| # 2024 | # 6 | # 3 | 197,47 | 7,91 |
| # 2025 | # 5 | # 4 | 189,56 | 7,91 |
| # 2026 | # 4 | # 5 | 181,64 | 7,91 |
| # 2027 | # 3 | # 6 | 173,73 | 7,91 |
| # 2028 | # 2 | # 7 | 165,82 | 7,91 |
| # 2029 | # 1 | # 8 | 157,91 | 7,91 |
| # 2030 | # 0 | # 9 | 150,00 | 7,91 |

Беручи до уваги, що розрахункові поточні ІТНВПВ витрат становлять 51,28 м3/тис. м3 (перспективні ІНВПВ станом на 2030 рік на рівні 75,0 м3/тис.м3),то доцільності у розрахунках перспективних ІТНВПВ не має.

# Д О Д А Т К И

# Додаток 1

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

Ділянок  водопровідних мереж питної води

| Назва | Матеріал | Діаметр, мм | Термін експлуата-ції, роки | Тиск, м в.ст. | Довжина L, м | Кількість аварій (вид) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | свищі | тріщини | переломи |
| Площадки водопідготовки (водоводи) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 920 | 1987 | 50 | 27,44 |  | 1 |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 920 | 1981 | 50 | 100 |  |  |  |
| Дубнівськан/с | сталь | 800 | 1979 | 35 | 527,42 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 800 | 1988 | 35 | 107,5 |  | 1 | 1 |
| Дубнівськан/с | сталь | 600 | 1987 | 37 | 839,83 |  |  |  |
| Гнідавськан/с | сталь | 600 | 1997 | 37 | 415 |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 500 | 1984 | 42 | 94,17 |  | 2 |  |
| Омелянівська площадка | сталь | 500 | 1961 | 42 | 66 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 400 | 1986 | 36 | 146,5 |  |  |  |
| Дубнівськан/с | сталь | 300 | 1989 | 36 | 89,38 | 1 |  |  |
| Омелянівськан/с | сталь | 300 | 1978 | 36 | 271,4 |  |  |  |
| Омелянівська площадка | сталь | 150 | 1986 | 36 | 82 |  | 1 |  |
| Дубнівськан/с | ПВХ | 600 | 2007 | 33 | 119,55 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 450 | 2009 | 27 | 130 |  |  |  |
| Дубнівськан/с | ПВХ | 110 | 2007 | 35 | 59,77 |  |  |  |
| Дубнівськан/с | ПВХ | 63 | 2004 | 36 | 32,12 |  |  |  |
| Омелянівська площадка | ПВХ | 32 | 2009 | 34 | 2 |  |  |  |
| Водоводи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 150 | 1980 | 36 | 964 |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 200 | 1980 | 36 | 514 | 2 |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 300 | 1982 | 36 | 335 |  |  |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 500 | 1983 | 42 | 14780,42 | 7 | 2 |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 600 | 1974 | 37 | 17797 | 18 | 2 |  |
| Дубнівська площадка | сталь | 800 | 1974 | 35 | 166 | 1 |  |  |
| Дубнівська площадка | чавун | 250 | 1984 | 35 | 360 | 1 | 1 |  |
| Дубнівська площадка | чавун | 300 | 1970 | 38 | 416 | 2 | 1 |  |
| Дубнівська площадка | чавун | 400 | 1978 | 39 | 1016 | 2 |  |  |
| Дубнівська площадка | ПВХ | 250 | 2002 | 36 | 380 | 1 |  |  |
| Дубнівська площадка | ПВХ | 300 | 2004 | 38 | 456 | 1 |  |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 100 | 1980 | 36 | 35 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 150 | 1984 | 36 | 61 | 1 | 1 |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 300 | 1983 | 36 | 1840 | 5 |  |  |
| Гнідавська площадка | сталь | 600 | 1980 | 36 | 15216,5 | 2 | 1 |  |
| Гнідавська площадка | чавун | 400 | 1973 | 42 | 400 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 150 | 2000 | 38 | 108 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 159 | 1984 | 38 | 4 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 225 | 2003 | 37 | 563 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 250 | 2001 | 38 | 354 |  |  |  |
| Гнідавська площадка | ПВХ | 350 | 2004 | 33 | 130 |  |  |  |
| Омелянівська площадка | сталь | 150 | 1977 | 36 | 610 | 2 |  |  |
| Омелянівська площадка | сталь | 200 | 1972 | 36 | 1267 |  |  |  |
| Омелянівська площадка | сталь | 300 | 1961 | 37 | 46 |  |  |  |
| Омелянівська площадка | чавун | 200 | 1967 | 36 | 200 | 3 | 2 |  |
| Омелянівська площадка | ПВХ | 200 | 2006 | 40 | 34 |  |  |  |
| Магістральний водопровід (вулична, внутрішньоквартальн. та дворова мережа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 110 | 2009 | 35 | 528 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 160 | 2008 | 38 | 457 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 200 | 2012 | 41 | 84 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 225 | 2012 | 37 | 315 |  | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 400 | 1997 | 35 | 3200 |  | 4 | 4 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 50 | 1937 | 34 | 64 |  |  |  |
| Омелянівський водозабір | сталь | 150 | 1954 | 36 | 150 |  | 2 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 150 | 1936 | 36 | 104 | 1 | 1 |  |
| Омелянівський водозабір | сталь | 200 | 1954 | 35 | 621 |  | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 200 | 1936 | 35 | 556 |  | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 250 | 1937 | 38 | 3497 |  |  |  |
| Омелянівський водозабір | сталь | 250 | 1957 | 38 | 235 | 2 |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 273 | 1966 | 38 | 149 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 300 | 1938 | 36 | 2300 | 1 | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 400 | 1987 | 36 | 287 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 426 | 1938 | 36 | 827 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 500 | 1988 | 41 | 2530 |  | 1 | 1 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 530 | 1980 | 41 | 117 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 600 | 1987 | 37 | 3010 | 7 | 11 | 5 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 50 | 1938 | 33 | 963 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 100 | 19651 | 34 | 5574,5 | 1 | 3 |  |
| Омелянівський водозабір | чавун | 150 | 1954 | 35 | 64 | 2 |  |  |
| Гнідаський водозабір | чавун | 150 | 1970 | 35 | 892 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 150 | 1948 | 35 | 7560 | 4 | 2 |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 200 | 1955 | 35 | 118 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 250 | 1982 | 38 | 2323 | 4 | 3 | 1 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 250 | 1961 | 38 | 310 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 300 | 1976 | 38 | 7911 | 8 | 9 | 1 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 300 | 1998 | 38 | 1998 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 350 | 1972 | 38 | 1050 | 2 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 400 | 1974 | 44 | 3392 | 4 | 4 | 1 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 500 | 1974 | 44 | 3392 | 4 | 4 | 1 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 600 | 1967 | 51 | 800 | 3 | 5 | 2 |
| Розподільча мережа (вулична, внутрішньоквартальн. та дворова мережа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | азбестоц. | 100 | 1970 | 37 | 1234 | 4 |  |  |
| Омелянівський водозабір | азбестоц. | 100 | 1970 | 37 | 987 | 1 |  |  |
| Гнідавський водозабір | азбестоц. | 100 | 1950 | 37 | 450 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | азбестоц. | 150 | 1987 | 37 | 298 | 1 |  |  |
| Омелянівський водозабір | азбестоц. | 150 | 1980 | 37 | 12254 | 5 | 7 |  |
| Дубнівський водозабір | залізобет. | 50 | 2013 | 37 | 17 |  |  |  |
| Гнідавський водозабір | керам. | 63 | 2013 | 35 | 67 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | керам. | 100 | 2013 | 35 | 20 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 20 | 2013 | 35 | 12 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 25 | 2013 | 35 | 27 |  |  |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 40 | 2013 | 35 | 70 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 50 | 2013 | 35 | 138,7 | 1 |  |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 50 | 1998 | 35 | 32 | 1 |  |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 63 | 2015 | 36 | 113,3 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 63 | 2016 | 36 | 29,5 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 65 | 1995 | 36 | 83 |  | 1 |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 65 | 1995 | 36 | 6 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 75 | 2012 | 36 | 39 |  |  |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 90 | 2019 | 37 | 77 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 100 | 2006 | 37 | 675,5 | 2 |  |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 100 | 2001 | 37 | 238 | 1 |  |  |
| Гнідавський водозабір | ПВХ | 100 | 2004 | 37 | 64 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 110 | 2012 | 37 | 2420,34 | 1 | 1 |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 110 | 2016 | 37 | 317,18 |  |  |  |
| Гнідавський водозабір | ПВХ | 110 | 2011 | 37 | 265 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 150 | 2010 | 38 | 407 | 3 | 1 |  |
| Омелянівський водозабір | ПВХ | 150 | 2001 | 38 | 732 | 2 | 1 |  |
| Гнідавський водозабір | ПВХ | 150 | 2011 | 38 | 720 |  |  |  |
| Гнідавськийводозабір | ПВХ | 155 | 2000 | 38 | 155 |  | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 160 | 2014 | 38 | 1701,1 | 2 |  |  |
| Гнідавськийводозабір | ПВХ | 160 | 2018 | 38 | 1337,5 | 2 |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 200 | 2013 | 40 | 16 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 250 | 2012 | 38 | 60 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 300 | 2010 | 37 | 145 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | ПВХ | 500 | 1976 | 39 | 255 |  | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 40 | 2013 | 36 | 6 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 50 | 1955 | 36 | 3081,36 | 10 | 1 |  |
| Омелянівськийводозабір | сталь | 50 | 1966 | 36 | 794 | 6 | 2 | 1 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 50 | 1962 | 36 | 86 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 65 | 1971 | 36 | 191 |  | 2 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 80 | 2013 | 36 | 14 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 89 | 2000 | 37 | 36 |  |  |  |
| Гнідавський водозабір | сталь | 89 | 2007 | 37 | 35 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 89 | 2007 | 37 | 23 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 89 | 2014 | 37 | 38 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 100 | 1972 | 37 | 14503 | 38 | 16 | 1 |
| Омелянівський водозабір | сталь | 100 | 1959 | 37 | 1530 | 3 |  |  |
| Гнідавський водозабір | сталь | 100 | 1994 | 37 | 2268 | 7 | 5 | 1 |
| Дубнівський водозабір | сталь | 150 | 1966 | 37 | 12912 | 28 | 23 |  |
| Омелянівський водозабір | сталь | 150 | 1964 | 37 | 4161 | 8 | 5 | 1 |
| Гнідавський водозабір | сталь | 150 | 1995 | 37 | 116 |  | 2 |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 150 | 1964 | 37 | 1138 | 2 |  |  |
| Омелянівський водозабір | сталь | 200 | 1943 | 37 | 305 | 3 |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 250 | 1964 | 37 | 1480 | 1 |  |  |
| Гнідавський водозабір | сталь | 300 | 1998 | 37 | 147 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | сталь | 300 | 1963 | 36 | 1783 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 50 | 1967 | 36 | 2122 | 7 | 2 | 2 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 50 | 1963 | 36 | 344 | 2 | 1 |  |
| Гнідавський водозабір | чавун | 50 | 1986 | 36 | 89 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 65 | 1987 | 36 | 18 |  |  |  |
| Омелянівськийводозабір | чавун | 65 | 1994 | 36 | 176 | 1 | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 80 | 1938 | 36 | 380 | 1 |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 100 | 1980 | 34 | 34532 | 82 | 29 | 1 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 100 | 1975 | 34 | 5449 | 18 | 7 | 2 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 100 | 1985 | 34 | 4697 | 9 | 6 | 1 |
| Дубнівський водозабір | чавун | 150 | 1979 | 37 | 33647 | 59 | 36 | 1 |
| Гнідавський водозабір | чавун | 150 | 1982 | 37 | 6877 | 19 | 13 | 1 |
| Омелянівський водозабір | чавун | 150 | 1977 | 37 | 9460 | 10 | 4 |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 200 | 1984 | 37 | 12348 | 20 | 11 |  |
| Гнідавськийводозабір | чавун | 200 | 1983 | 37 | 1892 | 2 | 3 |  |
| Омелянівський водозабір | чавун | 200 | 1963 | 37 | 265 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 250 | 1975 | 38 | 4989 | 4 | 1 |  |
| Омелянівський водозабір | чавун | 250 | 1977 | 38 | 742 | 4 | 1 |  |
| Гнідавський водозабір | чавун | 250 | 1984 | 38 | 580 | 3 | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 300 | 1978 | 38 | 5137 | 14 | 6 |  |
| Гнідавський водозабір | чавун | 300 | 1985 | 38 | 3771 | 6 |  |  |
| Омелянівський водозабір | чавун | 300 | 1966 | 38 | 1062 | 1 | 2 |  |
| Омелянівський водозабір | чавун | 350 | 1953 | 38 | 148 | 1 |  |  |
| Омелянівський водозабір | чавун | 400 | 1973 | 44 | 750 |  | 1 |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 400 | 1980 | 44 | 630 |  |  |  |
| Дубнівський водозабір | чавун | 500 | 1988 | 44 | 960 |  | 3 | 1 |

Глибина залягання водопроводу – до 2-х метрів.

# Додаток 2

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

про наявність свердловин, які перебувають в експлуатації

| № з/п | Назва сверд-ловин | Дебіт, м3/год |  | Гли-бина, м | Час відкачки, год |  | К-ть профіл.ремонт. насос. агрег, разів | Лічиль-ник марки | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Омелянівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 1 | 75 | 81 |  | 1* | 1* |  | - | резервна |
| 2 | № 2 | 83 | 96 |  | 1 | 1 |  | MWN-150 | діюча |
| 3 | № 3 | 72 | 85 |  | 1 | 1 |  | MWN-150 | діюча |
| 4 | № 3А | 79 | 130 |  | 1* | 1* |  | MWN-100 | резервна |
| 5 | № 4 | 72 | 86 |  | 1 | 1 |  | MWN-150 | діюча |
| 6 | № 5 | 74 | 94 |  | 1 | 1 |  | MWN-150 | діюча |
| Дубнівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 7 | 65 |  | 110 | 0 |  | 0 | - | затампонована (акт від10.2019р) |
| 2 | № 8 | 60 |  | 170 | 1 |  | 1 | MWN-100 | діюча |
| 3 | № 9 | 40 |  | 107 | 1* |  | 1* | - | резервна |
| 4 | № 10 | затампонована (акт від 12.12.2011р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | № 14 | затампонована (акт від 06.07.2004р) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ново-Дубнівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 11 | 60 |  | 100 | 0 |  | 0 | - | затампонована (акт від 10.2019р) |
| 2 | № 11А | 60 |  | 80 | 0 |  | 0 | - | затампонована (акт від 10.2019р) |
| 3 | № 12 | 60 |  | 100 | 0 |  | 0 | MWN-150 | затампонована (акт від 10.2019р) |
| 4 | № 12А | затампонована (акт від 19.08.2010р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | № 13 | 40 |  | 80 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 6 | № 13 А | 100 |  | 80 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 7 | № 15 | 90 |  | 80 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 8 | № 15 А | 98 |  | 80 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 9 | № 16 | 96 |  | 65 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 10 | № 16 А | 100 |  | 65 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 11 | № 41 | 60 |  | 80 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| Східний водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 18 | 100 |  | 100 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 2 | № 19 | 100 |  | 100 | 1* |  | 1* | - | резервна |
| 3 | № 19 А | 60 |  | 100 | 1* |  | 1* | - | резервна |
| 4 | № 20 | 140 |  | 80 | 0 |  | 0 | - | затампонована (акт від 10.2019р) |
| 5 | № 20 А | 100 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 6 | № 21 | 70 |  | 72 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 7 | № 21 А | 100 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 8 | № 22 | 120 |  | 100 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 9 | № 22 А | 80 |  | 100 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 10 | № 23 | 109 |  | 100 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 11 | № 24 | 48 |  | 68 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 12 | № 24 А | 56 |  | 75 | - |  | - | - | затампонована (акт від 10.2019р) |
| 13 | № 25 | 80 |  | 58 | 1* |  | 1* | - | діюча |
| 14 | № 26 | 150 |  | 65 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 15 | № 26 А | 96 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 16 | № 27 | затампонована (акт від 14.12.2011р) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | № 28 | 100 |  | 100 | 1* |  | 1* | - | діюча |
| 18 | № 29 | 90 |  | 65 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 19 | № 29 А | 90 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 20 | № 30 | 90 |  | 55 | 1* |  | 1* | - | діюча |
| Південно-Східний водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 31 | 80 |  | 55 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 2 | № 32 | 90 |  | 55 | 1 |  | 1 | MWN-100 | діюча |
| 3 | № 33 | 90 |  | 55 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 4 | № 34 | 90 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 5 | № 35 | 90 |  | 55 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 6 | № 35 А | 90 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 7 | № 36 | 90 |  | 55 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 8 | № 37 | 90 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 9 | № 37А | 100 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 10 | № 38 | 80 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 11 | № 38 А | 100 |  | 55 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 12 | № 39 | 90 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| 13 | № 40 | 70 |  | 60 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |
| Гнідавський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Б/н | 60 |  | 120 | 1 |  | 1 | MWN-150 | діюча |

* - планова діяльність

# Додаток 3

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

про кількість працівників, які обслуговують водопровідну мережу

| Найменування | Кількість працюючих | Кількість робочих днів в році (2020 р.) |
| --- | --- | --- |
| ІТР | 15 | 250 |
| робочі | 82 | 250 |
| робочі | 9 | 365 |
| Всього : | 106* |  |

*Загальна чисельність штатних працівників централізованого водопостачання в 2020 році становить 213 чоловік (в еквіваленті повної зайнятості 214 чоловік)

Довідка

про кількість працівників, які обслуговують каналізаційну мережу

| Найменування | Кількість працюючих | Кількість робочих днів в році (2020 р.) |
| --- | --- | --- |
| ІТР | 14 | 250 |
| робочі | 133 | 250 |
| робочі | 15 | 365 |
| Всього : | 162* |  |

*Загальна чисельність штатних працівників централізованого водовідвдення в 2020 році становить 284 чоловік (в еквіваленті повної зайнятості 286 чоловік)

# Додаток 4

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

про наявність РЧВ, водонапірних башт та ін.

| Назва | Об’єм, м3 | Вік, роки | Загаль-на висота, м | К-ть | К-ть пром. в рік | Ширина /довжи- на дна, м | Діа- метр, м | Висота змоченої поверх-ні, м | Площа змоченої поверхні, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубнівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЧВ №1 | 6000 | 1979 | 5,06 | 1 | 1 | 36 36 | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №2 | 6000 | 1984 | 5,06 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №3 | 6000 | 1987 | 5,06 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №4 | 6000 | 1992 | 5,06 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №5 | 6000 | 1997 | 5,06 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №6 | 3000 | 1974 | 5,06 | 1 | 1 | 24 30 | - | 4,5 | 1206 |
| РЧВ №7 | 2000 | 1971 | 5,06 | 1 | 1 | 23 23 | - | 4,5 | 943 |
| Гнідавський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЧВ №1 | 6000 | 1988 | 5,06 | 1 | 1 | 36 36 | - | 4,5 | 1944 |
| РЧВ №2 | 6000 | 1988 | 5,06 | 1 | 1 |  | - | 4,5 | 1944 |
| Омелянівський водозабір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЧВ №1 | 2000 | 1964 | 5,06 | 1 | 1 | - | 23 | 4,5 | 740 |
| РЧВ №2 | 2000 | 1976 | 5,06 | 1 | 1 | 23 23 | - | 4,5 | 943 |

# Додаток 5

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

про наявність фільтрів, які експлуатуються при виробництві питної води

| Дубнівська площадка водопідготовки |  |
| --- | --- |
| Загальна кількість промивок одного фільтра за рік | 12 |
| Кількість фільтрів | 6 |
| Корисна площа одного фільтра | 271,2 |
| Витрати води під час промивки, л/с | 11 |
| Час промивки фільтрів, хв | 16 |
| Омелянівська площадка водопідготовки |  |
| Загальна кількість промивок одного фільтра за рік | 12 |
| Кількість фільтрів | 4 |
| Корисна площа одного фільтра | 37,44 |
| Витрати води під час промивки, л/с | 11 |
| Час промивки фільтрів, хв | 16 |
| Гнідавська площадка водопідготовки |  |
| Загальна кількість промивок одного фільтра за рік | 12 |
| Кількість фільтрів | 8 |
| Корисна площа одного фільтра | 174,08 |
| Витрати води під час промивки, л/с | 11 |
| Час промивки фільтрів, хв | 16 |

# Додаток 6

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

про наявність траспоту

(кількість днів на обслуговування автомобілів протягом року – 90 днів, кількість днів ремонту і технічного обслуговування – 30 днів)

| № з/п | Марка колісної техніки | Призначення (тип) | Рік випуску |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBARU | Легковий | 2004 |
| 2 | RENAULT DOKKER | Легковий | 2019 |
| 3 | Ваз-21093 | Легковий | 2000 |
| 4 | Ваз-21093 | Легковий | 2000 |
| 5 | Ваз-217030 | Легковий | 2008 |
| 6 | Ваз-21211 | Легковий | 2005 |
| 7 | УАЗ-469 | Легковий | 1973 |
| 8 | ІЖ-27175 | Вантажний | 2006 |
| 9 | ІЖ-27175 | Вантажний | 2007 |
| 10 | Газ-2705 | Вантажний | 2007 |
| 11 | Газ-2705 | Спеціальний | 1997 |
| 12 | CITROEN JUMPER | Вантаж./пасаж. | 2019 |
| 13 | Газ-33023 | Вантажний | 2006 |
| 14 | Газ-33023 | Вантажний | 2008 |
| 15 | Газ-2217 | Пасажирський | 2001 |
| 16 | УАЗ-3309 | Вантаж./пасаж. | 2001 |
| 17 | ЛЕК-45277 | Мікроавтобус | 1990 |
| 18 | Газ-5312 | Спеціальний | 1988 |
| 19 | Газ-5312 | Спеціальний | 1988 |
| 20 | Газ-5312 | Спеціальний | 1990 |
| 21 | Газ-66 | Спеціальний | 1973 |
| 22 | Газ-66 | Спеціальний | 1986 |
| 23 | Причип "Прагматек" | Вантажний | 2019 |
| 24 | Газ-66 | Спеціальний | 1977 |
| 25 | Газ-66 | Спеціальний | 1987 |
| 26 | Газ-66 | Спеціальний | 1984 |
| 27 | Зіл-ММЗ4502 | Вантажний | 1988 |
| 28 | Зіл-ММЗ4502 | Вантажний | 1989 |
| 29 | Зіл-ММЗ4502 | Вантажний | 1986 |
| 30 | Зіл-130 | Спеціальний | 1984 |
| 31 | Зіл-431412 | Спеціальний | 1999 |
| 32 | Зіл-431412 | Спеціальний | 1992 |
| 33 | Зіл-431412 | Спеціальний | 1991 |
| 34 | Зіл-133 ГЯ | Спеціальний | 1992 |
| 35 | Маз-53362 | Вантажний | 1996 |
| 36 | Маз-5549 | Вантажний | 1990 |
| 37 | ISUZU | Спеціальний | 2009 |
| 38 | ЕО-4321 | Екскаватор | 1990 |
| 39 | JCB-3CX | Екскаватор | 2019 |
| 40 | МТЗ-82 | Екскаватор | 1993 |
| 41 | МТЗ-82 | Екскаватор | 1996 |
| 42 | Борекс-2629 | Екскаватор | 1995 |
| 43 | Борекс-2629 | Екскаватор | 1995 |
| 44 | Борекс-2629 | Екскаватор | 1998 |
| 45 | ЕО-2621 | Екскаватор | 1994 |
| 46 | ЕО-2621 | Екскаватор | 1991 |
| 47 | ЕО-2621 | Екскаватор | 1988 |
| 48 | ЕО-2621 | Екскаватор | 1998 |
| 49 | Т-16 | Трактор | 2000 |
| 50 | Т-25 | Трактор | 1998 |
| 51 | ДТ-75 | Бульдозер | 1988 |
| 52 | Е-652 | Екскаватор | 1987 |
| 53 | САК АДБ (цех НОСК) | Звар. агрегат | 1981 |
| 54 | САК АДБ (цех ВКМ) | Звар. агрегат | 1994 |
| 55 | САК АДД (цех ВКМ) | Звар. агрегат | 2001 |
| 56 | САК АДД (ВзОЗО) | Звар. агрегат | 1986 |
| 57 | САК АДД (цех НОСВ) | Звар. агрегат | 1997 |
| 58 | ПКСД 3,5 У1 | Компресор | 2001 |
| 59 | Лада 21906-110-40 | Легковий | 2012 |
| 60 | Каналопромивочна машина | Спеціальний | 2011 |
| 61 | Газ 27527-388 | Вантажний | 2011 |
| 62 | CITROEN JUMPI | Вантаж./пасаж. | 2008 |
| 63 | Маз 5340 В2 | Спеціальний | 2017 |

# Додаток 7

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

Середня норма водоспоживання для абонентів, облік кількості води в яких здійснюється за відсутності засобів вимірювальної техніки, становить 0,192 м3/добу або 0,008 м3/год.

# Додаток 8

Затверджую :

_____________

«_____»__________2021 р.

Довідка

Додаткові вихідні дані для розрахунку  ІТНВПВ

| № | Загальні дані | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1 | Піднята вода в 2020 р., тис. м3/рік | 16039,62 |
| 2 | Кількість закупленої води, тис. м3/рік; | 0 |
| 3 | Підйом води з метою реалізації води непитної якості, зокрема для застосування у виробництві, тис. м3/рік; | 0 |
| 4 | Кількість водорозбірних колонок, шт. | 80 |
| 5 | Кількість пожежних гідрантів, шт. | 1000 |
| 6 | Середньорічна кількість пожеж, згідно довідки Державної служби України з надзвичайних ситуацій | 1342 |
| 7 | Кількість РЧВ, водонапірні башти шт. | 13* |
| 8 | Кількість одиниць арматури, шт. | 138** 5423 |
| 9 | Відсоток арматури, що протікає, % | 10 |
| 10 | Середній тиск у мережі, м в.ст. | 37 |
| 11 | Кількість профілактичних ремонтів насосного агрегату в рік (окремо для кожного) | 1 |
| 12 | Кількість промивок і дезінфекцій споруд (окремо для кожної) | 1 |
| 13 | Кількість годин роботи засобів вимірювальної техніки нижче порогу чутливості, го/рік | 1095 |
| 14 | Кількість несправних засобів вимірювальної техніки у абонентів, шт. | 1226 |
| 15 | Загальна кількість засобів вимірювальної техніки в абонентів, шт. | 92593 |
| 16 | Середній час від виявлення до заміни несправного засобу вимірювальної техніки на працюючий, год | 48 |
| 17 | Кількість води, яка реалізована по нормах водоспоживання, тис.м3/рік | 1418,45 |
| 18 | Кількість реалізованої води, тис.м3/рік | 11267,90 |
| 19 | Кількість відібраних проб питної води на протязі року, шт | 1555 |
| 20 | Кількість відібраних проб стічної води на протязі року, шт | 6262 |
| 21 | Витрати води на випуск осаду: |  |
|  | Дубнівський водозабір, м3 | 1828,97 |
|  | Гнідавський водозабір, м3 | 4212,25 |
|  | Омелянівський водозабір, м3 | 2133,6 |
| 22 | Кількість робочих повітродувок. які експлуатуються при очищенні стічних вод та обробці осаду, шт. | 3 |
| 23 | Фактичний час роботи і-тої повітродувки, год/рік | 8760 |
| 24 | Площа зелених насаджень, м2 ,зони санітарної охорони (ЗСО) | 0 |
| 25 | Площа твердих покриттів, м2,(ЗСО) | 0 |
| 26 | Кількість допоміжних об’єктів |  |
| 27 | Кількість прийнятих стоків за фактичними даними за 2020, тис. м3/рік | 17660,28 |
| 28 | Середньорічна кількість виїздів 1 машини | 0 |
| 29 | Кількість машин яка експлуатується на 1 виїзд | 0 |
| 30 | Об’єм машини для транспортування стічних вод | 0 |

* - одна водонапірна башта та один РЧВ №8виведені з експлуатації

** - знаменник  на водопровідній мережі ділянок підйому води, чисельнник – водогони, магістральні канали, розподільча мережа