ОПИС ЗАХОДІВ 

Інвестиційної програми 

КП «Луцькводоканал» на 2024 рік 

ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.1. Заходи зі зниження питомих витрат, 

а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. Реконструкція ділянки водогону по вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки) в м. Луцьку Волинської області.
1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Ділянка водогону, загальною протяжністю 353 м, була прокладена у 1985-1987 роках із сталевих труб діаметром 600 мм. Вказана ділянка відноситься до кільцьового водогону діаметром 600 мм, загальною протяжністю 11 км. У зв’язку із тривалим терміном експлуатації та корозії, що призвело до частих поривів (близько 45-ти в рік), виникла потреба у заміні всього водогону. Впродовж 2015-2022 років, було замінено близько 3,3 км. В 2023 році планується замінити ще 381 м пог. трубопроводів вказаного водогону. На часі – заміна вищезазначеної ділянки водогону. 

[image: image18.jpg]|
|
! 1
! ]
|
|
|
1
b ks
1 1“%
[
! \
bl X
B
W
™1 1oy
l
| 7/
L)
I
e
8 8
& R

189, 68

"0poy



При великому терміні окупності даного заходу, КП «Луцькводоканал» вносить даний захід в інвестиційну програму на 2024 рік, оскільки аварійність на вказаній ділянці та зношеність трубопроводу при поривах призводить до значних матеріальних витрат. Крім того, ділянка вказаного водогону прокладена в промисловій зоні та міжміського залізничного сполучення. Тому є велика небезпека виникнення небезпечної техногенної ситуації (зсув грунту, підмив та руйнування дорожнього покриття, тощо).

Довідка
 про замінені в 2015 – 2022 роках ділянки сталевого водогону d 600 мм  на ділянці:                       вул. Дубнівська – вул. Єршова в м. Луцьку

Загальна протяжність сталевого напірного водогону d 600 мм становить 11 км. Водогін прокладений у 80-х роках XX-го століття. Зважаючи на зношеність та значну аварійність водогону, підприємство розпочало його  реконструкцію шляхом заміни на труби поліетиленові d 350-560 мм. Так, на виконання заходів інвестиційних програм підприємства, протягом 2015-2022 років на заміну 3345 пог. м ділянок водогону було спрямовано та освоєно коштів в розмірі 10 745 тис. грн (без ПДВ).
	Рік
	Ділянка водогону
	Протяжність, пог. м
	Вартість робіт, тис. грн              (без ПДВ)
	Колір лінії, позначеної на схемі

	2015
	с. Струмівка
	324
	563
	[image: image19.jpg]




	2016
	вул. Рівненська – вул. Теремнівська
	360
	556
	[image: image20.jpg]




	2017
	вул. Дубнівська – вул. Трункіна (садівниче товариство «Маяк»)
	492
	1 360
	[image: image21.jpg]TIIeKC
Texc, i

Kepy-
amidi-
3BOTISIE

nekc

MHCITO-
TIos1ap-
BOJI.

BUITPO-

(BHOCTi

NeKinb-
MM CTa-

Iif 9ac

X Cno-
Hsl, O

/PHAN

CyuacHi po3pobku

MepeBazu MobinbHo20 uexy mexaxiunoz20 3HeBogHenHa EKOTON Module D

O6nagHaHHA NOBHOI 3aBOACHKOI
rOTOBHOCTI. Yce o6lagHaHHS, sKe

BiacyTHictb 3anaxy. Ilex mexaHiuHoro 3HeBojHeHHs Module D
MOXe 6YyTH peari30BaHMIi y 3aKPHUTOMY BUKOHAHHI Ta BMilllyBaTH

BXOJMTH [I0 CKIaNy IeXy
HOTO 3HEBOIHEHHSI, MOHTYETBCS 710
KOHTeifHepa Ha 3aBofi EKOTOH. Ha
06’€eKT yCTAHOBKA TPAHCIIOPTYETBCS
TIOBHICTIO TOTOBOIO ZI0 POGOTH - ISt
BBEJIEHHS IIeXy B eKCIUTyaTaliio o-
CHTH MiJ'€[HATH HOT0 JO HasBHHUX
iH)KeHePHHX MepeXX Ta HaJlallTyBa-
TH TIapaMeTpu po60TH o6nafHaHHS
(rexnonoris plug-and-play).

Bucoka edeKTuBHicTb

y o4 TIOBITPs, IO 03BOMMTH MiHIMi3yBaTH caHiTap-
HO-3aXMCHY 30HY.
MpocToTa Ta 3py4HicTh eKcnayartauii. Yce 061afHaHHS IIOBHICTIO aB-
iCHYe omIlist KepyBaHHSI KOMIUIEKCOM 3HEBOJHEHHS 3a
JIOTIOMOT0i0 cMapTdoHa. THYYKi HaJlalITyBaHHS [apaMeTPiB TeXHO-
JIOTiYHOTO IIPOLECY 03BO/ISIOTH aJANITYBATH PO60TY OYHCHHX CIIOPY
710 iIH/MBIYaTbHUX 0COBTUBOCTEH PO6OTH 06’eKTa. JIIst 06CTYTOBYIO-
YOro mep Iy TIep i1 odic iz omaneH-
‘Hsl, BeHTHJIAAIIi1, OCBIT/IEHHSI, TI0)KE)XHO-OXOPOHHOI0 CHCTEMOIO.
MiHimym ekcnnyaTauifiHuX BUTPAT. 3HEBOAHEHHS 0CAZy Bil6yBaeTh-

TOMAT

TeXHOJIOTiI0 3HEBOXHEHHS 0Cajy pe-
ami3oBaHO Ha 6a3i MyIBTHIHCKOBOIO
TTHEKOBOTO Aierizparopa MDQ Ekoton
Tsurumi - OZHOrO i3 HaK6LIBII HAIH-
HUX Ta eeKTUBHUX BU/IIB 06/1afHAH-
HA 11

cst 3a ) MYIBTHAMCKOBUX IIHEKOBHX JeriipaTopis MDQ
Ekoton Tsurumi, siki BUPi3HSIOTBCS HU3BKHMM CIIOKHMBAHHSIM IIPO-
MUBHOI BOZIM Ta PeareHTiB. YHiKaJIbHa KOHCTDPYKIIisi 3HEBOJHIOBAIb-
Horo 6apabaHa 3abesneuye HOro HamiiHy ¥ edeKTHBHY Po6OTY mpo-
TATOM HaBiTh 50 THC. POGOYMX TOMUH, a TI0Tpeba eriapaTopa B yBasi
06CIyTOBYIOYOro MEPCOHANTY -~ MiHiMaIbHAa.

HA PUHKY. MOZIeTBHUE PSIZT i€TiipaTo-
PiB HaTiYye MOHaZ 20 OXMHHIIL TIPO-
AYKTUBHICTIO BiZi 0,05 K0 200 M’/rox
(B 3 10 3780 Kr CP/rof) HA OAMHUINO,
1O /I03BOJISIE 3a/I0BOIBHUTH TIOTPe6H
SIK Be/IUKUX TTTIPUEMCTB, TaK i HeBe-
JIMKUX OYMCHHX CTIOPY.

Minimaneha notpe6a y npoekry-
BaHHi. TIPONyKTOBME psiji KOMILIEK-
CiB MEXaHIYHOTO 3HEBOMHEHHS BiKe
CIIPOEKTOBAHO i PO3po6eHo, a y Ha-
SIBHOCTI € BCi TIaCIIOPTH Ha 061aHaH~
Hl. HeobXinmowo e yume mpus’saka
TOTOBOTO pilleHHs 0 TMpPoeKTy. To-
TOBE 3aBOJCHKe DillleHHs 03BOJISE
CKOPOTHTH Yac Ha MPOEKTYBAHHSA Ta
TIOTOJUKEHHS NOKYMeHTaIlii, a TaKoX
TIOB'A3aHi 3 UM BUTpaTH.

ooy

icTb. Ilex MexaHigHOTO 3HeBoAHeHHs: Module D y Buriszi
20- a6o 40-dyToBOro KOHTelHHepa MoTpebye BChOro 16 a6o 32 M* 1mo-
BepXHi BiATOBifHO! FOro MoXHA J€rko Po3MiCTHTH Ha OGMesKeHiit
TEPUTOPii OYMCHUX CIIOPY/, 3aBOAY a60 HABITH MOPCHKOTO Cy/HA.
MoGinbHicTb. Moxiuse

HS Lexy AK 33
CTaIioHapHUX YMOB, TaK i ZyIst ocapy Ha pi iTHIX
o6’ekrax. Kopmyc yc U BHTC Ha 6a3i Mop "0 KOHTeH-

Hepa, IKMH Mae BUCOKY MillHiCTb Ta yHidikoBaHi po3mipw, 110 10380~
Jisie 3MIMCHIOBATH TPAHCIIOPTYBAHHS 06afHAHHS [0 06’€KTa IWIHPO-
KOOCTYTTHUMH BHIAMH TPaHCIIOPTY.

M icTb i i3auii a6o 36i
HOCTi 3a PaxyHOK ycCT HSI JOAAaTKOBUX
6apabaHiB J10 icHyI090r0 JerizpaTopa a6o IIOCTAYaHHS AOAATKOBUX
MOZAYIiB.

JlopatkoBi onuii. HasiBHiCTh 3HAYHOI KiZBKOCTi ZOAATKOBMX OIILii,
TaKMX SIK KePyBaHHS Pi3HMMH ITapaMeTPaMH IIPOLECy PeareHTHOro
06po6eHHs ocafy, Pi3HUI CTYIiHb aBTOMATH3AIlil, iHAUBiAyaTBHE
KTiMaTHIHe BUKOHAHHS, @ TAKOX J0AATKOBE 06/1a{HAHHS 3 6aXaH-
HAM KTi€HTa.

NpPoAYKTUB-

THHUX

21





	2018
	вул. Теремнівська – с. Липини, вул. Кривоноса – пр-т Відродження
	775
	1 157
	[image: image22.jpg]




	2019
	Садівниче товариство «Маяк» -  с. Струмівка
	523
	1 777
	[image: image23.jpg]NnaH OPZUHiBClLli.I. pE/Iqu)g. EKCNAIKALIA EYAIBEAL | CNOPYA

M 1:500 Mobep- Nnowa Koopduxamu

fi
admenyBanus xobicmy, | 308ydoBu, m*|  xBadpamy cimku

ModynbHa cmawuia osucmku Bodu Organic M-200

Indinempauitni aoku

Md'v3wa dopoza 3 MaudawyukoM 078 po3bopomy

OZOPD)KG 30HU COHIMADHO | OXOpOoHU

Bodo3aBipra cBepdnobuna (ickywua)

Touxu npyb s3ku ~ Tpoekmwi
cnopyd BidmMimku

Cmanuis BodonidzomoBru

Bidmimica “wucmoi nidaoau” 194 000

Hamypansbka Bidmimka semni 193.850

upos

Keninbal

PekoHcmpykuis cucmeru Bodonocmayanns B ¢ bouwe

/lyuekoi OTr 3 BcmaHoBaeHam ModynsHo! cucmemu

3. |Kinokf Apk. B¢ dox| Midnuc [Rama]  Bodonidzomobru npodykmuBuicmio 10 M’/z08 (200 +*/do3:
1221
1221

Pospodud | Tapan ' Apkyuib
Nepebiput | 0Bdienxa . BodonpoBidni cnopydu N 3
rin Numap 1221 ! ]

Mnaw opzawizauil peasedy
H. kcump. | Aumap 1221 M 1:500 ®0N Aumap 0.A.

i © 459-18/11/21-02.00-1

dopmam A3

Konimbah ©opmam A3






	2020
	с. Струмівка
	313
	1 208
	[image: image24.jpg]




	2022 
	пр-т Відродження – вул. Єршова (план)
	558
	4 124 
	[image: image25.png]




	Всього замінено:
	3 345
	10 745
	

	2023
	вул. Кравчука, 23 – вул. Кравчука, 44
	76
	1 153
	[image: image26.jpg]- cont 882795 @
4561

B2

£

Cranuia
T . 3HeBOOHEHHS

[@oio~NaNme cooo (#






	2023
	вул. Трункіна (від гаражного кооперативу «Стир 3» до заміненої ділянки в СТ «Маяк»)
	305
	2 039
	[image: image27.jpg]




	2023
	вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки)
	353
	2 451
	[image: image28.jpg]





[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]


[image: image31.jpg][lozodxexo

B N op.

JHb. N° gp

6. N gp

Pospaxyskoba cxeva ycmaliok pesedHozo

nc -101 upn-12
savucmy 11345 (KH-2)
nes mae-o2
[#4c5 | 00a T 7oc JPe-3q) [WC3 | 3004 [05 | PTA]
iy
¥ I |
g § 3171-149
3 S
Eg gg
g
4 4
WCT | 9008 [ 150 (363 | 7804 [1.0c | PE53 AB3)
T34 | 11004 | 0 3¢ }PC87 AB2)|
I 3.0
IS 10x8 —‘—F 1 - cul 108
[wiEs | 3004 '”‘{Pca;ual
M ALl MC3] 1204 [0 4c
C8 |1200A] 0
Y ¥
b o 3
3 3 8 z ¥
g 3 5 ols
o3 § g gm
i : 3 v
4 3 4
1000KBA 1060x8A
! woso (5 gl
k=516 ks, 1% ( X))
400xBA 400xBA -
1unee (2 100,68 §
Uk=4,3% Uk=4,3% =
Ph=5 1 1xBm Pk=5.11xBm é &
A i 4
€8 | 306A
IH3 3R | 0. Tc e
14
2
W
A4-355L4y2
648, 250kBm
1894 -00-P34

[lpurimku.
1 Pospaxywox ycmabok penedrozo saxucmy Gub. noscrobassky 3anUcky

PeKoHCMPYKUS MPAHCPapHamapHo! macmany TIN345. (KHC-2) KT “Alyuekbodokanan™ b m
Nyusk Bonukcokol adaacmi

T11-345 (KHC-2)

KoMnaHis”

[ (mads | Apkyw Apkyuib
rmn 1[1'lwx Peneinud 3axucm | abmovamuka o %
Buxonad #H
Viepebipub _|Ohuk ) ]
|1 xommp. |Owiugr Pospaxyukoba cxera ycmabox penedrozo saxucmy T0B *Bomumcska npoexmsa




[image: image32.png]UKRNET: Bci HosuHy Ykpait: X | M Bxiawi (33) - o.atkachuk@nu. X | €& Mifi avck — Google uck

hH3GtiatCWPadI8t&!l1=50.71.

2

apoaHNX 380

@® AsTobycna
synurika ‘Knskal

* [logamwap + MoginnTuce
@ Nepemsyt @ poroucnmpit |

k=

yansHi cruni

codiionen T

S3cTpiny




[image: image33.jpg]


[image: image34.jpg]


[image: image35.jpg]AP - el RS TTE

G b b | T L LT, P IR TIE s A masie ¢ =
Vit sl Lol ot el
g e T e ——— Bt W e

& . - S AN » ./ -- .-‘.' VQ £
o P A s T e e | ™

s e—— g _ — P a8 =
- ——— 1 T .-SII?!. - . ' == : F
8 — p




[image: image36.jpg]


[image: image37.jpg]


[image: image38.jpg]


[image: image39.jpg]


[image: image40.jpg]


[image: image41.jpg]


[image: image42.jpg]X NPy i, 3aruyTix y sepxwiih
HeUHR BigroAin "

SCTANOBEH] N3 560 AOBMINY PeLITHH
i ava v oy Lie

wo nosmonse 6pyaNes
3 nonorwa. Lle

aeHuyE AMOBIPHICTS HOFO JAKNUHOBZKNA T2 OBROCTaNNA
3a6pyANeHHAM.



[image: image43.png][naH 30BHILLIHLOrO BOAONPOBOAY

= ,/ _
VY &
% %

%

Jlucm 4

4 5€ \
Jlucm 3
3/0 @

N*_Q AK%

3amosHuk: KI' «/lyypkgo0okaHarn»
[ 3m. | [Apk. [Nenok] Mianuc | Mlata
2 MapumHiok

'Y

o
ol
[
=

«PekoHcmpykuis dinaHku BodozoHy no Byn.Kpabuyka (Bid

Cragia |Apkyw | Apkywis

npocnekmy CodopHocmi, b4 do BynKpaBuyka,26 B M./lyubky,
BonuHcbkoT 0dn. » Pl-l

MnaH 30BHILIHLOTO BOAONPOBOAY ®OM MapuyHiok HOpiit
(NpoOBXEHHS)

A MapumHioK
e

MepesipuB | MapuuHiok

5237

A :
oo
=2 LV o T A Gy
5 U ‘ o\ Huem 5
2 '\ A = 19 - o

\ \ El
3
[=¥
—
1
®
v

Tapacosuy



[image: image44.png]Jlucm 2

Jluem 3

026/2022-3BK
3amosHuk: KI' «/lyubkgo00KaHan»

Cragis |Apkyw | Apkywis
«PekoHcmpykuist dinsHku BodozoHy no Byn.KpaBuyka (Bid PKy PKY
npocnekmy CodopHocmi, 44 do BynKpabByyka,26 B M./lyubky,
BonuHcbkoT 0dn. » Prl

ENE
rI

MnaH 30BHILUHLOTO BOAOMPOBOAY ®OM MapuyHiok HOpiit

(MpopoBXeHHs) Tapacosuy




[image: image45.jpg]


[image: image46.jpg]AVIIbK

BOAMHCBKOI OBAACTI

T'EHEPAABHUU I1AAH

CXEMA BOAOITIOCTAYAHH/I
MACIITAB 1 :10 000

Kananizaniiini ouncHi
cnopyau M. Jlynnbka

i

KHC-10 (c. boroawou)
™

G i)

; Th N g 7 BTN, A 43 % . - v, 1 1B
) = A = P S ?"« / 4 S . A : : @ ," i ‘ ¢ < . “>
KHC-16 (c. Tapacose ‘\‘ £ L : . 7 // 4 il af Stk -- WM\ .- - oy = 5
e : - - ~ b W) 4 N orose h - ) - e Lo RN ) o e ‘
i 4 5 x o i =N =+ 4 -

1y

- e - 1. 4 |
jt - ) o # [ & & = = g T i
U lf | : 4 . i <o g  acilh ;, o R
hia : . o : A oy . i .
i | , 5 =
(o - . it q - i,
“ = . o . =, ! T | A o . ) s e
i, . i) /) 5 - 2 oo i 7 &
3 i . - _ / sz ! z
L 7/ 2 i g R
[ / 5
4 i
\

TOMmensniBenki BO
| - _w“/ /

-n',;'l('---.;

N\ 3

iﬁsir-42:2\\fm % s ? . 5 T % :

-B.--- Z €6 7 X i R e
o 7 NN T € WL YN T L 3 g8

Bia c. Iiaraiing Ta aeponopry

BiJI iBJ€HHO-CXIJIHOT0 B0O103200
npasodepexnoi yacTuun p. Ctu

R

=y

s L HI g.chu/cii& O

YMOBHI MO3HAYEHHA

TEPUTOPII

ICHYlO4I APOEKTH e O A s e
I A 1 =

== caavsHoI sABYAOBM : Wi e
(4 7 ’; o8 ™~ . ! :

%////% PE3EPBY CAOMBHOI 3ABY/JOBU

- BAFATOKBAPTMPHOI 3ABYLOBM L) TN ™ T % 7 &= @ = @ @

TPOMALCBKOT 3ABYA0BU

”””” / NPOMWCNOBMX MIANPUEMCTR Frsd] /O > Xe ) ’ ; . s i

KOMYHANBHUX NMIANPUEMCTB, CKNALIB TA BA3
ENEHNX HACADPKEHb 3ATANBHOIO KOPUCTYBAHHA

YTOMAPKIB

- BENEHMX HACADKEHb CMNELIANBHOTO MPU3HAYEHHA

== CINbCbKOTOCMNOAAPCBKOIO NMPU3HAYEHHA

Aj PIHOK TA BOLOMMMLY

KNAOOBMIL

TPAHCMOPTHUX NIANPUEMCTB o

7777777777 [‘ IHKEHEPHUX CNOPY[
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ce.36 Kpyna

YEPBOHWX NIHIN

NMPNPOOHO-3ANOBIOHOIO ®OHAOY

//% BIABOOY 3ANISHMLI

BINCBKOBOIO AEPOPOMY

Ymoeni noznauenna

——B —— icuyrouuil 60002in
——BI— 3anpoexmosanuil 60docin
@ C8EPONOBUHU ULLCMOI 600U

ce.38a B8 3%

° ceepdﬂommu 3 3a7130M

38

L. OYUCHUX
Hoeocmaea

gie i e ¥
BiJ B0/103200py HA p. YopHOrY3K

ce.40




[image: image47.jpg]


[image: image48.jpg]


[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]


[image: image51.jpg]


[image: image52.emf][image: image53.jpg]


[image: image54.png]<
BCTaHoBNeHH
(GRS TpeKepia




[image: image55.jpg]


[image: image56.jpg]


[image: image57.jpg]aarit

PO s s

o




[image: image58.jpg]IJQ

m.
:
M
:




[image: image59.jpg]


[image: image60.jpg]


[image: image61.jpg]Mpuemne BigkpuTTal




[image: image62.jpg]Q organic

wate technology




[image: image63.jpg]


[image: image64.jpg]


[image: image65.jpg]Modava ovuwenoi Body

0=10m3/208 $63xk.7 963xk.7 $63xb.T
< B 81 -
[y 963xu7  NVRS
WY o6 e A - =
MNodava Bodu wa osucmy HV22% WeXSn, PelScla
Q=10M3/200 #63xb.7 HV1
> 9 Doct > @ > > > >+
L 637
n » n n - n
> n = > >
> n n —| Vi
>‘> n n ” n )D )
= n— = i = NVR1
#63x4.7 HV29! $63xk.7
@ - 89- -
u _o5037 850037 850637 #5037 ; HvsX
cslc = HV1) HV HVS) HVE, -
i
T 963x4.7 L9
VML w3 [ V2 Vi1 =
NVR, 15}% HV1 ng H g e 2
L Y ‘X Y Y b Y 1 YmoBHi no3HayeHHs
LLED ki - ') FeM-16 Cucmena anesaniawensa Organic FeM-16
‘53!’..7. AR-24 Cucmena aepauii Organic AIR-26
1 = D) etemtcont e
T os3uua hf;g;;;.m o_:;:s;z,;": s [ R T T P p———
00"/ 10,00 /2
e lperiey Gllp oot ooy
\ B Keanan ndapumamn mucey do cese
A o Kpaw 2ra idbopy npod
O —
4 @ e
S @ sy
% D e
Do Koot
Y Pl atepemi e
Hy35 =
S ettt
#50%3.7 #50x3.7 #50x3.7 A Ponaamg
i % s g bt i)
$63x4.7 "
S ——
< fkifre—— [ - = B Bodepotd ssredpasa-rumaid
Ilﬂlllnnwn;llﬂw; 803 263547 $63xb.7 ———Kb——  Kananisauin npomubiux 803
+10n3/ 80 =7 = ot
T 81 > 81 > 81 > U s




[image: image66.jpg]KAC N°5a: Oun Kapnewka-Kapozo, Ta

M 1100

POIFPIF A-A

0008

2800

4x400

2400

05¢#

Bics Hacoca

4x250

/ (L
anN

2500

059

e

[/IAH

12000

25800

NN

N~

7500

4L

Berokim,

KO/eKIMOp

7

P
L 4

cucmemy 8150

8150

o009, ¢




[image: image67.jpg]


[image: image68.jpg]M 1100

KAC N°Z Oun. Haoepexra 8a
POIPI3 A-A

-2950

-7510

-1000

.\

1125

N/

_

g

4x600

21000

4400

2600

4x600

\/

-5850
-7450

000cc#




[image: image69.png]‘3amwwma symaus H
Tyusk, Bonuicia obnacts :

5 cooge

Mlepernag Bynuus — veps. 2015

i cwkopucras  MoSiAEAITH 1o poSreny

11:47
K 2wt
= 14052019



[image: image70.jpg]


[image: image71.png]


[image: image72.jpg]


[image: image73.jpg]


[image: image74.jpg]=
=
2
e
T
&





● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення:
Заходом Інвестиційної програми 2024 року передбачено реконструкцію ділянки водогону шляхом демонтажу стальних водопровідних труб діаметром 600 мм із заміною їх на труби поліетиленові PЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа) діаметром 450×26,7 мм та протяжністю 353 м пог.
При виборі труб що прокладатимуться на даному водогоні, до уваги беруться, в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики. Основними перевагами поліетиленових труб є те, що вони не піддаються корозії при контакті із водою, в 3-4 рази легші металевих, токсикологічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні. 

● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно наданого експертного звіту, всього будівництва складає 3 037 341,00 грн або 2 547 226,00 грн. без ПДВ. За виключенням вартості проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи тощо (96 651,00 грн без ПДВ), вартість будівельних робіт по реконструкції (заміні) вказаної ділянки водогогу становить 2 450 575,00 грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2024 рік. 
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на 945,32 тис. грн/рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Даним заходом передбачено реконструкцію ділянки водогону по вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки) в м. Луцьку, довжиною 0,353 км із заміною сталевих труб діаметром 600 мм на поліетиленові діаметром 450×26,7 мм.
Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулами: 

Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуємо за формулою:

W1 = 9 568 × N × tі × ωі × √Н,   де
9 568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;
N– фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2022 рік) – 18 аварій,
tі – час витікання води до локалізації аварії, годин (згідно фактичних даних у 2022 році – 6 годин);

Н – тиск води на даній ділянці трубопроводу - 37 м вод. ст.;
ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається - 0,0002 м2
W1 = 9 568 × 18 × 6 × 0,0002 × √ 37 = 1 256,55 м3;
Витрати води на промивання трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою:

W2 = 0,785 × N × Ø 2 × Lі × (K1 + K2),   де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2022 рік) - 18 аварій;
Ø – існуючий діаметр ділянки трубопроводу (Ø = 0,6 м);
Lі – протяжність промивної ділянки. Для розподільчої мережі протяжність ділянки приймається 500 м;

К1 – коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2;

K2 – коефіцієнт використання води при промиванні після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10.

W2 = 0,785 × 18 × 0,6 2 × 500 × (2+10) = 30 520,80 м3;
Приховані витоки води з трубопроводу через невиявлені свищі, визначаються за формулою:

W3 = 9 568 × Nі × tі × ωі × √Н;    де
9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;
tі – час витікання через невиявлені свищі протягом року - 8760 годин;

Nі – кількість невиявлених свищів, одиниць, яка визначається за формулою: 

Nі = 0,0007 × Т × N;     де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2022 рік) - 18 аварій;
Т – строк служби трубопроводу – 35 років; 
Nі = 0,0007 × 35 × 18 = 0,441
ωі – площа перерізу отвору. За відсутності фактичних даних приймається 0,0002 м2;

W3 = 9 568 × 0,441 × 8 760 × 0,0002 × √ 37 = 44 946,66 м3
Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» за загальною формулою: 
W4 =  525,6 × К  × К1 × Lі × qi × 24/t × √ (Нср/60), м3/рік;   де
525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з літрів/хвилину у куб. м /рік;

К – коефіцієнт підвищення величини допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. Приймається для 10 років – 2,5; 20 років – 6,25; 30 років – 12,5; 40 років і більше – 31,2. Для 25 років приймаємо – 9,4.
К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, гірничі виробки, високий рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо К1 = 1,25), при інших умовах К1 = 1. Приймається К1 = 1;
Lі = 0,353 км – довжина водогону чи мережі з труб відповідного матеріалу, прокладених за відповідний період;
qi - допустимий виток з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводу з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, літрів/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за таблицею 6 СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ”, а для пластикових труб – за таблицею 5 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 „Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб”;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком, приймаємо 24 год. (якщо вода подається цілодобово);

Нср – середній тиск води у водогоні від насосної станцій, м вод. ст. Середній тиск на даній ділянці становить 37 м вод. ст.

З урахуванням прийнятих значень складових формули, вона набуває вигляду:
до реконструкції 
W4 = 525,6 × 12,5 × 1 × 0,353 × 1,2 × 24/24 × √ (37/60) = 2 184,70 м3/рік;
після реконструкції –

W4 = 525,6 × 1 × 1 × 0,353 × 0,8 × 24/24 × √ (37/60) = 116,52 м3/рік
Зменшення втрат води:
1 256,55  + 30 520,80 + 44 946,66  + (2 184,70 – 116,52) = 78 792,19 м3/рік

Після виконання робіт по заміні даної ділянки водогону Ø 600 мм, втрати води зменшаться на 78 792,19 м3/рік, або:

801 316,57 грн/рік = 78 792,19  м3/рік × 10,17 грн (вартість 1 м3 води (без ПДВ) станом на 01.08.2022 р.

Виїзд аварійної бригади для проведення відновлювальних робіт на вказаній ділянці водогонуіз забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться ≈ 8 000,0 грн (без ПДВ) (згідно актів списання), в залежності від складності. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на: 

(801 316,57 грн + 144 000,00 грн) = 945 316,57 грн/рік (без ПДВ)

Термін окупності заходу:   
 Т = 2 450,58 тис. грн / 945,32 тис. грн = 2,6 років або 31 місяців.
1.1.1. Реконструкція ділянки водогону протяжністю по вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки) в м. Луцьку Волинської області
	№ п/п
	Найменування основних матеріалів, обладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн
	Всього 
(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Труби полiетиленовi для подачi холодної води SDR-17 (1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 450 × 26,7 мм
	м
	353
	5 623,03
	1 984 929,59
	ТзОВ «Луцькспецбуд»

	2
	Відвід сідловий діам. 450/50
	шт.
	3
	3 622,56
	10 867,68
	

	3
	Втулка під фланець з полiетилену дiам. 450 мм
	шт.
	2
	5 508,32
	11 016,64
	

	4
	Фланець під втулку ПП з покриттям, DN 450 мм
	шт.
	2
	2 866,66
	5 733,32
	

	5
	Засувка клинова фланцева діам. 50 мм
	шт.
	1
	4 286,74
	4 286,74
	

	6
	Колiна зварні з полiетилену дiам. 450 мм. для зварювання труб водопроводу "Встик"
	шт.
	4
	26 303,39
	105 213,56
	

	Інші матеріали, обладнання та будівельно-монтажні роботи:
	328 527,47
	

	Всього по заходу (будівельні роботи, матеріали та обладнання):
	2 450 575,00
	


Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
1.1.2. Реконструкція ділянки водогону по вул. Кравчука (від проспекту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26) в м. Луцьку Волинської області.
1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Ділянка водогону, загальною протяжністю 530 м, була прокладена у 80-х роках XX-го століття із сталевих труб діаметром 600 мм. Вказана ділянка відноситься до кільцьового водогону діаметром 600 мм, загальною протяжністю 11 км. У зв’язку із тривалим терміном експлуатації та корозії, що призвело до частих поривів (близько 45-ти в рік), виникла потреба у заміні всього водогону. Впродовж 2015-2022 років, було замінено близько 3,3 км трубопроводів вказаного водогону. В 2023 році планується замінити ще 381 м пог. трубопроводів вказаного водогону. Заходом Інвестиційної програми 2023 року (в новій редакції) вже виконано заміну ділянки водогону протяжністю 76 м пог. в рамках реалізації зазначеного заходу. 
При великому терміні окупності даного заходу, КП «Луцькводоканал» вносить даний захід в інвестиційну програму на 2024 рік, оскільки аварійність на вказаній ділянці та зношеність трубопроводу при поривах призводить до значних матеріальних витрат. Крім того, ділянка вказаного водогону прокладена в промисловій зоні та міжміського залізничного сполучення. Тому є велика небезпека виникнення небезпечної техногенної ситуації (зсув грунту, підмив та руйнування дорожнього покриття, тощо).

Довідка
 про замінені в 2015 – 2022 роках ділянки сталевого водогону d 600 мм  на ділянці:                       вул. Дубнівська – вул. Єршова в м. Луцьку

Загальна протяжність сталевого напірного водогону d 600 мм становить 11 км. Водогін прокладений у 80-х роках XX-го століття. Зважаючи на зношеність та значну аварійність водогону, підприємство розпочало його  реконструкцію шляхом заміни на труби поліетиленові d 350-560 мм. Так, на виконання заходів інвестиційних програм підприємства, протягом 2015-2022 років на заміну 3 345 пог. м ділянок водогону було спрямовано та освоєно коштів в розмірі 10 745 тис. грн (без ПДВ).

	Рік
	Ділянка водогон у
	Протяжність, пог. м
	Вартість робіт, тис. грн              (без ПДВ)
	Колір лінії, позначеної на схемі

	2015
	с. Струмівка
	324
	563
	

	2016
	вул. Рівненська – вул. Теремнівська
	360
	556
	

	2017
	вул. Дубнівська – вул. Трункіна (садівниче товариство «Маяк»)
	492
	1 360
	

	2018
	вул. Теремнівська – с. Липини, вул. Кривоноса – пр-т Відродження
	775
	1 157
	

	2019
	Садівниче товариство «Маяк» -  с. Струмівка
	523
	1 777
	

	2020
	с. Струмівка
	313
	1 208
	

	2022 
	пр-т Відродження – вул. Єршова (план)
	558
	4 124 
	

	Всього замінено:
	3 345
	10 745
	

	2023
	вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки)
	353
	2 451
	

	2023
	вул. Кравчука, 23 – вул. Кравчука, 44
	76
	1 153
	

	2023
	вул. Кравчука, 23 – вул. Кравчука, 44
	218
	3 059
	


● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення:
Заміну ділянки водогону протяжністю 530 м планується здійснити впродовж 2023-2025 років, із джералами фінансування – амортизація та інші кошти. Заходом Інвестиційної програми 2024 року передбачено реконструкцію ділянки водогону шляхом демонтажу стальних водопровідних труб діаметром 600 мм із заміною їх на труби ПЕ-100  560/33,2/SDR-17,0 та протяжністю 218 м пог.


При виборі труб що прокладатимуться на даному водогоні, до уваги беруться, в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики. Основними перевагами поліетиленових труб є те, що вони не піддаються корозії при контакті із водою, в 3-4 рази легші металевих, токсикологічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні. 

● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно наданого проектно-кошторисної документації, всього вартість будівництва по заміні ділянки сталевого водогону діаметром 630 мм та протяжністю 530 м пог. складає 9 101 919,00 грн (з ПДВ) або 7 614 899,00 грн (без ПДВ).

За виключенням вартості проектних робіт, проведення експертизи, технічного та авторського нагляду (179 798,00 грн без ПДВ),- вартість будівництва складатиме                           7 435 101,00 грн (без ПДВ). Реалізація заходу планується в 2023-2025 роках (титул перехідної будови додається).
В 2024 році підприємство планує здійснити будівельні роботи по реконструкції (заміні) ділянки водогону протяжністю 218 м пог. (2-й етап реконструкції). Вартість робіт, передбачених в інвестиційній програмі, становить 3 058,28 тис. грн (без ПДВ).
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону протяжністю 218 м пог. зменшаться на 626,33 тис. грн/рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Даним заходом передбачено реконструкцію ділянки водогону по вул. Кравчука в м. Луцьку, довжиною 0,218 км із заміною сталевих труб діаметром 600 мм на поліетиленові діаметром 560×33,2 мм.

Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулами: 

Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуємо за формулою:

W1 = 9 568 × N × tі × ωі × √Н,   де
9 568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;
N– фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2022 рік) – 12 аварій,
tі – час витікання води до локалізації аварії, годин (згідно фактичних даних у 2022 році – 6 годин);

Н – тиск води на даній ділянці трубопроводу - 37 м вод. ст.;
ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається - 0,0002 м2
W1 = 9 568 × 12 × 6 × 0,0002 × √ 37 = 837,70 м3;
Витрати води на промивання трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою:

W2 = 0,785 × N × Ø 2 × Lі × (K1 + K2),   де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2022 рік) - 12 аварій;
Ø – існуючий діаметр ділянки трубопроводу (Ø = 0,6 м);
Lі – протяжність промивної ділянки. Для розподільчої мережі протяжність ділянки приймається 500 м;

К1 – коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2;

K2 – коефіцієнт використання води при промиванні після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10.

W2 = 0,785 × 12 × 0,6 2 × 500 × (2+10) = 20 347,20 м3;
Приховані витоки води з трубопроводу через невиявлені свищі, визначаються за формулою:

W3 = 9 568 × Nі × tі × ωі × √Н;    де
9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;
tі – час витікання через невиявлені свищі протягом року - 8760 годин;

Nі – кількість невиявлених свищів, одиниць, яка визначається за формулою: 

Nі = 0,0007 × Т × N;     де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2022 рік) - 12 аварій;
Т – строк служби трубопроводу – 35 років; 
Nі = 0,0007 × 35 × 12 = 0,294
ωі – площа перерізу отвору. За відсутності фактичних даних приймається 0,0002 м2;

W3 = 9 568 × 0,294 × 8 760 × 0,0002 × √ 37 = 29 964,44 м3
Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» за загальною формулою: 
W4 =  525,6 × К  × К1 × Lі × qi × 24/t × √ (Нср/60), м3/рік;   де
525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з літрів/хвилину у куб. м /рік;

К – коефіцієнт підвищення величини допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. Приймається для 10 років – 2,5; 20 років – 6,25; 30 років – 12,5; 40 років і більше – 31,2. Для 25 років приймаємо – 9,4.
К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, гірничі виробки, високий рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо К1 = 1,25), при інших умовах К1 = 1. Приймається К1 = 1;
Lі = 0,218 км – довжина водогону чи мережі з труб відповідного матеріалу, прокладених за відповідний період;
qi - допустимий виток з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводу з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, літрів/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за таблицею 6 СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ”, а для пластикових труб – за таблицею 5 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 „Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб”;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком, приймаємо 24 год. (якщо вода подається цілодобово);

Нср – середній тиск води у водогоні від насосної станцій, м вод. ст. Середній тиск на даній ділянці становить 37 м вод. ст.

З урахуванням прийнятих значень складових формули, вона набуває вигляду:
до реконструкції 
W4 = 525,6 × 12,5 × 1 × 0,218 × 1,2 × 24/24 × √ (37/60) = 1 124,32 м3/рік;

після реконструкції –

W4 = 525,6 × 1 × 1 × 0,218 × 0,8 × 24/24 × √ (37/60) = 89,95 м3/рік

Зменшення втрат води:

837,70  + 20 347,20 + 29 964,44  + (1 124,32 – 89,95) = 52 183,71 м3/рік
Після виконання робіт по заміні даної ділянки водогону Ø 600 мм, втрати води зменшаться на 52 183,71 м3/рік, або:

530 708,33 грн/рік = 52 183,71 м3/рік × 10,17 грн (вартість 1 м3 води (без ПДВ) станом на 01.07.2023 р.

Виїзд аварійної бригади для проведення відновлювальних робіт на вказаній ділянці водогонуіз забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться ≈ 8 000,0 грн (без ПДВ) (згідно актів списання), в залежності від складності. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на: 

(530 708,33 грн + 96 000,00 грн) = 626 708,33 грн/рік (без ПДВ)

Термін окупності заходу:   
 Т = 3 058,28 тис. грн / 626,33 тис. грн = 4,9 років або 59 місяців.
1.1.2. Реконструкція ділянки водогону по вул. Кравчука (від проспекту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26) в м. Луцьку Волинської області
	№ п/п
	Найменування основних матеріалів, обладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн
	Всього 
(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Труба поліетиленова ПЕ 100 SDR 17 PN10 діаметр 560×33,2 мм
	м
	218
	7 217,17
	1 573 343,06
	ТзОВ «Луцькспецбуд»

	2
	Засувка клинова фланцева коротка діам. 500 мм
	шт
	1
	167 877,51
	167 877,51
	

	3
	Вільний фланець під буртову втулку Ду-560 мм
	шт
	1
	5 243,52
	5 243,52
	

	4
	Буртова втулка під фланець Ду-560 ПЕ 100 SDR 17
	шт
	1
	5 681,79
	5 681,79
	

	5
	Трійник з поліетилену діам. 560/200 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб
	шт
	1
	17 850,62
	17 850,62
	

	6
	Сідлові трійник з поліетилену діам. 560/110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб
	шт
	1
	9 955,38
	9 955,38
	

	7
	Засувка клинова фланцева коротка діам. 100 мм
	шт
	1
	5 801,64
	5 801,64
	

	Інші матеріали, обладнання та будівельно-монтажні роботи:
	1 272 526,48
	

	Всього по заходу:
	3 058 280,00


Начальник ВТВ                                                                        Віктор ЦВЯК

1.1.3. Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

· Вихідні положения, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення.
Метою діяльності КП «Луцькводоканал» є забезпечення споживачів безперебійними послугами водопостачання та водовідведення завдяки стабільності роботи систем водопостачання та водовідведення міста,  зменшення витоків води, втрат та витрат в магістральних та розподільчих мережах на шляху транспортування її до споживачів, шляхом ремонту та реконструкції фізично зношених трубопроводів та впровадження трубопроводів з сучасних матеріалів. Підприємство планує досягнення цієї мети шляхом технічного переоснащення та оновлення об’єктів водопостачання та водовідведення.
Темпи старіння основних засобів виробництва, транспортування і розподілу системи водопостачання та водовідведення значно переважають темпи їх відновлення.

Послугами водопровідно-каналізаційного господарства користується 209,9 тис. жителів міста Луцька та 32 населених пунктів Луцької об’єднаної територіальної громади, при загальній кількості проживаючих понад 262,6 тис. осіб.

Подача води в місто та навколишні села забезпечується розгалуженою водопровідною мережею із чавунних, стальних, азбестоцементних і поліетиленових труб діаметром 50-600 мм, протяжністю 347,0 км. Із загальної кількості водопровідних мереж ветхі та аварійні становлять 168,8 км (49,0%). 
За допомогою насосних станцій 2-го підйому, розташованих на Дубнівській, Оменівській та Гнідавській площадках водопідготовки, вода подається в міську водопровідну мережу. Матеріал труб водопровідних мереж – чавун, сталь, поліетилен. Збірні водогони побудовані в 1973, 1982, 1988 роках. Всі мережі прокладені під землею на глибині не менш 1,5 м, за винятком декількох акведуків через р. Сапалаївка та р. Стир. Трубопроводи водогонів і водопровідних мереж із сталі мають посилену гідроізоляцію. 
На водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки підприємством екслуатується ≈ 7,9 тис. одиниць запірної арматури.

 ● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Для забезпечення надійної експлуатації водопровідних мереж міста та майданчиків водопідготовки, забезпечення надійного перекриття  подачі води, свочасного виконання аварійно-відновлювальних робіт та планово-попереджувальних робіт, даним заходом протягом 2022-2024 років передбачено придбання та заміна запірної арматури в кількості 99 один. (dn 250 – 800 мм).

Протягом 2024 року, підприємство планує придбати та замінити 13 одиниць запірної арматури на основних перетинах напірних водогонів та вуличних водопровідних мережах міста Луцька.

Засувки, які пропонуються до заміни,- повністю заамортизовані, зношені та вийшли з ладу через недостатню герметичность елементів ущільнювачів, подряпин, вибоїн, нерівномірного зносу на поверхнях ущільнювачів, що, свою чергу, не забезпечує якісного припинення подачі води. 
Для ліквідації витоків, аварійних ситуацій та виконання планово-попереджувальних робіт на водопровідних мережах міста, підприємство змушене вдаватися до перекриття більшої кількості засувок, тим самим, збільшуючи тривалість робіт, матеріально-технічних витрат, зони відключення споживачів від послуг водопостачання тощо, що є неприйнятним для підприємства та громади міста.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму закладається придбання 13-ти одиниць запірної арматури на суму 720,08 тис. грн (без ПДВ).
	№ з/п
	Назва вулиці
	Діаметр засувки, мм
	Кількість, шт.

	
	
	
	

	1
	Городецька ∟Львівська
	250
	1

	2
	Станіславського
	250
	1

	3
	Дружби Народів ∟Бенделіані
	250
	1

	4
	Ківерцівська ∟Героїв УПА
	250
	1

	5
	Чернишевського ∟ Шевченка
	300
	1

	6
	Володимирська ∟Степова
	300
	1

	7
	Баранова∟Степова
	300
	1

	8
	Огієнка ∟Шопена
	300
	1

	9
	Дубнівська (с. Підгайці)
	350
	1

	10
	Винниченка (р. Сападаївка)
	400
	1

	11
	Задворецька, 1А
	400
	1

	12
	Карпенка-Карого ∟Сірої дивізії
	500
	1

	13
	Окружна (р. Жидувка)
	600
	1

	Всього:
	 
	13


Роботи по заміні запірної арматури виконуватимуться господарським способом.
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Захід не є окупним та призначений для забезпечення надійної роботи системи централізованого водопостачання, забезпечення надійного перекриття подачі води, своєчасного виконання аварійно-відновлювальних робіт та планово-попереджувальних робіт.
1.1.3. Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки

	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(з ПДВ), грн
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн
	Всього

(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Засувка чавунна фланцева з гумованим клином та штурвалом, тип F4 1 15, DN 250
	шт.
	4
	25 863,41
	21 552,84
	86 211,37
	ТД «Евротрубпласт»

	2
	Засувка чавунна фланцева з гумованим клином та штурвалом, тип F4 1 15, DN 300
	шт.
	4
	39 503,05
	32 919,21
	131 676,83
	

	3
	Засувка чавунна фланцева з гумованим клином та штурвалом, тип F4 1 15, DN 350
	шт.
	1
	52 180,24
	43 483,53
	43 483,53
	Сантех-комплект

	4
	Засувка чавунна фланцева з гумованим клином та штурвалом, тип F4 1 15, DN 400
	шт.
	2
	90 993,89
	75 828,24
	151 656,48
	ТД «Евротрубпласт»

	5
	Засувка чавунна фланцева з гумованим клином та штурвалом, тип F4 1 15, DN 500
	шт.
	1
	145 835,64
	121 529,70
	121 529,70
	

	6
	Засувка чавунна фланцева з гумованим клином та штурвалом, тип F4 1 15, DN 600
	шт.
	1
	222 623,53
	185 519,61
	185 519,61
	

	Всього по заходу:
	шт.
	13
	 
	 
	720 077,53
	


Начальник ВТВ                                                                                                         Віктор ЦВЯК
1.1.4. Реконструкція ділянки водогону (Дубнівський майданчик водопідготовки – вул. Глушець – вул. Арх. Метельницького –                Київський майдан) в м. Луцьку.
1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу
Ділянка водогону, загальною протяжністю 1372 м, була прокладена у 90-х роках минулого століттяіз сталевих труб діаметром 300 мм. У зв’язку із тривалим терміном експлуатації та корозії, що призвело до частих поривів (близько 14-ти в рік), існуючий водопровід втратив свою надійність, тому і виникла потреба у його заміні. 
При великому терміні окупності даного заходу, КП «Луцькводоканал» вносить даний захід в інвестиційну програму на 2024 рік, оскільки аварійність на вказаній ділянці та зношеність трубопроводу при поривах призводить до значних матеріальних витрат. Крім того, ділянка вказаного водогону прокладена в багатоквартирній житловій забудові та вздовж автомобільних доріг міського призначення. Тому є велика небезпека виникнення небезпечної техногенної ситуації (зсув грунту, підмив та руйнування дорожнього покриття, тощо). Окрім того, вказаний водогін забезпечує багато заходів критичної інфраструктури.
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні рішення:
Заходом Інвестиційної програми 2024 року передбачено реконструкцію ділянки водогону шляхом демонтажу стальних водопровідних труб діаметром 300 мм із заміною їх на труби поліетиленові PЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа) зовнішнім діаметром 315×18,7 мм та протяжністю 1324 м пог.
[image: image1.png]BT Mo egip- 24 Kvan: O« 4 x [ Kapra iyuxa—

< c

noamUTUCL
WWiap Ges Hassy
WHbhEDM"

 T308 "Bonmubpapm’
@ 50788412, 25.417979

chu'ﬁme X
% 4 {? 3

memis ¢w5any
6/ Mesallyiiok

#

JPEMOIT:LLIBEVIFIV e

0 iy MALHIVAVCTER S

e s aaosariactnn
® KyahnlBK B
“ABTODENISY) . -
P et FEHepdane KOHCY/IbCTEO
Mran06a30, 1y LK 58

i I TR

ey

ﬁ”'- Tpariniinia @

Hka:Kaporo)

YK e




При виборі труб що прокладатимуться на даному водогоні, до уваги беруться, в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики. Основними перевагами поліетиленових труб є те, що вони не піддаються корозії при контакті із водою, в 3-4 рази легші металевих, токсикологічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні. 

● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно розробленої проєктно-кошторисної документації, всього вартість будівництва складає 5 974 380,00 грн (без ПДВ). За виключенням вартості проєктно-кошторисної документації, проведення експертизи, здійснення технічного та авторського нагляду                 (188 260,00 грн без ПДВ), вартість будівельних робіт по реконструкції (заміні) вказаної ділянки водогогу становить 5 786 120,00 грн (без ПДВ), що закладається в інвестиційну програму на 2024 рік. 
● Обгрунтування ефективності інвестицій. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на 545,55 тис. грн/рік (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Даним заходом передбачено реконструкцію ділянки водогону на ділянці: Дубнівський майданчик водопідготовки – вул. Глушець – вул. Архітектора Метельницького – Київський майдан в м. Луцьку, довжиною 1,324 км із заміною сталевих труб діаметром 300 мм на поліетиленові діаметром 315×18,7 мм.
Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулами: 

Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуємо за формулою:

W1 = 9 568 × N × tі × ωі × √Н,   де
9 568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;
N– фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2022 рік) – 14 аварій,
tі – час витікання води до локалізації аварії, годин (згідно фактичних даних у 2022 році – 6 годин);

Н – тиск води на даній ділянці трубопроводу - 37 м вод. ст.;
ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається - 0,0002 м2
W1 = 9 568 × 14 × 6 × 0,0002 × √ 37 = 977,31 м3;
Витрати води на промивання трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою:

W2 = 0,785 × N × Ø 2 × Lі × (K1 + K2),   де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2022 рік) - 14 аварій;
Ø – існуючий діаметр ділянки трубопроводу (Ø = 0,3 м);
Lі – протяжність промивної ділянки. Для розподільчої мережі протяжність ділянки приймається 500 м;

К1 – коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2;

K2 – коефіцієнт використання води при промиванні після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10.

W2 = 0,785 × 14 × 0,3 2 × 500 × (2+10) = 5 934,60 м3;
Приховані витоки води з трубопроводу через невиявлені свищі, визначаються за формулою:

W3 = 9 568 × Nі × tі × ωі × √Н;    де
9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;
tі – час витікання через невиявлені свищі протягом року - 8760 годин;

Nі – кількість невиявлених свищів, одиниць, яка визначається за формулою: 

Nі = 0,0007 × Т × N;     де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2022 рік) - 14 аварій;
Т – строк служби трубопроводу – 28 років; 
Nі = 0,0007 × 28 × 14= 0,274
ωі – площа перерізу отвору. За відсутності фактичних даних приймається 0,0002 м2;

W3 = 9 568 × 0,274 × 8 760 × 0,0002 × √ 37 = 27 926,04 м3
Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» за загальною формулою: 
W4 =  525,6 × К  × К1 × Lі × qi × 24/t × √ (Нср/60), м3/рік;   де
525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з літрів/хвилину у куб. м /рік;

К – коефіцієнт підвищення величини допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. Приймається для 10 років – 2,5; 20 років – 6,25; 30 років – 12,5; 40 років і більше – 31,2. Для 25 років приймаємо – 9,4.
К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, гірничі виробки, високий рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо К1 = 1,25), при інших умовах К1 = 1. Приймається К1 = 1;
Lі = 1,324 км – довжина водогону чи мережі з труб відповідного матеріалу, прокладених за відповідний період;
qi - допустимий виток з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводу з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, літрів/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за таблицею 6 СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ”, а для пластикових труб – за таблицею 5 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 „Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб”;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком, приймаємо 24 год. (якщо вода подається цілодобово);

Нср – середній тиск води у водогоні від насосної станцій, м вод. ст. Середній тиск на даній ділянці становить 37 м вод. ст.

З урахуванням прийнятих значень складових формули, вона набуває вигляду:
до реконструкції 
W4 = 525,6 × 9,4× 1 × 1,324 × 1,2 × 24/24 × √ (37/60) = 6 162,01 м3/рік;
після реконструкції –

W4 = 525,6 × 1 × 1 × 1,324 × 0,8 × 24/24 × √ (37/60) = 435,02 м3/рік
Зменшення втрат води:
977,31  + 5 934,60 + 27 926,04  + (6 162,01 – 435,02) = 40 564,94 м3/рік
Після виконання робіт по заміні даної ділянки водогону Ø 600 мм, втрати води зменшаться на 40 564,94 м3/рік, або:

412 545,44 грн/рік = 40 564,94  м3/рік × 10,17 грн (вартість 1 м3 води (без ПДВ) станом на 01.08.2023 р.

Виїзд аварійної бригади для проведення відновлювальних робіт на вказаній ділянці водогону із забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться ≈ 9 500,0 грн (без ПДВ) (згідно актів списання), в залежності від складності відновлювальних робіт. 

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на: 

(412 545,44 грн + 133 000,00 грн) = 545 545,44 грн/рік (без ПДВ)

Термін окупності заходу:   
 Т = 5 786,12 тис. грн / 545,55 тис. грн = 10,6 років або 127 місяців.
1.1.4. Реконструкція ділянки водогону (Дубнівський майданчик водопідготовки –             вул. Глушець – вул. Арх. Метельницького – Київський майдан) в м. Луцьку
	№ п/п
	Найменування основних матеріалів, обладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн
	Всього 
(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Труби полiетиленовi для подачi холодної води SDR-17 (1,0 МПа), зовнiшнiй дiаметр 315×18,7 мм
	м
	1324,11
	2 189,10
	2 898 609,20
	ПП «Зеніт»

	2
	Засувка клинова фланцева Hawle 4000Е2 діам. 300 мм
	шт
	4
	70 176,21
	280 704,84
	

	3
	Засувка клинова фланцева Hawle 4000Е2 діам. 150 мм
	шт
	2
	28 462,61
	56 925,22
	

	4
	Засувка клинова фланцева Hawle 4000Е2 діам. 100 мм
	шт
	7
	16 222,61
	113 558,27
	

	5
	Трійники редукційні з поліетилену діам. 315/110 мм
	шт
	3
	17 075,99
	51 227,97
	

	6
	Втулка під фланець з полiетилену дiам. 315 мм
	шт
	8
	1 953,50
	15 628,00
	

	7
	Відвід сідловий діам.315*150 мм
	шт
	2
	5 803,92
	11 607,84
	

	8
	Відвід сідловий діам.315*110 мм
	шт
	7
	4 794,12
	33 558,84
	

	9
	Відвід сідловий діам.315*75 мм
	шт
	2
	3 162,12
	6 324,24
	

	10
	Фланець під втулку ПП з покриттям, DN315 мм
	шт
	8
	2 293,40
	18 347,20
	

	Інші матеріали, обладнання та будівельно-монтажні роботи:
	2 299 628,38
	

	Всього по заходу (будівельні роботи, матеріали та обладнання):
	5 786 120,00
	


Начальник ВТВ                                                                                                          Віктор ЦВЯК

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


1.1.5. Технічне переоснащення насосних станцій 3-го підйому води                                по просп. Молоді, 4Г, Молоді, 10Б, Молоді, 13Г,                                               вул. Конякіна, 7Б, Конякіна, 8, Даньшина, 10 в  м. Луцьку.

1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Багатоповерхова житлова забудова понад 5 поверхів спальних мікрорайонів міста Луцька почалася у 80-90 роках минулого століття. Технологічно (на той час) Водоканал здатний був забезпечити достатній тиск холодної води на верхніх поверхах 5-ти поверхових житлових будинків. Зважаючи на інтенсивність та щільність багатоповерхової забудови, необхідності подачі води на верхні поверхи багатоповерхових будинків тощо, ВАТ «Волинський інститут «Діпромісто» було розроблено обгрунтований проєкт будівництва насосних станцій 3-го підйому холодної/гарячої води та транзитного водопостачання для будинків у вищезгаданих мікрорайонах міста. При рівномірній подачі води, належному технічному утриманні, своєчасному профілактичному та капітальному ремонті транзитних, внутрішньобудинкових водопровідних мереж і запірної арматури на них тощо,- це дозволяло уникати виникненню аварійних ситуацій та перебоїв у холодному водопостачанні.
До 2019 року на балансі підприємства перебувало 7 (сім) НС 3-го підйому (ПНС): 

1)  ПНС – вул. Ковельська, 64Б
2)  ПНС – вул. Липовецька, 10В
3)  ПНС – вул. Сагайдачного, 2В
4)  ПНС – вул. Гордіюк, 20Г
5)  ПНС – пр-т Грушевського, 1Г
6)  ПНС – пр-т Перемоги, 10 

7)  ПНС – вул. Арцеулова, 18В
Інші 37 (тридцять сім) НС 3-го підйому перебували на балансі та експлуатувалися ДКП «Луцьктепло». За відсутності ПЧТ, насосні агрегати працювали цілодобово. Були відсутні резервні насоси, на випадок виходу із ладу діючого. Розрахунки за використану електроенергію та послуги технічного персоналу теплопостачального підприємства проводилися за окремими договорами, які на думку КП «Луцькводоканал» були не об’єктивними та завищеними. Окрім того, вказане підприємство не несло жодної відповідальності за забезпечення надійного та безперебійного водопостачання багатоповерхової житлової забудови міста тощо. Тому, фінансування профілактичних та регламентних робіт на вказаному обладнанні «зводилося до нуля». Як наслідок, насосне обладнання на сьогодні є економічно не рентабельним та фізично зношеним.
З метою ефективної есплуатації обладнання та забезпечення розрахункового тиску холодної води на межі балансової належності, рішенням Луцької міської ради від 27.03.2019 № 55/46, КП «Луцькводоканал було передано на баланс технологічне обладнання 37-ми підвищувальних насосних станцій, яке встановлене в межах центральних теплових пунктів (ЦТП) та котелень ДКП «Луцьктепло» (додається), протягом 1997-1999 років.

Протягом 2021-2022 років підприємство вивело із експлуатації 4 насосні станції, оптимізувавши тиск води в зоні відповідальності цих станцій. Заходами інвестиційної програми 2022 року, підприємство вже здійснило переоснащення 16-ти насосних станцій. В 2023 році підприємстро планує технічно переоснастити ще 8 насосних станцій. Залишилось технічно переоснастити 16 насосних станції 3-го підйому.
· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Із урахуванням розрахункового обсягу забору води та топографо-геодезичних відміток житлової забудови в зоні відповідальності НС, однотипності насоних агрегатів, встановлених на визначених 6-ми станціях, досвіду експлуатації насосного обладнання на ідентичних станціях 3-го підйому тощо, підприємство планує придбати та встановити вертикальні багатоступінчасті високонапірні відцентрові насоси типу OPV з двигунами 2,2-11 кВт, 2890-2955 об./хв., продуктивністю 11,2-52,4 м3/год. та тиском 25,2-45,1 м.
	№ з/п
	Адреса НС 3-го підйому
	Насосний агрегат (ДІЮЧИЙ)
	Насосний агрегат (НОВИЙ)

	
	
	Тип, марка
	Р, кВт
	Q , м3/год
	Н, м
	Тип, марка
	Р, кВт
	Q , м3/год.
	Н, м

	1
	Молоді, 4Г
	Wilo
	15
	95
	45
	OPV.6.03.1.2110 
	7,5
	40,5
	43,1

	2
	Молоді, 10Б
	К 90/55
	15
	90
	55
	OPV.7.В3.1.2110 
	11
	52,4
	43,9

	3
	Молоді, 13Г   
	2К 45/30 
	7,5 
	45
	30
	OPV.5.04.1.2110
	5,5
	25,2
	40,6

	4
	Конякіна, 7Б
	К 45\55
	15
	45
	55
	OPV.4.04.1.2110
	4
	17
	45,1

	5
	Конякіна, 8
	Wilo
	15
	45
	50
	OPV.4.03.1.2110
	3
	22,4
	25,2

	6
	Даньшина, 10
	К 80-50-200
	5,5
	80
	50
	OPV.3.06.1.2110
	2,2
	11,2
	41,6


Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  із застосуванням приладів частотного регулювання та плавного пуску. Роботи по технічному переоснащенні НС 3-го підйому  будуть виконуватись силами працівників підприємства.  

· Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 
Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії, збільшенням продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
В інвестиційну програму на 2024 рік закладається вартість придбання          6-ти вертикальних багатоступінчастих високонапірних відцентрових насосів типу OPV на заміну діючого насосного обладнання. 

Загальний ббсяг фінансування заходу становить 860,30 тис. грн (без ПДВ).
Із урахуванням монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню насосних станцій 3-го підйому води становитиме 963,44 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
	Адреса                             НС 3-го підйому
	Тривалість роботи насосного агрегату, год.
	Номінальна потужність насосного агрегату, кВт/год.
	Споживання ЕЕ, кВт/добу
	Економія ЕЕ, кВт/добу
	Економія ЕЕ, кВт/рік
	Економія ЕЕ, грн/рік

	
	діючий
	новий
	діючий
	новий
	діючий
	новий
	
	
	

	Молоді, 4Г
	10
	10
	15
	7,5
	150
	75
	75
	27 375
	141 803

	Молоді, 10Б
	10
	10
	15
	11
	150
	110
	40
	14 600
	75 628

	Молоді, 13Г   
	10
	10
	7,5 
	5,5
	75
	55
	20
	7 300
	37 814

	Конякіна, 7Б
	10
	10
	15
	4
	150
	40
	110
	40 150
	207 977

	Конякіна, 8
	10
	10
	15
	3
	150
	30
	120
	43 800
	226 884

	Даньшина, 10
	10
	10
	5,5
	2,2
	55
	22
	33
	12 045
	62 393


	Всього: 
	145 270
	752 499


Всього річна економія електроенергії складе 145 270 кВт, що при вартості електроенергії (станом на 01.01.2023 року) – 5,18 грн/кВт (без ПДВ) (у т.ч. вартість ЕЕ – 4,08 та розподілу ЕЕ – 1,10), річна економія електроенергії складе:

 145 270 кВт/рік × 5,18 грн (без ПДВ)/кВт  = 752 499 грн (без ПДВ).
Термін окупності заходу:

860,30 тис. грн : 752,50 тис. грн = 1,1 років або 14 місяців.
1.1.5. Технічне переоснащення насосних станцій 3-го підйому води по просп. Молоді, 4Г, Молоді, 10Б, Молоді, 13Г, вул. Конякіна, 7Б, Конякіна, 8, Даньшина, 10 в  м. Луцьку.

	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн
	Всього

(без ПДВ), грн
	Постачальник[image: image2.jpg]




	Вертикальний багатоступінчастий високонапорний відцентровий насос, тип:
	ТзОВ «Гідрогазкомплект»

	1
	OPV.3.06.1.2110 з двигуном 2,2 кВт
	шт
	1
	55 676,25
	55 676,25
	

	2
	OPV.4.04.1.2110 з двигуном 4 кВт
	шт
	1
	64 312,50
	64 312,50
	

	3
	OPV.4.03.1.2110 з двигуном 3 кВт
	шт
	1
	57 513,75
	57 513,75
	

	4
	OPV.5.04.1.2110 з двигуном 5,5 кВт
	шт
	1
	137 340,00
	137 340,00
	

	5
	OPV.6.03.1.2110 з двигуном 7,5 кВт
	шт
	1
	255 320,83
	255 320,83
	

	6
	OPV.7.В3.1.2110 з двигуном 11 кВт
	шт
	1
	290 141,25
	290 141,25
	

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	860 304,58


Начальник ВТВ

                                                                        Віктор ЦВЯК
1.1.6. Реконструкція ділянки водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки.
1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Гнідавська насосна станція 2-го підйому м. Луцька (далі – ГНС) подає воду на господарсько-питні і виробничі потреби м. Луцька та 4-х навколишніх сіл (Рованці, Голишів, Новостав, Боратин). На даний час, ГНС подає ≈ 9500 тис. м3/добу, у тому числі в: м. Луцьк - 8250 тис. м3/добу, с. Новостав – 140 м3/добу, с. Боратин – 465 м3/добу, с. Голишів – 95  м3/добу, с. Рованці – 550 м3/добу.

Проектна потужність насосної станції – 20 тис. м3/добу. В комплекс споруд ГНС входять водозабірні свердловини, збірні водогони від свердловин, станція знезалізнення, гіпохлоридна та 2 резервуари чистої води по 6 тис. м3.

Збірні водогони від свердловин були прокладені у 80-х роках XX-го століття із чавунних і сталевих водопровідних труб діаметром 600 мм. 

У зв’язку із тривалим терміном експлуатації та корозії, що призвело до частих поривів (до 14 аварії в рік), виникла потреба у заміні даної ділянки збірного водогону. Аварійність та зношеність трубопроводу при частих поривах призводить до значних матеріальних витрат. На виїзд аварійної бригади із забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємство витрачає 10-14 тис. грн., в залежності від складності аварії. Орієнтовний обсяг самовільних витоків води складає близько 40 тис. м3 на рік.

Крім того, вказаних водогін прокладений на великій глибині і перебуває в зоні щільної індивідуальної житлової забудови та інтенсивного земляного сільсько-господарського обробітку. Тому є велика небезпеки виникнення небезпечної техногенної ситуації (зсув грунту, підмив та руйнування території та споруд приватних домоволодінь).

Впродовж 2018-2021 років, підприємство вже провело заміну 470 м пог. вказаного збірного водогону Ø 600 мм. 
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк», яка реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної маністралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закіпівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


До пакету № 1 входять заходи із орієнтовними обсягами фінансування:

1) Реконструкція ділянки водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки – 1 023 700 EUR (без ПДВ);
2) Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в          м. Луцьку –852 300 EUR (без ПДВ).
Вартість заходів розрахована консультантами Європейського інвестиційного банку в рамках програми технічної підтримки проєкту.

Із впровадженням даного заходу, підприємство планує провести реконструкцію ділянки збірного водогону шляхом демонтажу стальних водопровідних труб діаметром 600 мм із заміною їх на труби поліетиленові ПЕ-560 мм та протяжністю 4,0 км (див. нижче топозйомку – виділено жовтим кольором). Завершення заходу планується в 2025 році.

При прийнятті технічного рішення щодо діаметру труб реконструйованого водогону, були враховані висновки і рекомендації Звіту до науково-дослідницької роботи: «Дослідження сумісної роботи водопровідної мережі і свердловинного водозабору, що подають воду на Гнідавську насосну станцію м. Луцька», наданим у 2010 році Полтавським національним технічним університетом ім. Юрія Кондратюка». 
Розрахункова вартість заходу. 

В рамках реалізації вказанго заходу та на умовах укладеного контракту з Європейським інвестиційним банком, в 2023 році планується проведення ряду робіт, зокрема:

· проведення топографо-геодезичних та геологічних вишукувань в зоні проведення будівельних робіт по улаштування водопровідної мережі,

· розроблення проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи,

· укладання договору на проведення будівельних робіт,

· початок реконструкції водогону сирої води (заміна ділянки водогону протяжністю 800 м пог. тощо.

Загальний обсяг фінансування заходу в 2023 році складатиме 10 154,35 тис. грн (без ПДВ).

Протягом 2024 року підприємство планує продовжити реконструкцію зазначеного водогону, замінивши ділянку протяжністю ≈ 2 900 м пог. 

В прикладеній нижче таблиці, вказані обсяги надання кредиту для всього пакету заходів із реконструкції водогонів та джерела погашення відсотків за користування коштами позики банку. КП «Луцькводоканал» залишило за собою право розділити в 2024 році обсяги надання кредиту для кожного із 2-х заходів із реконструкції водогонів та джерела погашення (відшкодування) відсотків за користування коштами позики.
	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 2,6%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,          грн без ПДВ

	
	EUR
	грн 
	 
	 
	грн
	грн
	грн
	амортизація
	фінансові витрати

	Січ.24
	470 000
	20308 700
	 
	 
	57118,22
	169,24
	57287,46
	57287,46
	 

	Лют.24
	
	
	
	
	57118,22
	169,24
	57287,46
	57287,46
	 

	Бер.24
	650 000
	28086 500
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Кві.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Тра.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Чер.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Лип.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Сер.24
	 
	 
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Вер.24
	650 000
	28 086 500
	 
	 
	215104,78
	637,35
	215742,13
	215742,13
	 

	Жов.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Лис.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Гру.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	2024 рік
	1 300 000
	56 173 000
	0
	0
	1554344,72
	4605,47
	1558950,18
	1558950,18
	0,00


Обсяги фінансування заходу всього 1 023,7 тис. EUR (без ПДВ), у т.ч., по роках:

2023 рік – 235,0 тис. EUR або 10 154,35 тис. грн (без ПДВ);

2024 рік – 720,0 тис. EUR або 31 111,20 тис. грн (без ПДВ);

2025 рік –   68,7 тис. EUR або   2 968,53 тис. грн (без ПДВ).
Згідно розрахунку НБУ, прогнозний курс валют (на час формування вибірки заходу) становить 43,21 грн з ПДВ / 1 EUR. 

Отже, орієнтовні обсяги фінансування продовження реконструкції ділянки водогону протяжністю  ≈ 2 900 м пог. складатиме 720 000,0 Євро (без ПДВ) або 31 111,20 грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2024 рік.
Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу:
Даним заходом передбачено реконструкцію водогону довжиною L = 4,0 км, з заміною сталевих труб діаметром 600 мм на поліетиленові діаметром 560 мм.

Проведено розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулами: 

Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуємо за формулою:

W1 = 9 568 × N × tі × ωі × √Н,   де

9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

N– фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2021 рік) – 14 аварій,

tі – час витікання води до локалізації аварії, годин (згідно фактичних даних у 2021 році – 6 годин);

Н – тиск води на даній ділянці трубопроводу - 37 м вод. ст.;

ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається - 0,0002 м2
W1 = 9 568 × 14 × 6 × 0,0002 × √ 37 = 977 м3;
Витрати води на промивання трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою:

W2 = 0,785 × N × Ø 2 × Lі × (K1 + K2),   де

N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2021 рік) - 14 аварій;

Ø – існуючий діаметр ділянки трубопроводу (Ø = 0,6 м);

Lі – протяжність промивної ділянки. Для розподільчої мережі протяжність ділянки приймається 500 м;

К1 – коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2;

K2 – коефіцієнт використання води при промиванні після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10.

W2 = 0,785 × 14 × 0,6 2 × 500 × (2+10) = 23 738 м3;
Приховані витоки води з трубопроводу через невиявлені свищі, визначаються за формулою:

W3 = 9 568 × Nі × tі × ωі × √Н;    де
9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

tі – час витікання через невиявлені свищі протягом року - 8760 годин;

Nі – кількість невиявлених свищів, одиниць, яка визначається за формулою: 

Nі = 0,0007 × Т × N;     де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2021 рік) - 14 аварій;

Т – строк служби трубопроводу – 35 років; 
Nі = 0,0007 × 32 × 14 = 0,314
ωі – площа перерізу отвору. За відсутності фактичних даних приймається 0,0002 м2;

W3 = 9 568 × 0,314 × 8 760 × 0,0002 × √ 37 = 31 569 м3
Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» за загальною формулою: 

W4 =  525,6 × К  × К1 × Lі × qi × 24/t × √ (Нср/60), м3/рік;   де

525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з літрів/хвилину у куб. м /рік;

К – коефіцієнт підвищення величини допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. Приймається для 10 років – 2,5; 20 років – 6,25; 30 років – 12,5; 40 років і більше – 31,2. Для 25 років приймаємо – 9,4.

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, гірничі виробки, високий рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо К1 = 1,25), при інших умовах К1 = 1. Приймається К1 = 1;

Lі = 4,0 км – довжина водогону чи мережі з труб відповідного матеріалу, прокладених за відповідний період;

qi - допустимий виток з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводу з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, літрів/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за таблицею 6 СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ”, а для пластикових труб – за таблицею 5 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 „Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб”;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком, приймаємо 24 год. (якщо вода подається цілодобово);

Нср – середній тиск води у водогоні від насосної станцій, м вод.ст. Середній тиск на даній ділянці становить 37 м вод. ст.

З урахуванням прийнятих значень складових формули, вона набуває вигляду:
до реконструкції 
W4 = 525,6 × 12,5 × 1 × 4,0 × 1,2 × 24/24 × √ (37/60) = 24 756 м3/рік;
після реконструкції –

W4 = 525,6 × 1 × 1 × 4,0 × 0,8 × 24/24 × √ (37/60) = 1 320 м3/рік
Зменшення втрат води:
977 + 23 738 + 31 569 + (24 756 – 1 320) = 82 360 м3/рік

Після виконання робіт по заміні даної ділянки водогону Ø 600 мм, втрати води зменшаться на 82 360 м3/рік, або:

1 005 121 грн/рік = 82 360  м3/рік × 12,204 грн (вартість 1 м3 води (з ПДВ) станом на 01.01.2022 р.

Виїзд аварійної бригади для проведення відновлювальних робіт на вказаній ділянці водогону із забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться ≈ 25 000 грн. (з ПДВ) в залежності від складності. На ліквідацію 14-х аварій підприємство витрачає ≈ 350 000 грн (з ПДВ). 

Крім того, підприємство залучало спеціалізовані транспортні засоби інших підприємств та організацій (598 000 грн), що дозволяє виконувати аварійно-відновлювальні роботи на великих глибинах, в безпосередній близькості до щільної індивідуальної житлової забудови, транспортних шляхопроводів та інших складних геологічних умовах.

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону протяжністю 4000 м пог. зменшаться на: (1 005 121 грн + 350 000 грн + 598 000) = 1 953 121 грн/рік (з ПДВ) або 1 627 601 грн/рік (без ПДВ).

Загальні витрати підприємства на експлуатацію заміненої у 2024 році ділянки водогону протяжністю ≈ 2 900 м пог. зменшаться на 1 180 010 грн/рік (без ПДВ).
 Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК

1.1.7. Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку.
1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Ділянка водогону загальною протяжністю 2,2 км, була прокладена у 1985-1987 роках із сталевих труб діаметром 600 мм. Вказана ділянка відноситься до кільцевого водогону діаметром 600 мм, загальною протяжністю 11 км. У зв’язку із тривалим терміном експлуатації та корозії, що призвело до частих поривів (близько 32-35 в рік), виникла потреба у заміні всього водогону. Впродовж 2015-2020 років, було замінено близько 4,4 км трубопроводів вказаного водогону. На часі – заміна вищезазначеної ділянки водогону. 
	Рік
	Ділянка водогону
	Протяжність, пог. м
	Вартість робіт, тис. грн              (без ПДВ)

	2015
	с. Струмівка
	324
	563

	2016
	вул. Рівненська – вул. Теремнівська
	360
	556

	2017
	вул. Дубнівська – вул. Трункіна (садівниче товариство «Маяк»)
	492
	1 360

	2018
	вул. Теремнівська – с. Липини, вул. Кривоноса – пр-т Відродження
	775
	1 157

	2019
	Садівниче товариство «Маяк» -  с. Струмівка
	523
	1 777

	2020
	с. Струмівка
	313
	1 208

	2022 
	пр-т Відродження – вул. Єршова (план)
	558
	4 124 

	Всього замінено:
	3 345
	10 745

	2023
	вул. Трункіна (від гаражного кооперативу «Стир 3» до заміненої ділянки в СТ «Маяк»)
	305
	2 039

	2023-2024
	вул. Кравчука, 23 – вул. Кравчука, 44
	294
	4 211

	2024
	вул. Трункіна (від ж/д колії до посадки)
	353
	2 451

	Заплановано до заміни в 2023-2024 роках:
	952
	8 701


Даним заходом передбачено реконструкцію водогону довжиною L = 2,2 км, із заміною сталевих труб діаметром 600 мм на поліетиленові діаметром 560 мм протягом трьох років.  

[image: image3.png]= d Aaﬂdw,ba}eusa;«\»
i =\
Dl L. TIAE

i

3 ’g TIl; Parkmg’
ot

G

CpibHi nenex

apK{KyABTY]
i B AROMHKY:





Після виконання робіт із заміни даної ділянки водогону Ø 600 мм, втрати питної води зменшаться на 77 тис. м3/рік. 

На виїзд аварійної бригади із забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємство витрачає 18-25 тис. грн, в залежності від складності аварії. На зазначених ділянках водогону протягом 2021 року трапилось біля 23 аварійних ситуацій. На їх ліквідацію підприємство витрачає близько 575 тис. грн/рік. 

Крім того, вказаних водогін прокладений на великій глибині і перебуває в зоні залізнодорожного міжнародного сполучення та інтенсивної автомодороги державного призначення. Тому є велика небезпеки виникнення небезпечної техногенної ситуації (зсув грунту, підмив і руйнування ж/д колій та автомобільної дороги).

● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк», яка реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної маністралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закіпівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


До пакету № 1 входять заходи із орієнтовними обсягами фінансування:

1) Реконструкція ділянки водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки – 1 023 700 EUR (без ПДВ);
2) Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку –852 300 EUR (без ПДВ).

Вартість заходів розрахована консультантами Європейського інвестиційного банку в рамках програми технічної підтримки проєкту.

Розрахункова вартість заходу. 

В рамках реалізації вказанго заходу та на умовах укладеного контракту з Європейським інвестиційним банком, в 2023 році планується проведення ряду робіт, зокрема:

· проведення топографо-геодезичних та геологічних вишукувань в зоні проведення будівельних робіт по улаштування водопровідної мережі,

· розроблення проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи,

· укладання договору на проведення будівельних робіт,

· початок реконструкції водогону сирої води (заміна ділянки водогону протяжністю 800 м пог. тощо.

Загальний обсяг фінансування заходу в 2023 році складатиме 10 154,35 тис. грн (без ПДВ).

Протягом 2024 року підприємство планує розпочати реконструкцію зазначеного водогону, замінивши ділянку протяжністю ≈ 1600 м пог. 

В прикладеній нижче таблиці, вказані обсяги надання кредиту для всього пакету заходів із реконструкції водогонів та джерела погашення відсотків за користування коштами позики банку. КП «Луцькводоканал» залишило за собою право розділити в 2024 році обсяги надання кредиту для кожного із 2-х заходів із реконструкції водогонів та джерела погашення (відшкодування) відсотків за користування коштами позики.
	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 2,6%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,          грн без ПДВ

	
	EUR
	грн 
	 
	 
	грн
	грн
	грн
	амортизація
	фінансові витрати

	Січ.24
	470 000
	20308 700
	 
	 
	57118,22
	169,24
	57287,46
	57287,46
	 

	Лют.24
	
	
	
	
	57118,22
	169,24
	57287,46
	57287,46
	 

	Бер.24
	650 000
	28086 500
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Кві.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Тра.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Чер.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Лип.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Сер.24
	 
	 
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Вер.24
	650 000
	28 086 500
	 
	 
	215104,78
	637,35
	215742,13
	215742,13
	 

	Жов.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Лис.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	Гру.24
	 
	
	 
	 
	136111,50
	403,29
	136514,79
	136514,79
	 

	2024 рік
	1 300 000
	56 173 000
	0
	0
	1554344,72
	4605,47
	1558950,18
	1558950,18
	0,00


Обсяги фінансування заходу всього 852,3 тис. EUR (без ПДВ), у т.ч., по роках:

2023 рік – 235,0 тис. EUR або 10 154,35 тис. грн (без ПДВ);

2024 рік – 580,0 тис. EUR або 25 061,80 тис. грн (без ПДВ);

2025 рік –   37,3 тис. EUR або   1 611,73 тис. грн (без ПДВ).

Згідно розрахунку НБУ, прогнозний курс валют (на час формування вибірки заходу) становить 43,21 грн з ПДВ / 1 EUR. 

Отже, орієнтовні обсяги фінансування продовження реконструкції ділянки водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку, протяжністю              ≈ 1 600 м пог. складатиме 580 000,0 Євро (без ПДВ) або 25 061,80 грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2024 рік.
Розрахунок економічного ефекту від впровадження заходу:
Даним заходом всього передбачено реконструкцію водогону довжиною L = 2,2 км, з заміною сталевих труб діаметром 600 мм на поліетиленові діаметром 560 мм.

Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулами: 

Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуємо за формулою:

W1 = 9 568 × N × tі × ωі × √Н,   де

9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

N– фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2021 рік) – 23 аварії,

tі – час витікання води до локалізації аварії, годин (згідно фактичних даних у 2021 році – 6 годин);

Н – тиск води на даній ділянці трубопроводу - 37 м вод. ст.;

ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається - 0,0002 м2
W1 = 9 568 × 18 × 6 × 0,0002 × √ 37 = 1 256 м3;
Витрати води на промивання трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою:

W2 = 0,785 × N × Ø 2 × Lі × (K1 + K2),   де

N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2021 рік) - 23 аварії;

Ø – існуючий діаметр ділянки трубопроводу (Ø = 0,6 м);

Lі – протяжність промивної ділянки. Для розподільчої мережі протяжність ділянки приймається 500 м;

К1 – коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2;

K2 – коефіцієнт використання води при промиванні після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10.

W2 = 0,785 × 18 × 0,6 2 × 500 × (2+10) = 30 521 м3;
Приховані витоки води з трубопроводу через невиявлені свищі, визначаються за формулою:

W3 = 9 568 × Nі × tі × ωі × √Н;    де
9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

tі – час витікання через невиявлені свищі протягом року - 8760 годин;

Nі – кількість невиявлених свищів, одиниць, яка визначається за формулою: 

Nі = 0,0007 × Т × N;     де
N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2021 рік) - 23 аварії;

Т – строк служби трубопроводу – 35 років; 
Nі = 0,0007 × 32 × 18 = 0,403

ωі – площа перерізу отвору. За відсутності фактичних даних приймається 0,0002 м2;

W3 = 9 568 × 0,403 × 8 760 × 0,0002 × √ 37 = 31 350 м3
Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» за загальною формулою: 

W4 =  525,6 × К  × К1 × Lі × qi × 24/t × √ (Нср/60), м3/рік;   де

525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з літрів/хвилину у куб. м /рік;

К – коефіцієнт підвищення величини допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. Приймається для 10 років – 2,5; 20 років – 6,25; 30 років – 12,5; 40 років і більше – 31,2. Для 25 років приймаємо – 9,4.

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, гірничі виробки, високий рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо К1 = 1,25), при інших умовах К1 = 1. Приймається К1 = 1;

Lі = 2,2 км – довжина водогону чи мережі з труб відповідного матеріалу, прокладених за відповідний період;

qi - допустимий виток з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводу з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, літрів/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за таблицею 6 СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ”, а для пластикових труб – за таблицею 5 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 „Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб”;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком, приймаємо 24 год. (якщо вода подається цілодобово);

Нср – середній тиск води у водогоні від насосної станцій, м вод.ст. Середній тиск на даній ділянці становить 37 м вод. ст.

З урахуванням прийнятих значень складових формули, вона набуває вигляду:
до реконструкції 
W4 = 525,6 × 12,5 × 1 × 2,2 × 1,2 × 24/24 × √ (37/60) = 13 616 м3/рік;
після реконструкції –

W4 = 525,6 × 1 × 1 × 2,2 × 0,8 × 24/24 × √ (37/60) = 726 м3/рік
Зменшення втрат води:
1 256 + 30 521 + 31 350 + (13 616 – 726) = 77 469 м3/рік

Після виконання робіт по заміні даної ділянки водогону Ø 600 мм, втрати води зменшаться на 77 469 м3/рік, або:

945 432 грн/рік = 77 469  м3/рік × 12,204 грн (вартість 1 м3 води (з ПДВ) станом на 01.01.2022 р.

Виїзд аварійної бригади для проведення відновлювальних робіт на вказаній ділянці водогону із забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться ≈ 25 000 грн. (без ПДВ) в залежності від складності. На ліквідацію 23-х аварій підприємство витрачає ≈ 575 000 грн. (з ПДВ). 

Крім того, підприємство залучало спеціалізовані транспортні засоби інших підприємств та організацій (598 000 грн), що дозволяє виконувати аварійно-відновлювальні роботи на великих глибинах та інших складних геологічних умовах.

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на: 

(945 432 грн + 575 000 грн + 598 000) = 2 118 432 грн/рік (з ПДВ).
Загальні витрати підприємства на експлуатацію заміненої у 2024 році ділянки водогону протяжністю ≈ 1600 м пог. зменшаться на 1 540 678 грн/рік (без ПДВ).
Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК
ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.2. Заходи щодо зменшення обсягу втрат, витрат води на технологічні потреби, з них:
1.2.1. заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них:
1.2.1.1. Улаштування системи вимірювання гідростатичного рівня води в РЧВ Дубнівського майданчика водопідготовки.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Дубнівський майданчик водопідготовки являється головним джерелом водопостачання міста. Майданчик забезпечується водою із 30 постійно діючих артезіанських свердловин Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного водозаборів проектною потужністю 80 тис. м3/добу. На майданчику розташовані 8 резервуарів чистої води: ємністю 800 м3 – 1 одиниця, ємністю 2,0 тис. м3 – 1 одиниця, 3,0 тис. м3 – 1 одиниця та 6,0 тис. м3 – 5 одиниць, 
станція знезалізнення води проектною продуктивністю 80,0 тис. м3/добу, водонапірна вежа з баком об’ємом 500 м3 (виведена з експлуатації). Експлуатується гіпохлориттна установка “Пламя” потужністю 100 кг хлору/добу і  2 насосні станції II-го підйому проектною продуктивністю 80,0 тис. м3/добу. Енергозабезпечення майданчика здійснюється з двох незалежних трансформаторних підстанцій. Впроваджується проект модернізації технологічної системи станцій по водопідготовці за технологією Culligan продуктивностю 18 тис. м3/добу (встановлено 10 напірних закритих фільтрів).
[image: image4.jpg]b Micimo

I N
A S
S [lepemomoqHa
— [ DOHC@ODMAMIOPH — § NOCITIaHLIS
nIacmanLa e
O
AR
S PYB . PYB | pUB X
4 3 - i 3
NN V=6000M" V=6000M =000m V=6000m
S
<
_— S
- |
|
: IS
S
§ [lpomubka ' g
S N
: S -
§ § BIOCimiuHUK o
S § P4 3
D%{ §” maruyid prawobux ~ V=2000M" - §
) [lanubHa Wﬂbmﬂ/ﬁ §
!
L N 5
& S . R
S B N
= HNT bawma E S
~ l/: 500/‘73 [inoxnopumma a
= =
5 XX S
X X X - g
<
TTT _;‘21;% :
/laoopamapis g — \\
— BT H T~z0 midliory
30 Lmuyp
PYB
V=6000M e
Rt V=6000m"
S 3
S | —
= -
= —
O mMicimo Y

Fuc. 115 (xema noday boou & micmo 3 Jyoribcskor naowaoky bodomazomookt





Технологічним водогоном подається на фільтри станції знезалізнення, де очищується від підвищеного вмісту заліза. 

Станція знезалізнення води призначена для видалення заліза з вмістом до 10 мг/дм3 методом фільтрування на швидких фільтрах із спрощеною системою аерації. При необхідності фільтрування проводиться з попередньою обробкою води – введенням реагенту - окислювача.

	№ / рік будівництва
	Обладнання станції знезалізнення
	Стан зносу,

%
	Установлена виробнича потужність станції,

тис. м3/добу

	1978 р.

Дубнівський водозабір
	Швидкі фільтри - 6 шт.

Повітродувка ВВН-25

Повітродувка РМК-3

Затвор d 800 мм - 16 шт.

Затвор d 600 мм - 2 шт.

Засувка d 400 мм – 12 шт.

Засувка d 300 мм – 6 шт.

Засувка d 150 мм – 26 шт.
	70

72

77

84

68

71

75

71
	80


Згідно технологічної схеми, очищена вода після станції знезалізнення поступає в резервуари чистої води (РЧВ). Всі РЧВ обладнані падаючим, відвідним, переливним і пускним трубопроводами, а також спецвентеляцією.
	Назва споруди
	Рік будови
	Об´єм  V, м³
	Висота Н, м
	Стан зносу, %

	Резервуари чистої води (РЧВ)

	Дубнівський  водозабір
	
	
	
	

	№ 1
	1935
	800
	4
	93

	№ 2
	1971
	2000
	4
	100

	№ 3
	1974
	3000
	4,5
	54

	№ 4
	1979
	6000
	4,5
	71

	№ 5
	1984
	6000
	4,5
	64

	№ 6
	1987
	6000
	4,5
	60

	№ 7
	1992
	6000
	4,5
	59

	№ 8
	1997
	6000
	4,5
	50


З 2009 року КП «Луцькводоканал» відмовилося від хлорування води і перейшло на знезараження за допомогою гіпохлориту натрію (ГХН) марки Б, що виробляється в Україні згідно з ГОСТ 11086-76. ГХН відноситься до хлоровміщуючих реагентів і в той же час є менш токсичним та безпечнішим ніж рідкий хлор. Він зареєстрований у Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ України. Дезінфекційна дія ГХН (NaOCl) заснована на тому, що при розчинені у воді він так само, як і газоподібний хлор, утворює хлорнуватисту кислоту та гіпохлорит-іони, які мають окислювальну і дезінфекційну дію. Зберігаючи всі переваги процесу хлорування, метод знезараження за допомогою ГХН дає змогу уникнути основних труднощів, пов’язаних з роботою з високотоксичним рідким хлором. Установки працюють за  принципом електролізу розчину хлористого натрію. ГХН, який утворюється в процесі електролізу безперервно дозується в оброблену воду для знезараження. Для роботи установок використовують сіль кухонну харчову. Установки працюють в автоматичному режимі.

Відтак, на Дубнівському майданчику водопідготовки встановлена блочна електролізна установки знезараження води для виготовлення розчину ГХН.

Із резервуара відвідними трубопроводами вода подається на насосну станцію ІІ-го підйому (далі - ВНС) і при допомозі насосних агрегатів поступає в розгалужену водопровідну мережу міста.
	№ ВНС,

рік будівництва
	Кількість насосів
	Тип (марка) насосів
	Продуктивність, м3/год.
	Установлена виробнича потужність ВНС,

тис. м3/добу

	Дубнівська НС № 2

1979 р.
	1

4

1
	300Д90

NHV.100.250/2

NHV250-400
	1100

-

-
	40

	Дубнівська НС № 3
	2

3

1
	300Д80А

200Д90А

220Д/36А
	-
	40


Всі споруди майданчика водопідготовки з’єднані між собою технологічними трубопроводами. Труби, в основному, сталеві  діаметром 400 – 600 мм. Хлоропроводи виконані із пластикових труб діаметром 50 мм. Труби переливу і спорожнення РЧВ прокладені із залізобетонних і азбестоцементних труб відповідно діаметром 600 мм і 300 мм. Колектор промивки фільтрів станції знезалізнення виконано із азбестоцементних труб діаметром 400 мм. Всі технологічні мережі мають підземне виконання. На сталевих трубах передбачена значно посилена ізоляція. На всіх трубопроводах передбачена необхідна відключна арматура.

Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
При веденні своєї господарської діяльності по наданню послуг із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,- підприємство керується Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затвердених Наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95  № 30, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  від 27.11.2015 № 302 (далі - Правила). 
Так, згідно розділу 8 цих Правил,- резервуари чистої води (РЧВ) повинні забезпечувати вирівнювання режимів роботи насосних станцій та зберігання регулюючих, аварійних та протипожежних запасів води, а також води на технологічні потреби споруд. Після (і під час) зберігання води в РЧВ, її якість повинна відповідати вимогам державних санітарних норм та правил. Вода, що зберігається в РЧВ повинна бути надійно захищена від зовнішнього забруднення шляхом герметизації РЧВ та їх обладнання спеціальними фільтрами-поглиначами.
У процесі експлуатації РЧВ виробничий персонал водопостачального підприємства зобов'язаний, у тому числі, вести контроль за якістю поступаючої та вихідної води та здійснювати спостереження за рівнями води в РЧВ.
Для кожного РЧВ, залежно від його призначення і на підставі аналізу режиму водоспоживання і досвіду експлуатації, повинен бути розроблений добовий графік рівнів води в ньому з урахуванням повного обміну води протягом 48 годин і необхідності зберігання аварійного і протипожежного запасів води.

РЧВ повинні бути обладнані пристроями і приладами, які забезпечують, у тому числі, контроль на рівнями води і передачу даних в диспетчерський пункт або на насосну станцію.
З метою забезпечення якісного обліку води та контролю за гідростатичним рівнем води в РЧВ,- підприємством прийнято рішення про придбання та улаштування в 2024 році системи вимірювання гідростатичного рівня води в 6-ти РЧВ Дубнівського майданчика водопідготовки.
● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно наданої комерційної пропозиції, вартість комплексу обладнання (системи) для вимірювання гідростатичного рівня води в 6-ти РЧВ Дубнівського майданчика водопідготовки,- становить 533 103,15 грн (без ПДВ), що і закладається в Інвестиційну програму на 2024 рік.

2) Розрахунок економічних витрат та визначення строку окупності від впровадження заходу. 
Захід є неокупним та призначений для забезпечення контролю на рівнями води і передачу даних в диспетчерський пункт і насосну станцію майданчика водопідготовки, та є невід’ємною складовою в автоматизації облікових процесів та функціонування підприємства в одному інформаційному просторі, незалежно від територіального розміщення технологічних будівель та споруд.
1.2.1.1. Улаштування системи вимірювання гідростатичного рівня води в РЧВ Дубнівського майданчика водопідготовки
	№ п/п
	Найменування обладнання (устаткування)
	К-сть один.
	Ціна за один., EUR (без ПДВ)
	Ціна по позиції, EUR (без ПДВ)
	Ціна по позиції, грн (без ПДВ)
	Постачальник

	1
	7MF1572-1HA20
Трансмітери SITRANS LH100 для гідростатичного вимірювання рівня, занурювальний трансмітер, двопровідне підключення, 4...20 мА, матеріал корпусу 316L (1.4404)

Кераміка вимірювальної комірки (96%) з фіксовано встановленим кабелем LD-PE

Діапазон вимірювання: 0 - 10 mH2O Довжина кабелю: 20 м

Ущільнювальний матеріал між датчиком і корпусом: EPDM (для питної води)
	6 шт.
	524,79
	3 148,74
	128 042,25
	ТОВ «Топсітісервіс»

	2
	7MF1572-8AA
Розподільна коробка для підключення передавача 7MF1572 з вентиляційним отвором, клас захисту IP65 Матеріал: пластик
	6 шт
	115,52
	693,12
	28 185,45
	

	3
	7MF1572-8AB
Кріплення кабелю для кріплення передавача 7MF1572 Матеріал: вуглецева сталь, оцинковане
	6 шт
	12,24
	73,44
	2 986,41
	

	4
	7ML5740-1CC01-1A
SITRANS RD200 — це дистанційний цифровий дисплей з універсальним входом для монтажу на панелі для контрольно-вимірювальних приладів процесу. RD200 85-265 В змінного струму Дисплей з 4-20 2-24 В, 2X
	6 шт.
	684,42
	4 106,52
	166 989,99
	

	5
	7ML1930-1BW
RD200 RS-232 і RS-485. Ізольована багатовхідна плата
	6 шт
	847,99
	5087,94
	206 899,04
	

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	533 103,15


* - курс євро на час надання комерційної пропозиції (28.07.2023 р.) по міжбанку – 40,6646 грн за 1 EUR.
Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
1.2.1.2. Улаштування системи вимірювання гідростатичного рівня води в РЧВ Гнідавського майданчика водопідготовки.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Гнідавський майданчик забезпечується водою із 7-ми постійно діючих артезіанських свердловин. Безпосередньо, сам Гнідавський майданчик водопідготовки  складається з 1 свердловини, 2 резервуарів чистої води ємністю по 6,0 тис. м3, станції знезалізнення (продуктивністю 32,0 тис. м3/добу), хлораторної (блочна електролізна установка “Пламя” потужністю 10  кг/добу.), насосної станції II-го підйому (проектною продуктивністю 50,0 тис. м3/добу), встановлено 2 насоси марки 200Д90 і 1 насос – Д320-50, (всі насоси в резерві) та 2 насоса фірми WiloKM1300 (1 робочий, 1 резервний), також в машинному залі встановлено два насоси промивної води (1 робочий, 1 резервний) марки Д1600/906 для промивки фільтрів станції знезалізнення.

Час максимального  водозабору– з 6:00 до 0:00 год.

Час мінімального водозабору – з 0:00 до 6:00 год.

Максимальна потреба у воді – 530 м3/год.

Мінімальна потреба у воді – 120 м3/год.

Максимальний тиск – 5,4 м.вод.ст.

Мінімальний тиск – 4,6 м.вод.ст. 
Насосна станція II-го підйому складається з насосних агрегатів з насосами 200Д90 – 1 одиниці, та Д320-50 – 1 одиниця, Wilo KM1300 – 2 одиниці, NM 80-200 -1 одиниця. Із встановлених насосів постійно працює один насос Wilo KM1300, інші 4 – резервні.
[image: image5.jpg]A nodaya b ¢ Fobarly

-1

—~ B600 ™
| | L1 nodaya Godl
2500 X /3 CEOON00UHL
| :M@ -
D
&
PYE N7 PYE N2
V=6000 M’ V=6000 M’ %
L |
o,
<
he D
Q
¢ S
< HacocHa cmartyig 1-2o miduomy __ Mpomubka
\’ S800
— X ‘ 1
W ] B600 X
LimaELs T
—~ Hiss FHE3/NFHEHHS X
1
nodaqa Body & micimo o /Z_
— s00
-l =

2600 /

Puc. 178 (xema noday Gody 6 micmo [ Hidabcsxow rowackon Godonigzomobkl







Станція подає воду в міську мережу за двоступеневим режимом: перший з 0:00 до 6:00 год., другий -  з 6:00 до 24:00 год. Напірні трубопроводи від насосної станції обладнані камерою переключень.

Технологічним водогоном подається на фільтри станції знезалізнення, де очищується від підвищеного вмісту заліза. 

Станція знезалізнення води призначена для видалення заліза з вмістом до 10 мг/дм3 методом фільтрування на швидких фільтрах із спрощеною системою аерації. При необхідності фільтрування проводиться з попередньою обробкою води – введенням реагенту - окислювача.
	№ / рік будівництва
	Обладнання станції знезалізнення
	Стан зносу,

%
	Установлена виробнича потужність станції,

тис. м3/добу

	1997 р.

Гнідавський водозабір


	Швидкі фільтри - 4 шт.

Повітродувка № 1 РМК-3- резерв

Повітродувка № 2 ВВН-25 - поточний

Повітродувка № 3 ВВН-25 - резерв

Засувка d 150 мм – 3 шт.

Засувка d  200 мм – 3 шт.

Засувка d 300 мм – 17 шт.

Шибер d 600 мм – 17 шт.
	70

77

72

75

71

74

75
72
	54


Згідно технологічної схеми, очищена вода після станції знезалізнення поступає в резервуари чистої води (РЧВ). Всі РЧВ обладнані падаючим, відвідним, переливним і пускним трубопроводами, а також спецвентеляцією.
	Назва споруди
	Рік будови
	Об´єм  V, м³
	Висота Н, м
	Стан зносу, %

	Резервуари чистої води (РЧВ)

	Гнідавський водозабір
	
	
	
	

	№ 1
	1988
	6000
	4,5
	33

	№ 2
	1988
	6000
	4,5
	48


З 2009 року КП «Луцькводоканал» відмовилося від хлорування води і перейшло на знезараження за допомогою гіпохлориту натрію (ГХН) марки Б, що виробляється в Україні згідно з ГОСТ 11086-76. ГХН відноситься до хлоровміщуючих реагентів і в той же час є менш токсичним та безпечнішим ніж рідкий хлор. Він зареєстрований у Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ України. Відтак, на Гнідавському майданчику водопідготовки встановлена блочна електролізна установки знезараження води для виготовлення розчину ГХН.

Із резервуара відвідними трубопроводами вода подається на насосну станцію ІІ-го підйому (далі - ВНС) і при допомозі насосних агрегатів поступає в розгалужену водопровідну мережу міста.
	№ ВНС,

рік будівництва
	Кількість насосів
	Тип (марка) насосів
	Продуктивність, м3/год.
	Установлена виробнича потужність ВНС,

тис. м3/добу

	Гнідавська НС

1997 р.
	1

1

2

2
	200Д90

NM 80-200
WILO КМ1300
НД-2000/21
	720

400

320
	54


Всі споруди майданчика водопідготовки з’єднані між собою технологічними трубопроводами. Труби, в основному, сталеві  діаметром 400 – 600 мм. Хлоропроводи виконані із пластикових труб діаметром 50 мм. Труби переливу і спорожнення РЧВ прокладені із залізобетонних і азбестоцементних труб відповідно діаметром 600 мм і 300 мм. Колектор промивки фільтрів станції знезалізнення виконано із азбестоцементних труб діаметром 400 мм. Всі технологічні мережі мають підземне виконання. На сталевих трубах передбачена значно посилена ізоляція. На всіх трубопроводах передбачена необхідна відключна арматура.

Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
При веденні своєї господарської діяльності по наданню послуг із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,- підприємство керується Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затвердених Наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95  № 30, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  від 27.11.2015 № 302 (далі - Правила). 

Так, згідно розділу 8 цих Правил,- резервуари чистої води (РЧВ) повинні забезпечувати вирівнювання режимів роботи насосних станцій та зберігання регулюючих, аварійних та протипожежних запасів води, а також води на технологічні потреби споруд. Після (і під час) зберігання води в РЧВ, її якість повинна відповідати вимогам державних санітарних норм та правил. Вода, що зберігається в РЧВ повинна бути надійно захищена від зовнішнього забруднення шляхом герметизації РЧВ та їх обладнання спеціальними фільтрами-поглиначами.
У процесі експлуатації РЧВ виробничий персонал водопостачального підприємства зобов'язаний, у тому числі, вести контроль за якістю поступаючої та вихідної води та здійснювати спостереження за рівнями води в РЧВ.
Для кожного РЧВ, залежно від його призначення і на підставі аналізу режиму водоспоживання і досвіду експлуатації, повинен бути розроблений добовий графік рівнів води в ньому з урахуванням повного обміну води протягом 48 годин і необхідності зберігання аварійного і протипожежного запасів води.

РЧВ повинні бути обладнані пристроями і приладами, які забезпечують, у тому числі, контроль на рівнями води і передачу даних в диспетчерський пункт або на насосну станцію.

З метою забезпечення якісного обліку води та контролю за гідростатичним рівнем води в РЧВ,- підприємством прийнято рішення про придбання та улаштування в 2024 році системи вимірювання гідростатичного рівня води в 2-х РЧВ Гнідавського майданчика водопідготовки.
● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно наданої комерційної пропозиції, вартість комплексу обладнання (системи) для вимірювання гідростатичного рівня води в 2-х РЧВ Гнідавського майданчика водопідготовки,- становить 177 701,05 грн (без ПДВ), що і закладається в Інвестиційну програму на 2024 рік.

2) Розрахунок економічних витрат та визначення строку окупності від впровадження заходу. 
Захід є неокупним та призначений для забезпечення контролю на рівнями води і передачу даних в диспетчерський пункт і насосну станцію майданчика водопідготовки, та є невід’ємною складовою в автоматизації облікових процесів та функціонування підприємства в одному інформаційному просторі, незалежно від територіального розміщення технологічних будівель та споруд.
1.2.1.2. Улаштування системи вимірювання гідростатичного рівня води в РЧВ Гнідавського майданчика водопідготовки

	№ п/п
	Найменування обладнання (устаткування)
	К-сть один.
	Ціна за один., EUR (без ПДВ)
	Ціна по позиції, EUR (без ПДВ)
	Ціна по позиції, грн (без ПДВ)
	Постачальник

	1
	7MF1572-1HA20

Трансмітери SITRANS LH100 для гідростатичного вимірювання рівня, занурювальний трансмітер, двопровідне підключення, 4...20 мА, матеріал корпусу 316L (1.4404)

Кераміка вимірювальної комірки (96%) з фіксовано встановленим кабелем LD-PE

Діапазон вимірювання: 0 - 10 mH2O Довжина кабелю: 20 м

Ущільнювальний матеріал між датчиком і корпусом: EPDM (для питної води)
	2 шт.
	524,79
	1049,58
	42 680,75
	ТОВ «Топсітісервіс»

	2
	7MF1572-8AA 

Розподільна коробка для підключення передавача 7MF1572 з вентиляційним отвором, клас захисту IP65 Матеріал: пластик 
	2 шт
	115,52
	231,04
	9 395,15
	

	3
	7MF1572-8AB 

Кріплення кабелю для кріплення передавача 7MF1572 Матеріал: вуглецева сталь, оцинковане 
	2 шт
	12,24
	24,48
	995,47
	

	4
	7ML5740-1CC01-1A 

SITRANS RD200 — це дистанційний цифровий дисплей з універсальним входом для монтажу на панелі для контрольно-вимірювальних приладів процесу. RD200 85-265 В змінного струму Дисплей з 4-20 2-24 В, 2X 
	2 шт.
	684,42
	1368,84
	55 663,33
	

	5
	7ML1930-1BW 

RD200 RS-232 і RS-485. Ізольована багатовхідна плата 
	2 шт
	847,99
	1695,98
	68 966,35
	

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	177 701,05


* - курс євро на час надання комерційної пропозиції (28.07.2023 р.) по міжбанку – 40,6646 грн за 1 EUR.

Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
1.2.1.3. Улаштування системи вимірювання гідростатичного рівня води в РЧВ Омелянівського майданчика водопідготовки.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Омелянівський  майданчик забезпечується водою із 4-х постійно діючих артезіанських свердловин. Омелянівський майданчик водопідготовки складається із водозабору, 2-х резервуарів чистої води ємністю 2,0 і 1,5 тис. м3, насосної станції II-го підйому, яка зблокована із станцією знезалізнення (проектної продуктивністю 10,0 тис. м3/добу), хлораторної (блочна електролізна установка “Пламя-2” потужністю 2,0 кг/год.). Для подачі води в місто встановлено 3 насоси марки 200Д90 (1 робочих, 2 резервні) та NL150/400-75-4-12. В зблокованій споруді встановлено 2 повітродувки для промивки фільтрів. В будівлі насосної станції зблоковано і трансформаторна підстанція з РП-0,4 кВ.


Схема подачі води в м. Луцьку – чиста  знезаражена вода забирається із двох резервуарів чистої води ємністю 2000 м3 та 1500 м3 та насосами водопровідної насосної станції  подається  по двох водогонах діаметром 400 мм, після чого вода потрапляє у водопровідну мережу міста.
[image: image6.jpg][inox/sopumHa

—x—— 00 cOEpA Noa
oid coepa N5

——
S
X
S

—— T
X X - g300 S
8300
X .
. S g X 570 b micimo
ﬁf P@.?@ﬂﬁycwj s =
M V=1500 M >
X| o0 ) - %g\‘

CITIaHLS
/| miguomy

00 e B0 clend V%5

3 QuIbMpIo -

I

- Ha Qi/IbImpL

|
L
X

2500

S

Fesenblyap %
/=2000 1’ 8=

X

B0 e U010 cOEOO N7

Puc. 113 TexHonoziwHa cxema noday Gody 6 micimo OmengHibeskon naouadkon Godonidzomobrl




Час максимального водозабору– з 6:00 до 0:00 год.

Час мінімального водозабору– з 0:00 до 6:00 год.

Максимальна потреба у воді – 350 м3/год.

Мінімальна потреба у воді – 70 м3/год.

Максимальний тиск – 50 м.вод.ст.

Мінімальний тиск – 40 м.вод.ст. 
Технологічним водогоном подається на фільтри станції знезалізнення, де очищується від підвищеного вмісту заліза. 

Станція знезалізнення води призначена для видалення заліза з вмістом до 10 мг/дм3 методом фільтрування на швидких фільтрах із спрощеною системою аерації. При необхідності фільтрування проводиться з попередньою обробкою води – введенням реагенту - окислювача.

	№ / рік будівництва
	Обладнання станції знезалізнення
	Стан зносу,

%
	Установлена виробнича потужність станції,

тис. м3/добу

	1961 р.

Омельянівський водозабір
	Швидкі фільтри – 2 шт.

Насос для промивки фільтрів           6 НДС - поточний

Засувка d 150 мм – 6 шт.

Засувка d 200 мм – 8 шт.

Засувка d 250 мм – 7 шт.

Засувка d 300 мм - 8шт.

Засувка d 500 мм - 4 шт.
	70

71

85

81

75

87
	11,8


Згідно технологічної схеми, очищена вода після станції знезалізнення поступає в резервуари чистої води (РЧВ). Всі РЧВ обладнані падаючим, відвідним, переливним і пускним трубопроводами, а також спецвентеляцією.

	Назва споруди
	Рік будови
	Об´єм  V, м³
	Висота Н, м
	Стан зносу, %

	Резервуари чистої води (РЧВ)

	Омелянівський водозабір
	-
	-
	-
	-

	№ 1
	1964
	1500
	4
	76

	№ 2
	1976
	2000
	4
	75


З 2009 року КП «Луцькводоканал» відмовилося від хлорування води і перейшло на знезараження за допомогою гіпохлориту натрію (ГХН) марки Б, що виробляється в Україні згідно з ГОСТ 11086-76. ГХН відноситься до хлоровміщуючих реагентів і в той же час є менш токсичним та безпечнішим ніж рідкий хлор. Він зареєстрований у Державному реєстрі дезінфекційних засобів МОЗ України. Відтак, на Омелянівському майданчику водопідготовки встановлена блочна електролізна установки знезараження води для виготовлення розчину ГХН.

Із резервуара відвідними трубопроводами вода подається на насосну станцію ІІ-го підйому (далі - ВНС) і при допомозі насосних агрегатів поступає в розгалужену водопровідну мережу міста.
	№ ВНС,

рік будівництва
	Кількість насосів
	Тип (марка) насосів
	Продуктивність, м3/год.
	Установлена виробнича потужність ВНС,

тис. м3/добу

	Омельянівська НС

1965 р.
	3

1

1

1
	200Д90
NL150/400-75-4-12

6 НДС
Д320/50
	720

320
	11,8


Всі споруди площадок водопідготовки з’єднані між собою технологічними трубопроводами. Труби, в основному, сталеві  діаметром 400 – 600 мм. Хлоропроводи виконані із пластикових труб діаметром 50 мм. Труби переливу і спорожнення РЧВ прокладені із залізобетонних і азбестоцементних труб відповідно діаметром 600 мм і 300 мм. Колектор промивки фільтрів станції знезалізнення виконано із азбестоцементних труб діаметром 400 мм. Всі технологічні мережі мають підземне виконання. На сталевих трубах передбачена значно посилена ізоляція. На всіх трубопроводах передбачена необхідна відключна арматура.

Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
При веденні своєї господарської діяльності по наданню послуг із централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,- підприємство керується Правилами технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України, затвердених Наказом Держжитлокомунгоспу України від 05.07.95  № 30, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  від 27.11.2015 № 302 (далі - Правила). 

Так, згідно розділу 8 цих Правил,- резервуари чистої води (РЧВ) повинні забезпечувати вирівнювання режимів роботи насосних станцій та зберігання регулюючих, аварійних та протипожежних запасів води, а також води на технологічні потреби споруд. Після (і під час) зберігання води в РЧВ, її якість повинна відповідати вимогам державних санітарних норм та правил. Вода, що зберігається в РЧВ повинна бути надійно захищена від зовнішнього забруднення шляхом герметизації РЧВ та їх обладнання спеціальними фільтрами-поглиначами.
У процесі експлуатації РЧВ виробничий персонал водопостачального підприємства зобов'язаний, у тому числі, вести контроль за якістю поступаючої та вихідної води та здійснювати спостереження за рівнями води в РЧВ.
Для кожного РЧВ, залежно від його призначення і на підставі аналізу режиму водоспоживання і досвіду експлуатації, повинен бути розроблений добовий графік рівнів води в ньому з урахуванням повного обміну води протягом 48 годин і необхідності зберігання аварійного і протипожежного запасів води.

РЧВ повинні бути обладнані пристроями і приладами, які забезпечують, у тому числі, контроль на рівнями води і передачу даних в диспетчерський пункт або на насосну станцію.

З метою забезпечення якісного обліку води та контролю за гідростатичним рівнем води в РЧВ,- підприємством прийнято рішення про придбання та улаштування в 2024 році системи вимірювання гідростатичного рівня води в 2-х РЧВ Омелянівського майданчика водопідготовки.
● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно наданої комерційної пропозиції, вартість комплексу обладнання (системи) для вимірювання гідростатичного рівня води в 2-х РЧВ Омелянівського майданчика водопідготовки,- становить 177 701,05 грн (без ПДВ), що і закладається в Інвестиційну програму на 2024 рік.

2) Розрахунок економічних витрат та визначення строку окупності від впровадження заходу. 
Захід є неокупним та призначений для забезпечення контролю на рівнями води і передачу даних в диспетчерський пункт і насосну станцію майданчика водопідготовки, та є невід’ємною складовою в автоматизації облікових процесів та функціонування підприємства в одному інформаційному просторі, незалежно від територіального розміщення технологічних будівель та споруд.
1.2.1.3. Улаштування системи вимірювання гідростатичного рівня води в РЧВ Омелянівського майданчика водопідготовки

	№ п/п
	Найменування обладнання (устаткування)
	К-сть один.
	Ціна за один., EUR (без ПДВ)
	Ціна по позиції, EUR (без ПДВ)
	Ціна по позиції, грн (без ПДВ)
	Постачальник

	1
	7MF1572-1HA20

Трансмітери SITRANS LH100 для гідростатичного вимірювання рівня, занурювальний трансмітер, двопровідне підключення, 4...20 мА, матеріал корпусу 316L (1.4404)

Кераміка вимірювальної комірки (96%) з фіксовано встановленим кабелем LD-PE

Діапазон вимірювання: 0 - 10 mH2O Довжина кабелю: 20 м

Ущільнювальний матеріал між датчиком і корпусом: EPDM (для питної води)
	2 шт.
	524,79
	1049,58
	42 680,75
	ТОВ «Топсітісервіс»

	2
	7MF1572-8AA 

Розподільна коробка для підключення передавача 7MF1572 з вентиляційним отвором, клас захисту IP65 Матеріал: пластик 
	2 шт
	115,52
	231,04
	9 395,15
	

	3
	7MF1572-8AB 

Кріплення кабелю для кріплення передавача 7MF1572 Матеріал: вуглецева сталь, оцинковане 
	2 шт
	12,24
	24,48
	995,47
	

	4
	7ML5740-1CC01-1A 

SITRANS RD200 — це дистанційний цифровий дисплей з універсальним входом для монтажу на панелі для контрольно-вимірювальних приладів процесу. RD200 85-265 В змінного струму Дисплей з 4-20 2-24 В, 2X 
	2 шт.
	684,42
	1368,84
	55 663,33
	

	5
	7ML1930-1BW 

RD200 RS-232 і RS-485. Ізольована багатовхідна плата 
	2 шт
	847,99
	1695,98
	68 966,35
	

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	177 701,05


* - курс євро на час надання комерційної пропозиції (28.07.2023 р.) по міжбанку – 40,6646 грн за 1 EUR.

Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.3. Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.3.1. Реконструкція системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю           10 м3/год (200 м3/добу).

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Рішенням Луцької міської ради від 30.07.2021 № 15/86, в господарське відання та на баланс КП «Луцькводоканал» було безоплатно передано майно комунальних підприємств Луцької міської територіальної громади, у тому числі, артезіанські свердловини/башти (25 один.) сільські вуличні водопровідні (29,3 км) і каналізаційні мережі та споруди на них.

Підприємство дослідило якість питної води в смт Брище та звернулося до спеціалізованої організації (із досвідом роботи від 2007 року і широким спектром виготовленням та постачанням обладнання для водопідготовки: від корпусів побутових фільтрів до високотехнологічного обладнання продуктивністю у тисячі кубічних метрів очищеної води) щодо надання технічного рішення в частині покращення очищення сирої води та доведення її якості до питної. 

Згідно із завданням на розробку техніко-комерційної пропозиції (ТКП) до технологічного устаткування системи водопідготовки, підприємством були висунуті наступні вимоги: 

система очищення води повинна забезпечити видалення механічних забрудників, сполук заліза та марганцю; 

максимальна 
добова продуктивність системи водопідготовки - 200 м3/добу; 

обладнання системи водопідготовки повинно працювати в автоматичному режимі; 

обладнання системи водопідготовки повинно працювати з мінімально можливими експлуатаційними витратами; 

обладнання системи водопідготовки повинно забезпечити мінімальну собівартість очищеної води; 

Кількісні та якісні показники вхідної води і прогнозовані показники води після пропонованої системи водопідготовки мають становити:
	№ з/п
	        Показники
	Одиниці вимірювання
	Допустимі значення
ДСанПіН 2.2.4-
171-10
	Результат дослідження ДО очищення
	Прогнозовані результати
ПІСЛЯ очищення

	1
	Запах 
	бали
	не більше 2
	4 
	< 2 

	2
	Присмак 
	бали
	не більше 2
	3 
	< 2 

	3
	Забарвленість 
	градуси
	не більше 20
	19 
	< 19 

	4
	Каламутність 
	мг/дм³
	не більше 0,58
	1,02 
	< 0,58 

	5
	Окисність перманганатна
	мгО/дм³
	не більше 5,0
	1,1 
	не зміниться 

	6
	Амоній 
	мг/дм³
	не більше 0,5
	0,29 
	< 0,5 

	7
	Нітрити 
	мг/дм³
	не більше 0,5
	0,003 
	не зміниться 

	8
	Нітрати 
	мг/дм³
	не більше 50,0
	< 0,1 
	не зміниться 

	9
	Сульфати 
	мг/дм³
	не більше 250,0
	7,1 
	не зміниться 

	10
	Хлориди 
	мг/дм³
	не більше 250,0
	12 
	не зміниться 

	11
	Залізо загальне 
	мг/дм³
	не більше 0,2
	1,80 
	< 0,2 

	12
	Жорсткість загальна 
	ммоль/дм³
	не більше 7,0
	4,7 
	не зміниться 

	13
	рН 
	од. рН
	від 6,5 до 8,5
	7,37 
	не зміниться 

	14
	Загальне мікробне число 
	КУО/см3
	не більше 100
	3 
	не зміниться 

	15
	Загальні коліформи 
	КУО/100см3
	відсутність
	не виявлено 
	не зміниться 


Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Для виконання вимог, висунутих КП «Луцькводоканал» до технологічного устаткування, у складі ТКП передбачено встановлення технологічного обладнання, що розміщене у модульному приміщенні. 


Модульне приміщення утеплене пінопластовими панелями, передбачено виконання пароізоляції.  Габаритні розміри модульного приміщення: 

Зовнішні, Д × Ш × В, мм: 6058 × 2438 × 2896 

Внутрішні, Д × Ш × В, мм: 5898 × 2352 × 2693 


[image: image7]
Подача вхідної води на систему водопідготовки передбачена із артезіанської свердловини за допомогою існуючого свердловинного насосу. Вхідна вода подається на модульну систему водопідготовки Organic M-200, де потрапляє на насос підвищення тиску, що забезпечує необхідний тиск води для проведення промивки блоку напірної фільтрації. Після цього вода надходить на систему аерації, що насичує воду атмосферним повітрям з метою окиснення сполук заліза та марганцю киснем повітря. Проаерована вода надходить на систему для видалення сполук заліза та марганцю Organic FeM, що забезпечує доокиснення і подальше видалення окиснених сполук заліза та марганцю. Зазначене обладнання також здатне знижувати вміст сполук амонію та видаляти розчинений у воді сірководень за рахунок наявності фільтрувального шару з каталітичними властивостями. 

● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно розробленої проектно-кошторисної документації та отриманого експертного звіту, всього вартість впровадження системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу) становить 9 071 956,00 грн (з ПДВ) або 7 568 130,00 грн (без ПДВ). За винятком оплачених проектних робіт, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення технічного та авторського нагляду, проведення процедури закупівлі тощо (259 093,00 грн (без ПДВ),- вартість впровадження заходу складає 7 309 037 грн (без ПДВ). 

На умовах комерційної пропозиції щодо фінансового лізингу (із терміном –  24 місяці) на придбання технологічного обладанання та комплектуючих для встановлення модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу), наданої Ukr EXIM bank, обсяги фінансування заходу у 2024 році складатимуть 900 753,72 грн (без ПДВ) або 900,75 тис. грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму.
	умови фінансового лізингу 
	авансовий платіж в 2023 році, 30%
	відшкодування вартості предмету лізингу в 2023 році*                   
	обсяги фінансування                      в ІП-2023
	обсяги фінансування                      в ІП-2024

	дол. США              без ПДВ
	грн без ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6

	69 680
	2 573 582,02
	772 074,61
	300 251,24
	1 072 325,85
	900 753,72


* - відшкодування вартості предмету лізингу планується розпочати з вересня 2023 року
Здійснення інших будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації заходу здійснюватиметься за рахунок інших джерел фінансування. Всі роботи будуть здійснюватися сертифікованою сервісною службою. Після цього, буде укладено договір сервісного обслуговування для виконання зобов'язань постачальника по якості очищеної води. 


2) Розрахунок економічних витрат та визначення строку окупності від впровадження заходу. 
Собівартість очищення 1 м3 води:

Витратні матеріали: 

• Фільтрувальне завантаження системи для видалення сполук заліза та марганцю Organic FeM-24-5: 

Орієнтовна вартість фільтруючого завантаження: 65,7 грн/л; 

Необхідна кількість фільтруючого завантаження: 720 л; 

Загальна вартість фільтруючого завантаження: 720 × 65,7 = 47 304 грн; 

Орієнтовна вартість матеріалу підложки: 10 грн/кг; 

Необхідна кількість матеріалу підложки: 160 кг; 

Загальна вартість матеріалу підложки: 160 × 10 = 1 600 грн; 

Загальна вартість завантаження блоку напірної фільтрації: 47 304 + 1 600 = 48 904 грн; 

Орієнтовний термін служби: 10 років; 

Кількість очищеної води за період експлуатації: 40 × 365 × 10 = 146000 (м3); 

Питома вартість завантаження блоку напірної фільтрації в 1 м3 очищеної води:                   48 904 / 146 000 = 0,335 грн/м3; 

Електроенергія: 

Орієнтовна вартість електроенергії: 3,7 грн./кВт; 

Усереднене споживання електроенергії системою водопідготовки: 0,3 кВт/год. 
Питома вартість електроенергії в 1 м3 очищеної води: (0,3×3,7)/10 = 0,111 (грн/м3); 
	   Складова собівартості
	Питома вартість в

1 м3 очищеної води, грн.
	Річна вартість витратних матеріалів, грн.

	Фільтрувальне завантаження системи для видалення сполук заліза та марганцю Organic FeM-21-4
	0,335 
	4 891,0 

	Питома вартість електроенергії
	0,111 
	1 620,6 

	Загальна собівартість
	0,446
	6 511,6


Захід є неокупним та спрямований на покращення якості питної води та запобігання ситуацій, пов’язаних із погіршенням органолептичних та мікробіологічних показників питної води.
Начальник ВТВ
                 
                                                                              Віктор ЦВЯК
1.3.2. Реконструкція системи водопостачання в смт Рокині Луцької ОТГ            з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю                 16 м3/год (320 м3/добу).

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Рішенням Луцької міської ради від 30.07.2021 № 15/86, в господарське відання та на баланс КП «Луцькводоканал» було безоплатно передано майно комунальних підприємств Луцької міської територіальної громади, у тому числі, артезіанські свердловини/башти (25 один.) сільські вуличні водопровідні (29,3 км) і каналізаційні мережі та споруди на них.

Підприємство дослідило якість питної води в смт Рокині та звернулося до спеціалізованої організації (із досвідом роботи від 2007 року і широким спектром виготовленням та постачанням обладнання для водопідготовки: від корпусів побутових фільтрів до високотехнологічного обладнання продуктивністю у тисячі кубічних метрів очищеної води) щодо надання технічного рішення в частині покращення очищення сирої води та доведення її якості до питної. 

Згідно із завданням на розробку техніко-комерційної пропозиції (ТКП) до технологічного устаткування системи водопідготовки, підприємством були висунуті наступні вимоги: 

система очищення води повинна забезпечити видалення механічних забрудників, сполук заліза та марганцю; 

максимальна 
добова продуктивність системи водопідготовки - 320 м3/добу; 

обладнання системи водопідготовки повинно працювати в автоматичному режимі; 

обладнання системи водопідготовки повинно працювати з мінімально можливими експлуатаційними витратами; 

обладнання системи водопідготовки повинно забезпечити мінімальну собівартість очищеної води; 

Кількісні та якісні показники вхідної води і прогнозовані показники води після пропонованої системи водопідготовки мають становити:
	№ з/п
	        Показники
	Одиниці вимірювання
	Допустимі значення
ДСанПіН 2.2.4-
171-10
	Результат дослідження ДО очищення
	Прогнозовані результати
ПІСЛЯ очищення

	1
	Запах 
	бали
	не більше 2
	3 
	< 2 

	2
	Присмак 
	бали
	не більше 2
	3 
	< 2 

	3
	Забарвленість 
	градуси
	не більше 20
	16 
	< 16 

	4
	Каламутність 
	мг/дм³
	не більше 0,58
	2,07 
	< 0,58 

	5
	Окисність перманганатна
	мгО/дм³
	не більше 5,0
	1,3 
	не зміниться 

	6
	Амоній 
	мг/дм³
	не більше 0,5
	0,69 
	< 0,5 

	7
	Нітрити 
	мг/дм³
	не більше 0,5
	0,006 
	не зміниться 

	8
	Нітрати 
	мг/дм³
	не більше 50,0
	9,63 
	не зміниться 

	9
	Сульфати 
	мг/дм³
	не більше 250,0
	2,8 
	не зміниться 

	10
	Хлориди 
	мг/дм³
	не більше 250,0
	12 
	не зміниться 

	11
	Залізо загальне 
	мг/дм³
	не більше 0,2
	0,37 
	< 0,2 

	12
	Жорсткість загальна 
	ммоль/дм³
	не більше 7,0
	6,0 
	не зміниться 

	13
	рН 
	од. рН
	від 6,5 до 8,5
	7,33 
	не зміниться 

	14
	Загальне мікробне число 
	КУО/см3
	не більше 100
	3 
	не зміниться 

	15
	Загальні коліформи 
	КУО/100см3
	відсутність
	не виявлено 
	не зміниться 


Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Для виконання вимог, висунутих КП «Луцькводоканал» до технологічного устаткування, у складі ТКП передбачено встановлення технологічного обладнання, що розміщене у модульному приміщенні. 

Модульне приміщення утеплене пінопластовими панелями, передбачено виконання пароізоляції.  Габаритні розміри модульного приміщення: 

Зовнішні, Д × Ш × В, мм: 6058 × 2438 × 2896 

Внутрішні, Д × Ш × В, мм: 5898 × 2352 × 2693 


[image: image8]
Подача вхідної води на систему водопідготовки передбачена із артезіанської свердловини за допомогою існуючого свердловинного насосу. Вхідна вода подається на модульну систему водопідготовки Organic M-320, де потрапляє на насос підвищення тиску, що забезпечує необхідний тиск води для проведення промивки блоку напірної фільтрації. Після цього вода надходить на систему аерації, що насичує воду атмосферним повітрям з метою окиснення сполук заліза та марганцю киснем повітря. Проаерована вода надходить на систему для видалення сполук заліза та марганцю Organic FeM, що забезпечує доокиснення і подальше видалення окиснених сполук заліза та марганцю. Зазначене обладнання також здатне знижувати вміст сполук амонію та видаляти розчинений у воді сірководень за рахунок наявності фільтрувального шару з каталітичними властивостями. 
● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно розробленої проектно-кошторисної документації та отриманого експертного звіту, всього вартість впровадження системи водопостачання в с. Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу) становить 8 514 866,00 грн (з ПДВ) або 7 103 888,00 грн (без ПДВ). За винятком оплачених проектних робіт, проведення експертизи проектно-кошторисної документації, здійснення технічного та авторського нагляду, проведення процедури закупівлі тощо (245 136,00 грн (без ПДВ),- вартість впровадження заходу складає 6 858 752,00 грн (без ПДВ). 
На умовах комерційної пропозиції щодо фінансового лізингу (із терміном – 2 роки) на придбання технологічного обладанання та комплектуючих для встановлення модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу), наданої Ukr EXIM bank, обсяги фінансування у 2024 році складатимуть 959 959,44 грн (без ПДВ) або 959,96 тис. грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму.

	умови фінансового лізингу 
	авансовий платіж в 2023 році, 30%
	відшкодування вартості предмету лізингу в 2023 році*                   
	обсяги фінансування                      в ІП-2023
	обсяги фінансування                      в ІП-2024

	дол. США              без ПДВ
	грн без ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6

	74 260
	2 742 741,12
	822 822,34
	319 986,48
	1 142 808,82
	959 959,44


* - відшкодування вартості предмету лізингу планується розпочати з вересня 2023 року

Здійснення інших будівельно-монтажних робіт в рамках реалізації заходу здійснюватиметься за рахунок інших джерел фінансування. Всі роботи будуть здійснюватися сертифікованою сервісною службою. Після цього, буде укладено договір сервісного обслуговування для виконання зобов'язань постачальника по якості очищеної води. 
2) Розрахунок економічних витрат та визначення строку окупності від впровадження заходу. 
Собівартість очищення 1 м3 води:

Витратні матеріали: 

• Фільтрувальне завантаження системи для видалення сполук заліза та марганцю Organic FeM-24-5: 

Орієнтовна вартість фільтруючого завантаження: 65,7 грн/л; 

Необхідна кількість фільтруючого завантаження: 1 200 л; 

Загальна вартість фільтруючого завантаження: 1 200 × 65,7 = 78 840 грн; 

Орієнтовна вартість матеріалу підложки: 10 грн/кг; 

Необхідна кількість матеріалу підложки: 368 кг; 

Загальна вартість матеріалу підложки: 368 × 10 = 3 680 грн; 

Загальна вартість завантаження блоку напірної фільтрації: 78 840 + 3 680 = 82 520 грн; 

Орієнтовний термін служби: 10 років; 

Кількість очищеної води за період експлуатації: 100 × 365 × 10 = 365 000 м3; 

Питома вартість завантаження блоку напірної фільтрації в 1 м3 очищеної води:                   82 520 / 365 000 = 0,226 грн/м3; 

Електроенергія: 

Орієнтовна вартість електроенергії: 3,7 грн/кВт; 

Усереднене споживання електроенергії системою водопідготовки: 0,4 кВт/год. 
Питома вартість електроенергії в 1 м3 очищеної води: (0,4×3,7)/16 = 0,093 грн/м3; 
	Складова собівартості
	Питома вартість в

1 м3 очищеної води, грн
	Річна вартість витратних матеріалів, грн

	Фільтрувальне завантаження системи для видалення сполук заліза та марганцю Organic FeM-21-4
	0,226
	8 249,0

	Питома вартість електроенергії
	0,093
	3 394,5

	Загальна собівартість
	0,319
	11 643,5


Захід є неокупним та спрямований на покращення якості питної води та запобігання ситуацій, пов’язаних із погіршенням органолептичних та мікробіологічних показників питної води.
Начальник ВТВ
                 
                                                                              Віктор ЦВЯК
ВОДОПОСТАЧАННЯ

1.4. Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.4.1. Впровадження нового програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Система «IS-pro» – це українська програма, створена для автоматизації управління підприємствами та бюджетними організаціями різного профілю.
Закладені в ній принципи допомагають оптимізувати всі основні процеси роботи підприємства від управління логістикою і складськими ресурсами до ведення бухгалтерії та податкового обліку.

Комплексна програма автоматизації підприємства «IS-pro» забезпечує автоматизацію управління всіма аспектами фінансово-господарської діяльності та відповідає вимогам ведення обліку згідно законодавства України. Система пройшла державну експертизу у сфері технічного захисту інформації, має відповідний позитивний експертний висновок Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.10.2020 № 1173 та відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні із рівнем гарантій Г-3. 
Система «IS-pro» має трирівневу архітектуру та передбачає подальше розширення функціоналу автоматизованою системою розрахунків (білінг).
Модулі системи відповідають за окремі процеси управління підприємством, та являються самостійними підсистемами. У кожному окремому випадку система створює унікальну конфігурацію на основі тих модулів програми, що найбільш оптимально забезпечать потреби підприємства:
· Бухгалтерський облік
· Податковий облік
- Облік запасів
- Управління закупівлями
- Управління збутом
- Облік автотранспорту
- Облік основних засобів
- Облік коштів
- Розрахунки з контрагентами
- Облік договорів
- Облік кадрів
- Облік праці і заробітної плати
- Управління студентами
- Фінансове планування і аналіз
- Облік комунальних послуг
Головні переваги «IS-pro»:

· готові рішення, які на 100% підійдуть під специфіку обліку підприємства,
· готові друковані форми довідок, виписок, відомостей, розрахункових листків, меморіальних ордерів та кошторисів

· інтеграція з іншими системами (Мережа, Фіндокументи, M.E.Doc, клієнт-банки, ProZorro та ін.),
· всебічна підтримка від сертифікованих спеціалістів Інтелектуального сервісу та розробника ISpro.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 

Всього вартість обладнання (устаткування), що планується придбати - 843 500,00 тис. грн. У вартість включені послуги системного супроводження на 12 місяців, що надає можливість запису нових версій (оновлень) ПЗ «IS-pro», пов’язаних зі зміною законодавства або зміною функціональних можливостей ПЗ «IS-pro», доступу до системи онлайн підтримки користувачів Helpdesk, оперативного вирішення питань щодо роботи ПЗ «IS-pro» та отримання консультацій за допомогою гарячої лінії.
Впровадження програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку відноситься до процесів, які охоплюють фінансово-господарську діяльність у всій системі централізованого водопостачання та водовідведення підприємства. Тому, частка впровадження вказаної ситеми у розділі «ВОДОПОСТАЧАННЯ»  Інвестиційної програми на 2024 рік складає 50% або 421,75 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності заходу: 

Захід не є окупним та призначений для забезпечення автоматизації облікових процесів та працювати в одному інформаційному просторі, незалежно від територіального розміщення.
1.4.2. Впровадження нового програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку.
	№ п/п
	Найменування обладнання (устаткування)
	Всього 

(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Загальна вартість постачання електронного дистрибутива та провадження системи «IS-pro», у тому числі:
	843 500,00
	ТзОВ «Інтелект-Сервіс»

	
	· постачання електронного дистрибутиву Комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації «IS-pro» на 25 робочих місць
	
	

	
	· послуги щодо налаштування Комп’ютерної програми Комплексна система автоматизації підприємства «IS-pro» у складі модулів на 25 робочих місць
	
	

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	843 500,00
	


Начальник ВТВ                                                                                   Віктор ЦВЯК
ВОДОПОСТАЧАННЯ
1.7. Інші заходи, з них:
1.7.1. Проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції водогонів.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк», яка реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної маністралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закіпівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


До пакету № 1 входять заходи:

1) Реконструкція ділянки водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки, загальною протяжністю 4000 пог. м;
2) Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку, загальною протяжністю 2200 пог. м.
Законодавство України та директиви Євросоюзу чітко передбачають ведення технічного нагляду за виконанням такого виду робіт.

Згідно до Закону України «Про архітектурну діяльність», ст. 11, …Технічний нагляд за будівництвом об'єкта архітектури - це здійснення замовником (забудовником) контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами при будівництві або зміну (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування. Технічний нагляд - це контроль за виконанням робіт та використанням матеріальних ресурсів відповідно до встановлених вимог, здійснюється протягом усього періоду будівництва.
 Діяльність технічного та авторського нагляду регламентує постанова Кабінету Міністрів від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури».
 Технічний нагляд можуть здійснювати особи, які отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат за рішенням архітектурно-будівельної атестаційної комісії. 
До обов’язків виконавця технічного нагляду відноситься, зокрема:
1. проведення перевірки: 
2. наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; 
3. відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; 
4. відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; 
5. виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; 
6. ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; 
7. проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; 
8. повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів тощо. 
Розрахунок вартості здійснення технічного нагляду визначається за кошторисним розрахунком  (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва). Зазвичай, вартість технічного нагляду по відношенню до вартості будівельних робіт складає до 1,5%. 
Обійтися без технагляду на будівництві об'єкта не можна, по-перше, тому що Закон вимагає, а по-друге, тому що скупий платить двічі. І добре, якщо тільки грошима. Адже в обов'язки технагляду на будмайданчику входить весь процес будівництва, починаючи з перевірки якості матеріалів і комплектуючих, послідовності та якості виконання всього комплексу будівельно-монтажних робіт і закінчуючи відповідністю виконаних обсягів проектно-кошторисної документації, наявністю і правильністю складання актів прихованих робіт та інших документів. При виявленні використання неякісних матеріалів, порушення технології виробництва робіт, відхилень від проектних рішень, небезпечних деформацій, що можуть викликати руйнування об'єкта, інженер технагляду вправі призупинити виконання робіт, вимагати проведення експертиз матеріалів, конструкцій, усунення відхилень від проекту, заміни негідних матеріалів тощо. Якщо підрядник не виконує приписів, технагляд може залучити в союзники державну архітектурно-будівельну інспекцію. Загалом, за умови належного виконання технаглядом своїх функцій, об'єкт - в надійних руках.
КП «Луцькводоканал», як Замовник будівництва,- не має у своїй структурі сформованої відповідної служби, оскільки будівництво не є його профільною діяльністю. Однак незалежно від обсягу та грандіозності майбутнього будівельного проекту, Замовнику доведеться приймати рішення, здійснювати контроль на всіх етапах реалізації будівельного проекту від етапу підготовки до проектування до введення об'єкта в експлуатацію, від правильності яких буде прямо залежати підсумкова вартість об'єкта й успіх реалізації проекту в цілому.

Замовник, який не має до моменту початку реалізації будівельного проекту в своєму активі підготовленої інженерної служби, спроможної приймати кваліфіковані рішення, а покладається лише на свій життєвий досвід, "поради" друзів і запевнення Підрядника, що "все буде як треба", на жаль, приречений на помилки. Помилки, які дуже швидко обертаються для нього довгобудом з невизначеними термінами введення в експлуатацію, неконтрольованою якістю і непомірно роздутим бюджетом…

Тому єдиний вихід у цьому випадку – залучення сторонньої профільної фірми, яка має в своєму складі кваліфікованих спеціалістів для забезпечення супроводу будівництва, в тому числі технічного нагляду.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
Протягом 2024 року підприємство планує продовжити реконструкцію зазначених вище водогонів, чий початок запланований у 2023 році. Реконструкція водогонів розрахована на            3 роки. Заплановані обсяги фінансування заходу в 2023 році - 40 000,0 EUR (без ПДВ) або 1 728 400 грн (без ПДВ).
В прикладеній нижче таблиці, вказані обсяги фінансування робіт у 2024 році по технічному нагляду за реконструкцією водогонів - 80 000,0 EUR (без ПДВ) або 3 456 800,00 грн (без ПДВ), що і закладається в Інвестиційну програму на 2024 рік. 

Згідно розрахунку НБУ, прогнозний курс валют (на час формування вибірки заходу) становить 43,21 грн з ПДВ / 1 EUR. 

	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 2,922%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,           грн без ПДВ

	
	EUR
	грн
	
	
	грн
	грн
	грн
	виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень
	фінансові витрати

	Січ.24
	40 000
	1 728 400
	
	
	4 861,13
	14,40
	4 875,53
	4 889,93
	

	Лют.24
	
	
	
	
	4 861,13
	14,40
	4 875,53
	4 875,53
	

	Бер.24
	60 000
	2 592 600
	
	
	12 152,81
	36,01
	12 188,82
	12 188,82
	

	Кві.24
	
	
	
	
	12 152,81
	36,01
	12 188,82
	12 188,82
	

	Тра.24
	
	
	
	
	12 152,81
	36,01
	12 188,82
	12 188,82
	

	Чер.24
	
	
	
	
	12 152,81
	36,01
	12 188,82
	12 188,82
	

	Лип.24
	
	
	
	
	12 152,81
	36,01
	12 188,82
	12 188,82
	

	Сер.24
	
	
	
	
	12 152,81
	36,01
	12 188,82
	12 188,82
	

	Вер.24
	20 000
	864 200
	
	
	14 583,38
	43,21
	14 626,59
	14 626,59
	

	Жов.24
	
	
	
	
	14 583,38
	43,21
	14 626,59
	14 626,59
	

	Лис.24
	
	
	
	
	14 583,38
	43,21
	14 626,59
	14 626,59
	

	Гру.24
	
	
	
	
	14 583,38
	43,21
	14 626,59
	14 626,59
	

	2024  рік
	80 000
	3 456 800
	0
	0
	140 972,63
	417,70
	141 390,32
	141 404,73
	0,00


2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Захід не є окупним та спрямований на якісний контроль за проведенням робіт по заміні зношеного сталевого водогону, який розміщений в зоні інтенсивної індивідуальної житлової забудови, об’єктів благоустрою, залізнодорожної колії та для безперебійного забезпечення сирою неочищеною водою Гнідавського майданчика водопідготовки, який, в свою чергу, надає послуги водопостачання близько 50 тис. населення м. Луцька та 5-ти навколишнім населеним пунктам.
Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
1.7.2. Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України".
В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк» та проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України", який реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної маністралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


● Розрахункова вартість заходу: 
В прикладеній нижче таблицях, вказані обсяги фінансування робіт по закупівлі будівельних робіт, спецтранспорту для об’єктів водопостання.

 Орієнтовна вартість заходів розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.
Згідно розрахунку НБУ, прогнозний курс валют (на час формування вибірки заходу) становить 43,21 грн з ПДВ / 1 EUR. 

_______________________________________________________________________________

До пакету № 1 входять заходи із орієнтовними обсягами фінансування:

1) Реконструкція ділянки водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки – 1 022,7 тис. EUR з ПДВ;
2) Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку – 1 228,3 тис. EUR з ПДВ.

	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 2,922%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,          грн без ПДВ

	
	EUR
	грн
	 
	 
	грн
	грн
	грн
	виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень
	фінансові витрати

	Січ.24
	470000
	20308700
	
	
	57118,22
	169,24
	57287,46
	57287,46
	

	Лют.24
	0
	0
	0
	0
	57118,22
	169,24
	57 287,46
	57287,46
	

	Бер.24
	650000
	28086500
	
	
	136111,50
	403,29
	136 514,79
	136514,79
	

	Кві.24
	
	0
	
	
	136111,50
	403,29
	136 514,79
	136514,79
	

	Тра.24
	
	
	
	
	136111,50
	403,29
	136 514,79
	136514,79
	

	Чер.24
	
	
	
	
	136111,50
	403,29
	136 514,79
	136514,79
	

	Лип.24
	
	0
	
	
	136111,50
	403,29
	136 514,79
	136514,79
	

	Сер.24
	
	
	
	
	136111,50
	403,29
	136 514,79
	136514,79
	

	Вер.24
	650000
	28086500
	
	
	215104,78
	637,35
	215 742,13
	215742,13
	

	Жов.24
	
	0
	
	
	136111,50
	403,29
	136 514,79
	136514,79
	

	Лис.24
	
	
	
	
	136111,50
	403,29
	136 514,79
	136514,79
	

	Гру.24
	
	0
	
	
	136111,50
	403,29
	136 514,79
	136514,79
	

	2024  рік
	1300000
	56173000
	0
	0
	1554344,72
	4605,47
	1558950,18
	1558950,18
	0,00


Джерелом погашення (відшкодування) відсотків у 2024 році за користування коштами позики – є виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) в сумі 1 558 950,18 грн (без ПДВ). 
________________________________________________________________________________

До пакету № 5 входить захід по технічному нагляду за реконструкцією водогонів:

1) в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки, загальною протяжністю 4000 пог. м;
2) від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку, загальною протяжністю 2200 пог. м.
	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 2,922%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,           грн без ПДВ

	
	EUR
	грн
	
	
	грн
	грн
	грн
	виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень
	фінансові витрати

	Січ.24
	40000
	1 728 400
	 
	 
	4861,13
	14,40
	4875,53
	4889,93
	 

	Лют.24
	0
	0
	0
	0
	4861,13
	14,40
	4 875,53
	4875,53
	 

	Бер.24
	60 000
	2 592 600
	 
	 
	12152,81
	36,01
	12 188,82
	12188,82
	 

	Кві.24
	 
	 
	 
	 
	12152,81
	36,01
	12 188,82
	12188,82
	 

	Тра.24
	 
	 
	 
	 
	12152,81
	36,01
	12 188,82
	12188,82
	 

	Чер.24
	 
	 
	 
	 
	12152,81
	36,01
	12 188,82
	12188,82
	 

	Лип.24
	 
	0
	 
	 
	12152,81
	36,01
	12 188,82
	12188,82
	 

	Сер.24
	 
	 
	 
	 
	12152,81
	36,01
	12 188,82
	12188,82
	 

	Вер.24
	20 000
	864 200
	 
	 
	14583,38
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Жов.24
	 
	 
	 
	 
	14583,38
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Лис.24
	 
	 
	 
	 
	14583,38
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Гру.24
	 
	0
	 
	 
	14583,38
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	2024  рік
	80 000
	3 456 800
	0
	0
	140 972,63
	417,70
	141390,32
	141404,73
	0,00


Джерелом погашення (відшкодування) відсотків у 2024 році за користування коштами позики – є виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) в сумі 141 404,73 грн (без ПДВ).
________________________________________________________________________________

Всього, на погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України" на об’єктах водопостачання складатимуть 1 700 354,91 грн (без ПДВ) або 1 700,36 тис. грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2024 рік із джерелом фінансування - виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик).
Начальник ВТВ                                                                                 Віктор ЦВЯК

1.7.3. Придбання та заміна електроустаткування пересувної електротехнічної лабораторії підприємства.
1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Діюче обладнання ЕТЛ-10 кВ 1997 року випуску (в експлуатації 24 роки), закріплене за електролабораторією відділу головного енергетика, служить для випробування електрообладнання 6-10 кВ та пошуку пошкоджень на кабельних лініях 6-10 кВ. 
Обладнання електротехнічної лабораторії підприємства (далі – ЕТЛ), яке пропонується замінити, вичерпало свій нормативний термін служби, гранично морально і фізично зношене, часто  знаходиться в ремонті, що в свою чергу призводить до ризиків з постачання води, водовідведення та очищення стоків. Останнє може призвести до аварійного скиду неочищених стоків, забруднення довкілля та техногенної катастрофи. 

Загальна протяжність магістральних кабельних ліній КП «Луцькводоканал (крім внутрішньоплощадочних об’єктних) становить близько 26 км.

Впродовж 2022 року, ЕТЛ підприємства складено 165 протоколів пошкоджень і випробувань/замірів на кабельних лініях (КЛ), з них,- 15 пошуків пошкоджень на КЛ. Пошуки пошкоджень на КЛ тривали від декількох годин до 3-х діб, що, в свою чергу, призводило до відсутності/перебоїв в електрозабезпеченні об’єктів та, відповідно, обмеження споживачів в послугах водопостачання та водовідведення, що є неприйнятним для підприємства.

ЕТЛ підприємства провело також в 2022 році 150 випробувань/замірів на власних об’єктах, які включають:

· вимірювання/заміри вимірювання значення опору ізоляції кабелів на напругу до 1 кВ;
· вимірювання опору ізоляції електродвигунів будь-якої потужності на напругу до 1 кВ;

· вимірювання перехідного опору контактного з’єднання між заземлювачами й елементами, що заземлюються;

· вимірювання опору заземлювального пристрою електроустановок;

· вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль» в установках на напругу до 1 кВ із глухозаземленою нейтраллю;

· вимірювання опору ізоляції електроустановок, апаратів та електропроводки на напругу до 1 кВ;

· вимірювання струму та час спрацювання розчіплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових тощо) автоматичних вимикачів.

Кількість вимірювань на кожному об’єкті становила від 10 до 20 замірів, а у випадку очисних споруд каналізації м. Луцька (ОСК) – до 50 замірів.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Зважаючи на обсяги робіт, зменшення/оптимізації тривалості проведення робіт із пошуку пошкоджень та випробувань/замірів на кабельних лініях, а також значні витрати на обслуговування і ремонт електротехнічного обладнання пересувної ЕТЛ підприємства, в інвестиційну програму на 2024 рік закладається придбання обладання для комплектації ЕТЛ: 

· установка Р-07В;

· генератор пошуковий ГПК-11 (в комплекті із трасошукачем) вмонтований в установку,
· індукційно кустичний приймач ІАП-06,

· випробувальна установка ВУ-50,

· блок кабельних барабанів,

· додаткове електрообладнання,

· облаштування автомобіля,

· державна атестація випробувального обладання тощо. 

● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
Всього, вартість комплекту обладнання становить 993,33 тис. грн. (без ПДВ). 

Зважаючи на те, шо ЕТЛ виконує роботи на мережаж, об’єктах та спорудах водопостачання та водовідведення, доцільно розділити вартість придбаного обладнання на ВОДОПОСТАЧАННЯ – 496,67 тис. грн. (без ПДВ) та ВОДОВІДВЕДЕННЯ – 496,66 тис. грн. (без ПДВ).

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Із впровадженням заходу, економічний ефект складе 102,00 тис. грн. (без ПДВ) на рік. Це кошти, які майже підприємство витрачає на поточне обслуговування, ремонт діючого електроустаткування ЕТЛ, крім щорічної повірки. Зважаючи на те, шо ЕТЛ підприємства виконує роботи на мережаж, об’єктах та спорудах водопостачання та водовідведення, доцільно розділити вартість придбаного обладнання на ВОДОПОСТАЧАННЯ – 51,00 тис. грн. (без ПДВ) та ВОДОВІДВЕДЕННЯ – 51,00 тис. грн. (без ПДВ).
Захід з великим терміном окупності та спрямований для запобігання ситуаціям, пов’язаних із виходом з ладу систем електроживлення об’єктів водопостачання та водовідведення і несвоєчасному пошуку/усуненню пошкоджень на кабельних лініях внаслідок використання фізично зношеного за застарілого електротехнічного обладнання.

1.7.3. Придбання та заміна електроустаткування пересувної електротехнічної лабораторії підприємства
	№ п/п
	Найменування спецобладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Обладнання для комплектації електротехнічної лабораторії
	компл.
	1
	947 500,00
	947 500,00
	ТзОВ «ВП «Електросервіс»

	2
	Рефлектометр цифровий високовольтний Іскра-4
	од.
	1
	45 833,33
	45 833,33
	ТОВ «НВФ «Титан Т»

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	993 333,33


Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК

ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.1. Заходи зі зниження питомих витрат,

а також втрат ресурсів, з них:

2.1.1. Реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2) в  м. Луцьку Волинської області.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Основна мета реалізації зазначеного заходу – це забезпечення надійного постачання ТП-345 (КНС-2, яка є однією з найбільших КНС, яка  обслуговує 51 637 абонентів м. Луцька і в яку перекачують свої стоки 12 менших КНС) та запобігання аварійних ситуацій шляхом переоснащення  обладнання підстанції, які відпрацювали нормативний термін (підстанція введена в експлуатацію у 1982 році), забезпечити надійність, безперервність та якість електропостачання електроенергії після реконструкції обладнання.
[image: image9.png]KaHanizayliuHi oqucHli cnopydu

Q=55 muc.m>/dod

Kamepa nepek/i4eHHs

Q=60/21 muc.m>/dod

Q=40/27,7 muc.m>/dod

KHC N25 KHC Ne5a
(Bys. K.Kapozo,la) (8yn. K.Kapozo,la)

Q=40/8 mUCMj/dUﬁﬂ

KHC N°4 KHC N22 KHC Ne1
(8yn. NomedHi, 79a) (Byn. Hadepexna,8a) (Byn. [epoi8 YriA,2)

Q=35/20 muc.m>/05

KHC Ne1715 KHC N°3
(Bys. Moxaiicskozo,198) (Byn. K.Kapoeo,19a)

Q=4,5/0,7 muc.m>/30d

KHC N°6
(Byn. AydHiBcbka,3le)

Q=4,5/0,3 muc.m>/d0d

KHC Ne12

Q=0,2/0,07 'muc.m>/dod Q=1/0.2 muc.m>/dod

KHC N2 16

Q=0,72/0,4 ‘muc.m>/dody Q=12/3 muc.m>/d08

(c. TapacoBe,
Buysn. KBimHeBa 4

. Ne 19
! KHC Ne 7
(c. Monokka,

Bys. [epemoeu,2a) (Bg/l‘ Pyceka, 9a)
Q=0,5/0,1 muc.m>/dod Q=5/12 muc.m>/3od
KHC N213 KHC N8

(Byn. NomedHi,43a)
0=15/0,6 muc.m>/dody Q=15/0,2 muc.m>/3od

KHC N¢9 KHC N2 10
(Byn. /lbBibcbka, 75a) (Byn. KoBesbcoka,197a)

Q=10/2,3 muc.m>/dody

KHC NeT11

Q=1,2/0,4 muc.m>/dod

KHC N2 17

(Bys. Cmapuuskoeo,10)

(8ys. Koposwsoba,9)

Q=0,84/0,2 muc.m>/dody

KHC N2 18

(Byn. Kidkapicoka,41a)

(Bys. 3aBodcoka,22a)

3 .
0=0,72/0,25 muc.11/G00y YMO8HI Mo3HaYeHHSI:

K H [ NQ 2 0 Q - npoekmHa / hakmu4yHa nomyxHicme.
(c. Benukud OmensiHUk, nOFICHeHHﬂ .

Buyn. [lepemozu 2a

(8ys. Bonodumupcska,1013)




За час експлуатації ТП-345, комірки  КСО-2х (КСО-2У) з масляними вимикачами типу ВМГ-10, мають знос силової контактної групи (розеток, металокерамічних наконечників рухових контактів), дугогасних камер,  шарнірних з'єднань кінематичної частини та механізмів приводу . 

При виконанні ремонтів, неможливо виправити вібрацію приводу і МВ через знос масляних демпферів та залишкову деформацію пружин включення і відключення. 

Масляні вимикачі мають завищений перехідний опір. Запасні частини на МВ-10 кВ відсутні, а придбання нових неможливе у зв’язку зі зняттям з виробництва масляних вимикачів даного типу. 

Через люфти і зношеність механізмів відключення приводу захисту вимикачів не завжди працює вірно, що приводить до знеструмлюється секції шин 10кВ, що призводить до аварійних ситуацій.

Центральна сигналізація зроблена саморобним способом і не забезпечує своєчасного спрацювання сигналізації. 

Контроль ізоляції оперативного струму на ПС – відсутній.
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
В рамках впровадження заходу планується замінити комірки з вимикачами навантаження застарілого зразку КСО-266 на які відсутні запчастини та ускладнюється їх використання на комірки КСО-285М з вакуумними вимикачами, та встановлення двох конденсаторних установок для компенсації реактивної енергії електродвигунів 6 кВ.

Враховуючи вищевикладене, проектно-кошторисною документацією передбачено наступний обсяг робіт:

- реконструкція РУ-10 кВ ТП-345 в частині заміни високовольтної апаратури з комірками КСО-266 на комірки типу КСО-285М з вакумним вимикачем навантаження із заземлюючими ножами;

- реконструкція комірок 6 кВ, які керують двигунами 6 кВ 320 кВт і 250 кВт ТП-345 в частині заміни високовольтних комірок.

- реконструкцію РУ-0,4 кВ ТП-345 з заміною застарілого обладнання на нове.    

- встановлення двох конденсаторних установок для компенсації реактивної енергії електродвигунів 6 кВ. Конденсаторна установка встановлюється для компенсації реактивної потужності в електричній мережі. Найбільш поширеним і порівняно дешевшим способом зменшення втрат активної потужності є компенсація реактивної потужності із застосуванням конденсаторних установок. Цей спосіб, при його раціональному застосуванні, дає можливість:

- зменшити споживання реактивної потужності з мережі енергосистеми і, тим самим, знизити оплату за її споживання;
- зменшити втрати активної потужності і енергії в системі електропостачання підприємства, яке знижує загальне споживання електроенергії та оплату за неї. 
Таким чином, пропонується на ТП-345 технічне переоснащення  (підрядним способом) з заміни комірок МВ - 10кВ на комірки з вакуумними вимикачами  і панель центральної сигналізації, контроль оперативного струму.

Встановлення нового обладнання в ТП дозволить уникнути потенційних очікуваних збитків. За результатами спостережень на протязі року в період з 01.01.2022 по 01.01.2023 року, ТП аварійно вимикалась 8 раз, витрати часу на відновлення електропостачання становили 2 878 хв.
Реалізація вказаного проекту є ефективним заходом з точки зору:

- зменшення аварійних відключень фідерів ТП-345,
- можливості швидкого пошуку пошкоджень та кільцювання, що зменшить простій насосного обладнання.
Заміна фізично та морально застарілого основного обладнання підстанцій вирішує основне завдання - поліпшення надійності джерел живлення, які дозволяють забезпечити надійне електропостачання каналізаційної станції, запобігання екологічної катастрофи і надання послуги з водовідведення  .

Невиконання своєчасної заміни застарілого обладнання може призвести до масштабної аварії з ушкодженням усього обладнання ПС (або основних їх частин). Вартість робіт з відновлення обладнання може бути в десятки, сотні разів більше в порівнянні з витратами, пов'язаними з його своєчасною заміною.
Розрахункова вартість заходу, із урахуванням будівельно-монтажних робіт.
Зявлена кошторисна вартість робіт по реконструкції трансформаторної підстанції ТП  № 345 (КНС № 2) в м. Луцьку в поточних цінах станом на 15.08.2023 складала 11 125 553,00 грн (з ПДВ).
За результатами розгляду проєктно-кошторисної документації та надання експертного звіту, загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 15.08.2023  складає 11 336 783,00 грн (з ПДВ) або 9 447 319,00 грн (без ПДВ).
За виключенням вартості проєктних робіт, проведення експертизи (130 078,00 грн без ПДВ), вартість робіт складатиме 9 317 241,00  грн (без ПДВ). Термін впровадження заходу – 2023-2024 роки. Спосіб виконання – підрядний.
В 2023 році підприємство планує провести 1-й етап реконструкції ТП № 345, обсяги фінансування якого складатиме 5 716 094,75 грн (без ПДВ). 

В 2024 році підприємство планує провести 2-й етап реконструкції ТП № 345, обсяги фінансування якого складатиме 3 601,06 тис. грн (без ПДВ), що і закладається в Інвестиційну програму на 2024 рік.
 2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу: 
Даним проєктом передбачається заміна масляних вимикачів типу ВМГ на вакуумні вимикачі. 

Вакуумні вимикачі типу є комутаційними апаратами нового покоління. В основі їх конструктивного рішення лежить використання пофазних електромагнітних приводів з «магнітною засувкою», механічно пов'язаних загальним валом. Така конструкція дозволить виключити всі види ремонтів протягом всього терміну служби, оскільки механічний ресурс вакуумного вимикача складає 50 000 циклів «включено-вимкнено». 

Огляди вакуумних вимикачів зі зняттям напруги проводять після 2500 операцій «включено - відключено», але не рідше одного разу на рік. Для цього при знятій кришці приводу виконують зовнішній огляд вимикача, приводу, контактних елементів. Стирають пил з вакуумних дугогасильних камер корпусу і ізоляційних тяг дрантям. Перевіряють провал контактів, змащують тертьові поверхні мастилом, перевіряють і підтягують кріплення.

Поточний ремонт вакуумних вимикачів повністю залежить від вбудованого в них приводу, так як ерозія контактів самого вимикача під дією дуги незначна; проблема погіршення вакууму протягом тривалого часу експлуатації вирішена. Термін служби вакуумних вимикачів достатньо тривалий. Окрім того, відсутня необхідність ревізій і ремонту вакуумного вимикача на весь термін служби.

Від скорочення терміну проведення регламентних робіт економічний ефект складе:

а) очікується зменшення витрат, на залучення лабораторії для проведення високовольтних випробувань обладнання:

- норма часу на одне випробування складає 14,25 ч/г згідно з нормою ТР6-20-4-1-99, а на 18 вимикачів 256,5ч/г;

- заробітна плата провідного інженера з високовольтних випробувань та вимірювань 108,15 грн ч/г;

- заробітна плата електромонтера з випробувань та вимірювань Vгр.кв. 88,04 грн ч/г;

- вартість маш./год. випробувальної електролабораторії 388,31 грн м/год
з урахуванням виконання робіт:

- в діючих електроустановках - 1,2;

- на обладнанні з терміном експлуатації більше 15 років - 1,4;

Економічний ефект складе: 14,25 ч/г × 18 × (388,31 + 88,04 + 108,15) × 1,2 × 1,4  =                  251 872,74 грн
б) виключаються роботи по проведенню капітальних ремонтів масляних вимикачів: норма часу на один вимикач ТР 5-4-6-3-99  становить 24,8 людино-годин:

24,8 людино-годин × 18 вимикачів = 446,4 людино-годин.

вартість електролабораторії ЕТЛ-10 становить 388,31 грн./машино-година.

446,4 × 388,31 = 173 341,58 грн
з урахуванням виконання робіт:

- в діючих електроустановках - 1,2;

- на обладнанні з терміном експлуатації більше 15 років - 1,4;

Економічний ефект складе: 24,8 × 18 × 388,31 × 1,2 ×1,4 = 291 213,86 грн
в) виключається перегін електролабораторії до місця роботи і назад

2 години × 18 вимикачів = 22 людино-годин

36 × 388,316 грн./машино-годину = 13 979,38 грн
г) економія трансформаторного масла:

2,5 літра × 18 вимикачів = 45 літрів × 39,84 грн. = 1 792,80 грн
д)  загальний економічний ефект:

251 872,74 + 291 213,86+ 13 979,38 + 1 792,80 = 558 858,78 грн або 465 715,65 грн (без ПДВ). 
Термін окупності заходу:

Т = 3 601,15 тис. грн (без ПДВ) : 465,72 тис. грн (без ПДВ)  = 7,7 років або                       93 місяці.
Сукупний економічний ефект від впровадження вказаного заходу залежить також від зниження потенційних очікуваних збитків при затоплені КНС-2, а це сушка двигунів 6 кВ і 0,4 кВ, скидання неочищених стоків в існуючі річки і водойми не лише даної КНС, але й інших, які качають в неї тощо. 

2.1.1. Реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2) в  м. Луцьку Волинської області
	№ з/п
	Найменування обладнання, устаткування
	Одиниця виміру 
	Кількість
	Вартість за одиницю 

(без ПДВ), грн
	Всього 

(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Кабель ВВГ 3×4
	м
	28
	69 800,00
	1 954 400,00
	ТОВ «Волинська електротехнічна компанія»

	2
	Щит РУ-0,4 кВ розподільчий № 1
	шт
	1
	59 471,92
	59 471,92
	

	3
	Щит РУ-0,4 кВ розподільчий № 2
	шт
	1
	42 930,92
	42 930,92
	

	4
	Щит РУ-0,4 кВ розподільчий № 4 секційний
	шт
	1
	75 646,00
	75 646,00
	

	5
	Щит РУ-0,4 кВ розподільчий № 6
	шт
	1
	72 680,92
	72 680,92
	

	6
	Щит РУ-0,4 кВ розподільчий № 3 ввідний
	шт
	1
	100 730,92
	100 730,92
	

	7
	Щит РУ-0,4 кВ розподільчий № 5 ввідний
	шт
	1
	100 730,92
	100 730,92
	

	8
	Конденсаторна установка УКАР 10-50-25/25-УЗБ/Р/ПК1
	шт
	1
	698 701,22
	698 701,22
	

	9
	Конденсаторна установка УКАР 0-0,4-50-5К-ІР21
	шт
	2
	49 261,40
	98 522,80
	

	10
	Світильник аварійний не постійної дії з вмонтованим акумулятором 2×8 Вт 220 ІР20 G5
	шт
	2
	8 053,34 
	16 106,68
	

	11
	Інші матеріали, обладнання, устаткування та електромонтажні роботи
	381 139,70
	

	Всього по заходу, тис. грн (без ПДВ):
	3 601 062,00


Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
2.1.2. Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьк.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення.
Насосна станція об’єднаного типу розрахована на перекачування 40 тис. м3 на добу. На сьогодні потужність станції складає ≈ 21 тис. м3 на добу. Станція працює в нерівномірному режимі. Вона перекачує стоки з центральної частини міста, а також із КНС № 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. До КНС стічні води поступають по двом самопливними колекторами діаметром 1200 мм та одному 800 мм, які біля станції об’єднані в лоток. Станція подає стоки міські очисні споруди каналізації. В аварійних ситуаціях стоки із станції скидаються в р. Сапалаївка, яка знаходиться поруч.
[image: image10.png]rcView GIS 3.3

Fle Edi Viw Theme Grapics Window Help

WX AAPRRIE FID) b =) Fl) @ € W0 O

Seale 1500

| Teneomy ikauirou i} <

| Tenexomy Hikauii(nisi)

Y| Kananisauin(rouin)

! Kananisauia(ninii)

¢ Pented (Touw)

| Peneed (nini)

| PoCnuHHICT(TOuKH)

| MokpuTraikii)

¥ Bigw.sucoT(rou)

| MeonyHKTA(T oK)

I Tas(rouw)
! as(nini)
! Bysisni(ninii)

v/ Byaieni(nonirony)

o Water_p.shp
o Water_Lshp

o Sewers_p.shp
v Sewers_Lshp

| Hymepaua 6yanHcis

| Haseu synuus
) By
vl Bynuui
I Mowyk eynmui

Y| Mnanwery





Насосна станція побудована в 1972 році за індивідуальним проектом за методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром. Робочий об’єм приймального резервуару складає 840 м3.  Підземна частина виконана у вигляді опускного колодязя діаметром 22 м, наземна – прямокутної форми розміром 24×18,5 м.
 На сьогодні на станції встановлено 4 насосних агрегати. На насосній станції справно працює система візуально-звукової сигналізації  наповнення та спорожнення приймального резервуару. Машинний зал обладнаний двома дренажними насосами, які вмикаються періодично вручну.

	№ КНС,

рік будівництва
	Технічна характеристика основного технологічного обладнання

	КНС № 2

1972р.
	Глибина – 12 м

Діаметр падаючого колектора – 800 мм та 1200 мм

Діаметр напірного колектора - 2×720 мм

Об'єм резервуару – 840 м3
Стан будівлі - задовільний

Кількість насосів – 4 од.

Кількість насосів діючих – 3 од.

Тип діючих насосів

CUPRARY-1188/66
ДФ 1000-53

ДФ 1000-53

ДФ 1000-53

Характеристика:

Продуктивність, м3/год.

Напір, м

Встановлення (сухе/занурене)

Зношення, %

1188

66

сухе

68
1000

53

сухе

70

1000

53

сухе

70

1000

53

сухе

80

Наявність щитів керування та автоматики - наявне

Інше обладнання КНС: 

засувка d 800 мм (2 шт.); засувка d 600 мм (3 шт.); засувка d 400 мм (3 шт.); зворотні клапана  d 400 мм (3 шт.)

засувка ножова MFA DN 500 PN4 зі штурвал.

засувка ножова MFE DN 400 PN6 з електропр.

клапан зворотній DN 400




● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Для перекачування стоків, які надійшли до КНС, даним заходом передбачено заміну заамортизованих та фізично зношених насосних агрегатів: 
· ДФ 1000-53 (Q = 1000 м3/год., Н = 53 м, існуюче ККД ≈ 47%) на аналогічний насосний агрегат ДФ 1000-53 250/1500 АИР 355S4,


· ДФ 1000-53 (Q = 1000 м3/год., Н = 53 м, існуюче ККД ≈ 47%) на насосний агрегат Д 1250-65а 75/1000 АИР 280S6 (Q = 1000 м3/год., Н = 53 м, існуюче ККД ≈ 84%).         
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 

Даним заходом передбачено заміну 2-х діючих насосних агрегатів ДФ 1000-53, основними недоліками яких є:

- заамортизованість насосів – 100% (рік введення в експлуатацію – 1982), 

- працюють за межами робочої зони, оскільки тривалий час експлуатуються,

- зношеність робочих коліс, яка призводить до деформації валів та дисбалансу роботи насосних агрегатів, що, в свою чергу, руйнує фундамент («насоси ідуть в рознос»),

- діючі ККД насосів ≈ 47%,

- корозія рамки насоса складає ≈ 73%, що впливає на динаміку їх роботи,

- додаткові матеріальні затрати на поточне обслуговування та ремонт… 

Порівняльна характеристика насосних агрегатів:
	Технічні показники
	діючий
	→
	новий

	
	ДФ 1000-53
	
	ДФ 1000-53

	Рік введення в експлуатацію
	1982
	
	

	Продуктивність,  м3/год.
	1000
	
	1000

	Потужність, кВт
	250
	
	250 

	Напір, м
	53
	
	53

	Частота обертів, об./хв.
	1500
	
	1500

	ККД, %
	47
	
	67,5

	Технічні показники
	діючий
	→
	новий

	
	ДФ 1000-53
	
	Д 1250-65а

	Рік введення в експлуатацію
	1982
	
	

	Продуктивність,  м3/год.
	1000
	
	1000

	Потужність, кВт
	250
	
	250 

	Напір, м
	53
	
	53

	Частота обертів, об./хв.
	1500
	
	1500

	ККД, %
	47
	
	84


● Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 

Показники енергоефективності (незважаючи на великий термін окупності) насамперед вирішуються за рахунок збільшення продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, із урахуванням будівельно-монтажних робіт. 

Обсяг фінансування заходу, який закладається в Інвестиційну програму на 2024 рік, становить 931,98 тис. грн (без ПДВ). Із урахуванням демонтажних та монтажних pобіт, вартість по технічному переоснащенню КНС № 2 становитиме 951,79 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу: 

Щорічні додаткові витрати на ремонт та поточне обслуговування насосного агрегату:

· діючі (ДФ 1000-53) (2 один.) – 67 400,0 грн. (без ПДВ) 

· нові  (ДФ 1000-53)  – 2 700,0 грн (без ПДВ), (Д 1250-65а) – 3 100,0 грн (без ПДВ)       

Загальна економія витрат на ремонт та поточне обслуговування насосних агрегатів складе 61 600,00 грн (без ПДВ).
Термін окупності заходу:

931,98 тис. грн (без ПДВ) : 61,60 тис. грн/рік (без ПДВ) = 15 років або 182 місяців.

2.1.2. Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьк
	№ з/п
	Найменування виробу
	Одиниця виміру 
	Кількість
	Вартість за одиницю 

(без ПДВ), грн
	Всього 

(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Агрегат насосний ДФ 1000-53 250/1500 АИР 355S4
	шт
	1
	562 500,00
	562 500,00
	ПАТ «Завод гідравлічних машин «Цукрогідромаш»

	2
	Агрегат насосний Д 1250-65а 75/1000 АИР 280S6
	шт
	1
	369 477,50
	369 477,50
	

	Всього по заходу, тис. грн (без ПДВ):
	931 977,50


Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
2.1.3. Технічне переоснащення КНС-5А по вул. Карпенка-Карого, 1А                    в м. Луцьку.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення.
Насосна станція побудована в 1987 році за індивідуальним проектом за методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром.  Робочий об’єм приймального резервуару складає 275 м3.  Підземна частина виконана у вигляді опускного колодязя діаметром 16 м, наземна – прямокутної форми розміром 12×15 м.
[image: image11.png]rcView GIS 3.3
FRE AN FEEEEE GO @K ER @€ ® 0 O
Y Il = Z el <ITL X

| Eyaieni Ta cnopyam ik
i Bogonposia(rour)
v Bogonposiainii)
o Tenexomy HikaLi(rou

| Tenexomy Hikauii(nisi)
Y| Kananisauin(rouin)
! Kananisauia(ninii)
o Penbed (Toukn)
¢ Pented (nikin

| MokpuTraikii)
¥ Bigw.sucoT(rou)
| MeonyHKTA(T oK)
! Bysisni(ninii)

¢ Byaisni(nonirony)
v Water_p.shp

v| Water_|.shp

v Sewers_p.shp

v| Sewers_|.shp

I Hymepauia GyanHiis
"] Hasen eynuue

1 ByauHn

Vi Bynuui

o Mowyxsynaui

Y| Mnanwery





[image: image12.png]ymuya Kapnesa-Kaporo | @

My, Bomeicua ofnzcrs
N

Mlepernag Bynuus — veps. 2015

Haa siowoc uepe. 2015 ©2019 Google  Yxpaiia  Yusoan skopucranin  Nosigowiera npo nposreey

1258
K 2wt
= 14052019





На сьогодні на станції встановлені 4 насосних агрегати.  На насосній станції справно працює система візуально-звукової сигналізації  наповнення та спорожнення приймального резервуару. Машинний зал обладнаний двома дренажними насосами, які вмикаються періодично вручну.
На майданчику побудовано дві однотипні насосні станції, з’єднані між собою самопливним колектором діаметром 1200 мм. Основна робоча станція -  КНС № 5, а  КНС  № 5А вмикається при аварійних режимах та є резервною.


На сьогодні на станції встановлені 4 насосних агрегати.  Робочі насоси № 1, 3 – ДФ 1000-33, № 4 ФГ 800-33, резервний – № 5 - ДФ 1000-33. На насосній станції справно працює система візуально-звукової сигналізації  наповнення та спорожнення приймального резервуару. Всмоктувальні трубопроводи до кожного насоса виконані із стальних труб діаметром 250 мм. Ці трубопроводи обладнанні засувками діаметром 250 мм. Напірні трубопроводи від кожного насоса виконані із стальних труб діаметром 400 мм, на яких встановлені зворотні клапани та засувки діаметром 400 мм. На збірному напірному колекторі діаметром 800 мм встановлені затвори. Система технічного водопостачання ущільнення сальників основних насосів, а також система скаламучення не працюють, вони вийшли із ладу за терміном роботи. Машинний зал обладнаний двома дренажними насосами, які вмикаються періодично вручну.

	№ п/п
	№ насосного агрегату
	Назва насосного агрегату
	Зношеність, %
	Середньовизначене відпрацьованння, хвилин за добу
	Середньовизначене відпрацьованння,  хвилин за 1 годину

	1
	1
	ДФ 1000-33
	73
	345
	14,38

	2
	3
	ДФ 1000-33
	73
	660
	27,5

	3
	4
	ФГ 800-33
	71
	390
	16,25

	4
	5
	ДФ 1000-33
	73
	720
	30


● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Для перекачування стоків, які надійшли до КНС, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата № 4 ФГ 800-33 (Q = 800 м3/год., Н = 33 м, існуюче ККД ≈ 48%) на насосний агрегат аналогічних характеристик           СД 800/32 з електродвигуном АИР 355S6 (160/1000) Q/Н – 800/32.
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 

Даним заходом передбачено заміну діючого насосного агрегата ФГ 800-33, основними недоліками якого є:

- заамортизованість насоса – 100% (рік введення в експлуатацію – 1987), 

- працює за межами робочої зони, оскільки тривалий час експлуатується,

- зношеність робочого колеса, яка призводить до деформації валу та дисбалансу роботи насосного агрегата, що, в свою чергу, руйнує фундамент («насос іде в рознос»),

- діючі ККД насоса ≈ 48%,

- корозія рамки насоса складає ≈ 67%, що впливає на динаміку його роботи,

- додаткові матеріальні затрати на поточне обслуговування та ремонт… 

Порівняльна характеристика насосних агрегатів:
	Технічні показники
	діючі
	→
	новий

	
	ФГ 800-33
	
	СД 800/32

	Рік введення в експлуатацію
	1987
	
	

	Продуктивність,  м3/год.
	800
	
	1000

	Потужність, кВт
	160
	
	160 

	Напір, м
	33
	
	32

	Частота обертів, об./хв.
	1500
	
	1000

	ККД, %
	48
	
	66


● Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 

Показники енергоефективності (незважаючи на великий термін окупності) насамперед вирішуються за рахунок збільшення продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, із урахуванням будівельно-монтажних робіт. 

Обсяг фінансування заходу, який закладається в Інвестиційну програму на 2024 рік, становить 534,76 тис. грн (без ПДВ).

Із урахуванням демонтажних та монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню КНС № 5А становитиме 544,66 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу: 

Щорічні додаткові витрати на ремонт та поточне обслуговування насосного агрегату:

· діючий (ФГ 800-33) – 35 600,0 грн. (без ПДВ) 

· новий (СД 800/32)  – 2 800,0 грн (без ПДВ) 

Загальна економія витрат на ремонт та поточне обслуговування насосного агрегата складе 32 800,00 грн (без ПДВ).
Термін окупності заходу:

534,76 тис. грн (без ПДВ) : 32,80 тис. грн/рік (без ПДВ) = 16 років або 195 місяців.

2.1.3. Технічне переоснащення КНС-5А по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку
	
	Найменування виробу
	Одиниця виміру 
	Кількість
	Вартість за одиницю 

(без ПДВ), грн
	Всього 

(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Насосний агрегат               СД 800/32 ел.дв.                  АИР 355S6 (160/1000)                 Q/Н – 800/32
	шт
	1
	534 755,00
	534 755,00
	ТзОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс»

	Всього по заходу, тис. грн (без ПДВ):
	534 755,00


Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
2.1.4. Технічне переоснащення КНС в с. Княгининок Луцької ОТГ.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення.
Водозабезпечення с. Княгининок (із чисельністю населення 2,2 тис. осіб) відбувається із 2-х артезіанських свердловин, розташованих на вул. Фруктовій, 5 та вул. Соборній, 90А (школа). Орієнтовні середньомісячні обсяги 1-го підйому води складають 3540 м3. Послугами водовідведення користується 254 мешканців населеного пункту.

Рішенням Луцької міської ради від 30.07.2021 № 15/86, в господарське відання та на баланс КП «Луцькводоканал» було безоплатно передано майно комунальних підприємств Луцької міської територіальної громади, у тому числі, артезіанські свердловини/башти (22 один.) сільські вуличні водопровідні (29,3 км) і каналізаційні мережі та споруди на них.

Підприємство провело детальне обстеження стану переданого йому майна, дослідило якість питної води, ефективність використання насосного та іншого технологічного обладнання, і визначило пріоритетні напрямки, куди слід акцентувати першочергову увагу з метою запобігання припиненню надання послуг водопостачання та водовідведення, забезпечення якості питної води і запобіганню санітарно-епідеміологічного благополуччя.

● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 

Для перекачування стоків, які надійшли до КНС, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата СМ 100-65-250/4-С (Q = 50 м3/год., Н = 20 м, N = 15 кВт, 1450 об./хв., існуюче ККД ≈ 47%) на насосний агрегат СМ СМ 80-50-200/2б з ел.дв.  АИР132М2 (11/3000) Q/H - 40/35 (Q = 40 м3/год., Н = 35 м, N = 11 кВт, 3000 об./хв., існуюче ККД ≈ 56%)
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 

Даним заходом передбачено заміну діючого насосного агрегата СМ 100-65-250/4-С, основними недоліками якого є:

- заамортизованість насоса – 100% (рік введення в експлуатацію – 2009), 

- працює за межами робочої зони, оскільки тривалий час експлуатується,

- зношеність робочого колеса, яка призводить до деформації валу та дисбалансу роботи насосного агрегата, що, в свою чергу, руйнує фундамент («насос іде в рознос»),

- діючі ККД насоса ≈ 47%,

- корозія рамки насоса складає ≈ 69%, що впливає на динаміку його роботи,

- додаткові матеріальні затрати на поточне обслуговування та ремонт… 

Порівняльна характеристика насосних агрегатів:
	Технічні показники
	діючий
	→
	новий

	
	СМ 100-65-250/4-С
	
	СМ 80-50-200/2б

	Рік введення в експлуатацію
	2009
	
	

	Продуктивність,  м3/год.
	50
	
	40

	Потужність, кВт
	15
	
	11

	Напір, м
	20
	
	35

	Частота обертів, об./хв.
	1450
	
	3000

	ККД, %
	47
	
	56


● Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 

Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок збільшення продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, із урахуванням будівельно-монтажних робіт. 

Обсяг фінансування заходу, який закладається в Інвестиційну програму на 2024 рік, становить 32,55 тис. грн (без ПДВ).

Із урахуванням демонтажних та монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню КНС в с. Княгининок становитиме 42,46 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу: 

Щорічні додаткові витрати на ремонт та поточне обслуговування насосного агрегату:

· діючий (СМ) – 4 300,0 грн. (без ПДВ) 

· новий (СМ 80-50-200/2б)  – 540,0 грн (без ПДВ) 

Загальна економія витрат на ремонт та поточне обслуговування насосного агрегата складе 3 760,00 грн (без ПДВ).
Термін окупності заходу:

32,55 тис. грн (без ПДВ) : 3,76 тис. грн/рік (без ПДВ) = 8,6 років або 104 місяців.
Захід з великим терміном окупності та першочергово спрямований на забезпечення стабільної роботи насосного облажнання КНС і, як наслідок, якісного та надійного надання послуг водопостачання та водовідведення в с. Княгининок Луцької ОТГ.
2.1.4. Технічне переоснащення КНС в с. Княгининок Луцької ОТГ
	
	Найменування виробу
	Одиниця виміру 
	Кількість
	Вартість за одиницю 

(без ПДВ), грн
	Всього 

(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Насосний агрегат              СМ 80-50-200/2б з ел.дв.  АИР132М2 (11/3000)               Q/H - 40/35
	шт
	1
	32 550,00
	32 550,00
	ТзОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс»

	Всього по заходу, тис. грн (без ПДВ):
	32 550,00


Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
2.1.5. Технічне переоснащення КНС в смт РокиніЛуцької ОТГ.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

● Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об’єктів виробничого призначення.
Водозабезпечення смт Рокині (із чисельністю населення 1,5 тис. осіб) відбувається із артезіанської свердловини, розташованої на вул. Мічуріна, 2Б. Орієнтовні середньомісячні обсяги 1-го підйому води складають 2550 м3. Послугами водовідведення користується 893 мешканців населеного пункту.
Рішенням Луцької міської ради від 30.07.2021 № 15/86, в господарське відання та на баланс КП «Луцькводоканал» було безоплатно передано майно комунальних підприємств Луцької міської територіальної громади, у тому числі, артезіанські свердловини/башти (22 один.) сільські вуличні водопровідні (29,3 км) і каналізаційні мережі та споруди на них.

Підприємство провело детальне обстеження стану переданого йому майна, дослідило якість питної води, ефективність використання насосного та іншого технологічного обладнання, і визначило пріоритетні напрямки, куди слід акцентувати першочергову увагу з метою запобігання припиненню надання послуг водопостачання та водовідведення, забезпечення якості питної води і запобіганню санітарно-епідеміологічного благополуччя.

● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 

Для перекачування стоків, які надійшли до КНС, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата 2СМ 80-50-200/2-С (Q = 50 м3/год., Н = 50 м, N = 15 кВт, існуюче ККД ≈ 48%) на насосний агрегат СМ СМ 80-50-200/2б з ел.дв.  АИР132М2 (11/3000) Q/H - 40/35 (Q = 40 м3/год., Н = 35 м, N = 11 кВт, існуюче ККД ≈ 56%)
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 

Даним заходом передбачено заміну діючого насосного агрегата СМ 100-65-250/4-С, основними недоліками якого є:

- заамортизованість насоса – 100% (рік введення в експлуатацію – 2011), 

- працює за межами робочої зони, оскільки тривалий час експлуатується,

- зношеність робочого колеса, яка призводить до деформації валу та дисбалансу роботи насосного агрегата, що, в свою чергу, руйнує фундамент («насос іде в рознос»),

- діючі ККД насоса ≈ 48%,

- корозія рамки насоса складає ≈ 69%, що впливає на динаміку його роботи,

- додаткові матеріальні затрати на поточне обслуговування та ремонт… 

Порівняльна характеристика насосних агрегатів:
	Технічні показники
	діючий
	→
	новий

	
	2СМ 80-50-200/2-С
	
	СМ 80-50-200/2б

	Рік введення в експлуатацію
	2011
	
	

	Продуктивність,  м3/год.
	50
	
	40

	Потужність, кВт
	15
	
	11

	Напір, м
	50
	
	35

	Частота обертів, об./хв.
	2900
	
	3000

	ККД, %
	48
	
	56


● Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, одлік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів. 

Показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок збільшення продуктивності та надійності роботи самих насосних агрегатів, зменшення витрат на їх ремонт та поточне обслуговування.
● Розрахункова вартість заходу, із урахуванням будівельно-монтажних робіт. 

Обсяг фінансування заходу, який закладається в Інвестиційну програму на 2024 рік, становить 32,55 тис. грн (без ПДВ).

Із урахуванням демонтажних та монтажних pобіт, всього вартість по технічному переоснащенню КНС в с. Княгининок становитиме 42,46 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу: 

Щорічні додаткові витрати на ремонт та поточне обслуговування насосного агрегату:

· діючий (СМ) – 4 300,0 грн. (без ПДВ) 

· новий (СМ 80-50-200/2б)  – 540,0 грн (без ПДВ) 

Загальна економія витрат на ремонт та поточне обслуговування насосного агрегата складе 3 760,00 грн (без ПДВ).
Термін окупності заходу:

32,55 тис. грн (без ПДВ) : 3,76 тис. грн/рік (без ПДВ) = 8,6 років або 104 місяців.
Захід з великим терміном окупності та першочергово спрямований на забезпечення стабільної роботи насосного облажнання КНС і, як наслідок, якісного та надійного надання послуг водопостачання та водовідведення в смт Рокині Луцької ОТГ.
2.1.5. Технічне переоснащення КНС в смт Рокині Луцької ОТГ
	
	Найменування виробу
	Одиниця виміру 
	Кількість
	Вартість за одиницю 

(без ПДВ), грн
	Всього 

(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Насосний агрегат              СМ 80-50-200/2б з ел.дв.  АИР132М2 (11/3000)               Q/H - 40/35
	шт
	1
	32 550,00
	32 550,00
	ТзОВ «Торговий дім «Укрнасоссервіс»

	Всього по заходу, тис. грн (без ПДВ):
	32 550,00


Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.2. Заходи щодо забезпечення технологічного  та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
2.2.1. Придбання та заміна засобу обліку стічних води на вході до очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90 в м. Луцьку.
1) 
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

Каналізування  м. Луцька здійснюється по неповній роздільній схемі. У центральній частині міста існує загальносплавна система, у північній-частково роздільна та загальносплавна, у східній і західній  - повна роздільна. Система водовідведення включає в себе каналізаційні мережі, колектори, каналізаційні насосні станції (КНС) та каналізаційні очисні споруди (КОС). Збір стічних вод здійснюється з допомогою розгалуженої каналізаційної мережі і каналізаційними насосними станціями в кількості 20 шт., що знаходяться на балансі підприємства. Каналізаційна мережа прокладена із азбестоцементних, керамічних, труб із ПВХ і залізобетонних труб d 150-1000 мм. Напірні колектори виконані із стальних, чавунних, залізобетонних і поліетиленових труб d 150-1200 мм. Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 221,4 км. 

По рельєфу місцевості, м. Луцьк ділиться на 2 основних басейни каналізації. Стічні води цих басейнів транспортуються через районні каналізаційні насосні станції перекачки на головні каналізаційні насосні станції № 1, № 2, № 5, № 5А а потім перекачуються на очисні споруди каналізації (ОСК), де проходять  повний цикл механічної і біологічної очистки із наступним випуском очищеної води в річку Стир. 

Сумніви щодо достовірності обліку стічних вод на вході ОСК в підприємства існувало давно. Дані існуючого засобу обліку «Ергомера-125 БВ» відображалися у різного роду звітностях, що вкрай важливо дляпроцесів  тарифоутворення, сплати екологічних податків тощо. За стабільних обсягів водопостачання та практично повної відсутності опадів, різниця прийнятих стоків на ОСК суттєво відрізнялася щомісяця. Кількість прийнятих в 2022 році стічних вод в голові ОСК становила 13 024 400 м3 або 35 683 м3 на добу. За наявності інформації щодо кількості опадів, ситуація з обліком в 2022 році кардинально відрізняється від аналогічного періоду попереднього року. Так, впродовж 2021 року прийнято 17 050 152 м3 (або 46 713 м3 на добу), що на 4 025 752 м3 (або на 11 030 м3 на добу)  відрізняється від аналогічного періоду 2022 року.
 На думку підприємства, засіб обліку, встановлений на вході ОСК, не гарантує достовірності обліку прийнятих стоків та, зважаючи на термін есплуатації більше 10 років,- вже не відповідає суттєвим вимогам щодо засобів вимірювальної техніки Технічного регламенту ЗВТ.
·   Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
В інвестиційну програму на 2024 рік закладається вартість придбання лічильника води ультразвукового двоканального «Ергомера» на заміну діючого «Ергомера-125 БВ».


Витратомір-лічильник ультразвуковий УВР-011 (далі - лічильник) призначений для вимірювань об'ємної витрати (далі - витрати) і обсягу акустично прозорих рідин (далі - рідина), що протікають в напірних (повністю заповнених) трубопроводах в прямому і зворотному напрямках, а також для вимірювань швидкості потоку, поточного часу і часу перебування лічильників в неробочому стані.

Лічильник складаються з електронного блоку із засобами індикації і управління та кількох пар перетворювачів електроакустичних (ПЕА), які монтуються на одному або декількох трубопроводах і з'єднуються з електронним блоком (БЕ) сигнальними радіочастотними кабелями. Пари ПЕА утворюють акустичні канали.

Принцип дії лічильника заснований на перетворенні і обробці електричного сигналу, пропорційного різниці часів поширення ультразвукового сигналу, який генерується і сприймається ПЕА, по акустичному каналу в прямому і зворотньому (по відношенню до потоку рідини) напрямку. Даний сигнал формується і обробляється БЕ за заданим алгоритмом.

Конструкція лічильника забезпечує можливість передачі вимірювальної та службової інформації зовнішніх пристроїв по стандартних інтерфейсах.

Лічильник формує вихідні сигнали (імпульсний і уніфікований сигнал постійного струму), які подаються на зовнішні реєструючі прилади.
В комплект лічильника води ультразвукового двоканального «Ергомера» входить: 

· перетворювач вимірювальний(1 шт.),
· датчики ультразвукові (накладні) з кмч та кріпленням (2 пари),
· кабель для датчиків 150 м (4 шт.),
· GSM модем (мережеве живлення) з антеною (1 шт.),
· шеф-монтаж та налагоджувальні роботи (за виключенням зварювальних робіт)
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам. 
Обсяги фінасування заходу становить 204,17 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Захід є неокупним і спрямований на забезпечення якісного обліку прийнятих стоків на ОСК та, відповідно, відображення достовірних даних при поданні підприємством різного роду звітностей при провадженні господарсько-фінансової діяльності. 
2.2.1. Придбання та заміна засобу обліку стічних води на вході до очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90 в м. Луцьку
	№ п/п
	Найменування обладнання
	Одиниця виміру
	Кількість
	Вартість за одиницю

(без ПДВ), грн
	Всього

(без ПДВ), грн
	Постачальник[image: image13.jpg]




	1
	Лічильник води ультразвуковий двоканальний «Ергомера»
	компл.
	1
	204 166,67
	204 166,67
	ПП «НВФ «ЕРГО МЕРА»

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	204 166,67


Начальник ВТВ                                                                                          Віктор ЦВЯК
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.3. Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1. Впровадження нового програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Система «IS-pro» – це українська програма, створена для автоматизації управління підприємствами та бюджетними організаціями різного профілю.
Закладені в ній принципи допомагають оптимізувати всі основні процеси роботи підприємства від управління логістикою і складськими ресурсами до ведення бухгалтерії та податкового обліку.

Комплексна програма автоматизації підприємства «IS-pro» забезпечує автоматизацію управління всіма аспектами фінансово-господарської діяльності та відповідає вимогам ведення обліку згідно законодавства України. Система пройшла державну експертизу у сфері технічного захисту інформації, має відповідний позитивний експертний висновок Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.10.2020 № 1173 та відповідає вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні із рівнем гарантій Г-3. 
Система «IS-pro» має трирівневу архітектуру та передбачає подальше розширення функціоналу автоматизованою системою розрахунків (білінг).
Модулі системи відповідають за окремі процеси управління підприємством, та являються самостійними підсистемами. У кожному окремому випадку система створює унікальну конфігурацію на основі тих модулів програми, що найбільш оптимально забезпечать потреби підприємства:
· Бухгалтерський облік
· Податковий облік
- Облік запасів
- Управління закупівлями
- Управління збутом
- Облік автотранспорту
- Облік основних засобів
- Облік коштів
- Розрахунки з контрагентами
- Облік договорів
- Облік кадрів
- Облік праці і заробітної плати
- Управління студентами
- Фінансове планування і аналіз
- Облік комунальних послуг
Головні переваги «IS-pro»:

· готові рішення, які на 100% підійдуть під специфіку обліку підприємства,
· готові друковані форми довідок, виписок, відомостей, розрахункових листків, меморіальних ордерів та кошторисів

· інтеграція з іншими системами (Мережа, Фіндокументи, M.E.Doc, клієнт-банки, ProZorro та ін.),
· всебічна підтримка від сертифікованих спеціалістів Інтелектуального сервісу та розробника ISpro.
● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами. 

Всього вартість обладнання (устаткування), що планується придбати - 843 500,00 тис. грн. У вартість включені послуги системного супроводження на 12 місяців, що надає можливість запису нових версій (оновлень) ПЗ «IS-pro», пов’язаних зі зміною законодавства або зміною функціональних можливостей ПЗ «IS-pro», доступу до системи онлайн підтримки користувачів Helpdesk, оперативного вирішення питань щодо роботи ПЗ «IS-pro» та отримання консультацій за допомогою гарячої лінії.
Впровадження програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку відноситься до процесів, які охоплюють фінансово-господарську діяльність у всій системі централізованого водопостачання та водовідведення підприємства. Тому, частка впровадження вказаної системи у розділі «ВОДОВІДВЕДЕННЯ»  Інвестиційної програми на 2024 рік складає 50% або 421,75 тис. грн (без ПДВ).
Термін окупності заходу: 

Захід не є окупним та призначений для забезпечення автоматизації облікових процесів та працювати в одному інформаційному просторі, незалежно від територіального розміщення.
2.3.1. Впровадження нового програмного забезпечення для ведення бухгалтерського обліку.
	№ п/п
	Найменування обладнання (устаткування)
	Всього 

(без ПДВ), грн
	Постачальник

	1
	Загальна вартість постачання електронного дистрибутива та провадження системи «IS-pro», у тому числі:
	843 500,00
	ТзОВ «Інтелект-Сервіс»

	
	· постачання електронного дистрибутиву Комп’ютерної програми «Комплексна система автоматизації «IS-pro» на 25 робочих місць
	
	

	
	· послуги щодо налаштування Комп’ютерної програми Комплексна система автоматизації підприємства «IS-pro» у складі модулів на 25 робочих місць
	
	

	
	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	843 500,00
	


Начальник ВТВ                                                                                   Віктор ЦВЯК
ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.5. Заходи щодо підвищення екологічної безпеки
 та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. Реконструкція очисних споруд каналізації міста Луцька.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
ОСК розташовані в північно-західній околиці м. Луцьк. Потужність I-III черги КОС становить 120 тис. м³ на добу. Методи очистки – повна біологічна з доочисткою на біоставках, загальна площа яких 5 га. Водовідведення здійснюється в р. Стир, яка у місті випуску зворотних вод є границею Луцького та Ківерцівського районів Волинської області. Перша черга ОСК почала працювати з 1973 року. 

До складу ОСК входять наступні об’єкти та споруди:

 ( приймально-розподільча камера – 1 шт.; 

( решітки – 9 шт. (6 - експлуатуються, 3 – в резерві); 

( пісковловлювачі горизонтальні трьохкамерні – 5 шт. (4 – експлуатуються, 1 – в резерві);

 ( преаеротенки – 4 шт. (вилучені з експлуатації). Є висновок про доцільність роботи преаеротенків у складі очисних споруд м. Луцька, зроблений ТОВ «Укркомун НДІ прогрес» в м. Харків у 2003 р., в якому вказано про можливість роботи КОС без преаеротенків; 

( первинні радіальні відстійники – 6 шт. (5 – експлуатуються, 1 – в резерві); 

( насосних станцій при первинних відстійниках є дві, одна обслуговує чотири відстійники, інша – два; 

( жирозбірники – 3 шт.; 

( аеротенки-змішувачі трьохкамерні є 9 шт. (6 – експлуатуються, 3 – в резерві);

( вторинні радіальні відстійники – 6 шт. (5 – експлуатуються, 1 – в резерві);

( розподільчі камери на вторинних відстійниках – 2 шт.; 

( насосна станція господарсько-фекальних і дренажних стоків; 

( повітродувна станція зблокована з НС; 

( мулові карти площею 8,3 гектара в кількості 16 шт.; 

( площадки підсушки осаду стічних вод; 

( біоставки площею 5 га – 2 шт.; 

( резервуар активного мулу ємністю 250 м³ – один, з двома виходами на насоси; 

( метантенків – 2 шт. (не експлуатуються); 

( мулоущільнювачів – 2 шт. 
Лабораторією КП «Луцькводоканал», що розташована на території ОСК, здійснюється контроль якості зворотних вод. Облік кількості і якості зворотних вод записується в журнал. 

Контроль за якістю мулу здійснюється лабораторією Луцької міськрайонної СЕС та центром «Облдержродючість», яким було видано висновок про можливість використання мулу стічних вод очисних споруд, як органічне добриво на поля сільськогосподарських угідь на основі агрохімічної та екологічної характеристики мулу від 08.07.2004 р. № 33. 
Стічні води поступають на очищувальні споруди двома напірними трубопроводам діаметром 1000 мм та 1200 мм і направляються до решіток-дробарок. У решітках-дробарках затримуються крупні зважені речовини, дробляться і в подрібненому вигляді поступають далі на очищення. Потім стоки поступають у пісковловлювачі, де звільняються від більш мілких мінеральних часток, в основному від піску, а далі – в первинні радіальні відстійники

Освітлені в первинних відстійниках стічні води поступають в аеротенки, де піддаються біологічній очистці, після чого направляються до вторинних відстійників. У вторинних відстійниках відбувається подальше освітлення стоків та випадання в осад активного мулу. 

Активний мул поступає на мулові майданчики, в яких він зневоднюється, підсушується до вологості 75-80%, після чого збирається механізмами. Підсушений на мулових майданчиках осад також використовується як добриво на сільськогосподарських полях. 

Очищені стічні води поступають у біоставки, а звідти, згідно дозволу на спеціальне водокористування, скид нормативно-очищеної води після ОСК проводиться через донний та аварійний випуски у р. Стир.

● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
На сьогодні існує ряд передумов для нагального проведення реконструкції (модернізації) ОСК, зокрема:

1) Тривала експлуатація ОСК під дією агресивного середовища, призвели до незворотного руйнування існуючих споруд в технологічній ланці. Зважаючи на обмеженість власних коштів, КП «Луцькводоканал» не в змозі своєчасно та в повному обсязі проводити відновлювальні роботи. Сучасний стан ОСК характеризується 100% зношеністю 1-ї черги, 85% зношеністю 2-ї та 3-ї черг, які є основним джерелом скиду забруднюючих речовин в річку Стир, яка відноситься до басейну річки Дніпро. ОСК м. Луцьк потребують повної реконструкції та модернізації;

2) У зв’язку із зменшення обсягів реалізації питної води, перерозподілом частки її споживання: з 80% - промисловість та 20% - населення у 70-80 роках XX-го століття, до 17% - промисловість та 83% - населення на сьогодні,- змінився хімічний та фізичний склад стічних вод, які надходять до ОСК. Потребує модернізації безпосередній технологічний процес очистки стічних вод.

В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк», яка реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної маністралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закіпівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


До пакету № 4 входить захід: «Реконструкція очисних споруд каналізації м. Луцька». 

Реконструкція ОСК міста Луцька відбуватиметься протягом 5-ти років Завершення заходу планується в 2027 році. Протягом 2023 року підприємство планує розпочати 1-й етап реконструкції ОСК, у тому числі проєктування. В 2024 році очікується продовження 1-го етапу реконструкції.
 Головні завдання реконструкції (модернізації) ОСК: модернізація технології видалення відходів із стічних вод,  модернізація системи мулового господарства із впровадженням технології переробки мулу, реконструкція бетонних об’єктів, споруд та трубопроводів ОСК тощо.


[image: image14.jpg]


 
 
● Розрахункова вартість заходу. 
В прикладеній нище таблиці, вказані обсяги фінансування робіт по реконструкції ОСК м. Луцька – 2 300 000,0 EUR (без ПДВ) або 99 383 000 грн (з ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2024 рік.
Згідно розрахунку НБУ, прогнозний курс валют (на час формування вибірки заходу) становить 43,21 грн з ПДВ / 1 EUR. 

	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 2,6%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,  грн без ПДВ

	
	EUR
	грн
	
	
	грн
	грн
	грн
	амортизація
	фінансові витрати

	Січ.24
	800000
	34 568 000
	
	
	97222,50
	288,07
	97510,57
	97510,57
	

	Лют.24
	
	
	
	
	97222,50
	288,07
	97 510,57
	97510,57
	

	Бер.24
	1 200000
	51 852 000
	
	
	243056,25
	720,17
	243 776,42
	243776,42
	

	Кві.24
	
	
	
	
	243056,25
	720,17
	243 776,42
	243776,42
	

	Тра.24
	
	
	
	
	243056,25
	720,17
	243 776,42
	243776,42
	

	Чер.24
	
	
	
	
	243056,25
	720,17
	243 776,42
	243776,42
	

	Лип.24
	
	
	
	
	243056,25
	720,17
	243 776,42
	243776,42
	

	Сер.24
	
	
	
	
	243056,25
	720,17
	243 776,42
	243776,42
	

	Вер.24
	1100000
	47 531 000
	
	
	376737,19
	1116,26
	377 853,45
	377853,45
	

	Жов.24
	
	
	
	
	376737,19
	1116,26
	377 853,45
	377853,45
	

	Лис.24
	
	
	
	
	376737,19
	1116,26
	377 853,45
	377853,45
	

	Гру.24
	
	
	
	
	376737,19
	1116,26
	377 853,45
	377853,45
	

	2024  рік
	2300000
	99 383 000
	0
	0
	3159731,25
	9 362,17
	3169093,42
	3169093,42
	0,00


2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища. 
Завдяки реалізації даного заходу планується зменшити вартість очистки стоків, заощаджувати електроенергію, зменшити вміст шкідливих речовин, які потрапляють у річку Стир. Застосування новітніх технологій дасть можливість відмовитись від використання мулових майданчиків, які займають площу в 10 гектарів орних родючих земель та транспортування мулу, а також зняти загрозу просочування активного мулу в річку Стир у випадку аварійного руйнування мулових карт. 

Начальник ВТВ                                                                               Віктор ЦВЯК
2.5.2. Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Проблема критичного надлишку мулу, що накопичувався на очисних спорудах Луцька після очистки стічних вод, виникла ще десятки років тому. Саме переповнені мулові карти багато хто вважають однією з причин появи неприємних запахів у місті. 
Так, під час роботи очисних споруд каналізації (ОСК), внаслідок очищення стічних вод, утворюється великий об'єм відходів. Найбільш великотоннажними і небезпечними серед них є осади стічних вод та мул. Для зневоднення цього осаду використовується застаріла технологія обробки  на мулових майданчиках (картах).

Мулові майданчики – це інженерні споруди, які обладнанні колодязями для відведення дренажної води, мають  ущільнене  штучне водонепроникне дно та стіни. Ці майданчики працюють за принципом відстоювання. Основна частина вологи після відстоювання, через спеціальну дренажну систему відводиться в приймальну камеру очисних споруд для подальшого очищення. Деяка  ж частина вологи просто випаровується. Для досягнення нормативних 78-82% вологості, необхідно проводити технологічний процес зневоднення в існуючих умовах  на протязі щонайменше двох років. Наразі, на КОС м. Луцька для зневоднення осаду задіяно 16 мулових майданчиків. Щоквартально підприємство змушене сплачувати екологічний податок за зберігання мулу та осаду.

На сьогодні керівництво КП «Луцькводоканал» у співпраці з Луцькою міською радою визначило та запровадило ряд ефективних кроків по вирішенню питання. Серед запроваджених заходів – вивезено і планується вивезти 150 тис. тонн мулу лише за два роки, знезараження мулу біопрепаратами, що усувають шкідливі випари, а також початок реалізації міжнародного проєкту капітальної реконструкції очисних споруд. На черзі – ще один важливий крок – придбання та встановлення найсучаснішої технології зневоднення стічних вод – мультишнекового дегідратора, який забезпечить швидке осушування мулу без його накопичення на мулових картах очисних споруд.

Мобільний цех механічного зневоднення Module D, або мультишнековий дегідратор – це найсучасніше обладнання для зневоднення і відділення осаду промислових і господарсько-побутових стічних вод. Накопичення мулу – це ключова проблема всіх очисних споруд в Україні, які працюють за принципом природного осідання і природного зневоднення. Такий метод призводить до величезних надлишків мулу, який займає великі площі, створює надмірне навантаження як на очисні споруди, так і на екологію. Простіше кажучи, залишковий мул від стоків, що заходять на очисні споруди, до повного висихання лишається на очисних спорудах протягом двох років. Підприємство докладає неймовірних зусиль для пришвидшення його висихання, для його перевалки і вивезення. Однак обсяги мулу непосильно великі. Тому в червні 2020 року підприємство запросили провідного виробника для спроби використання найсучаснішої технології зневоднення мулу з допомогою мультишнекового дегідратора. Він пройшов успішні випробування на ОСК м. Луцька. 
Підприємству вдалося використати той функціонал, який покладається на цей пристрій. Тобто стічні води, які потрапляли на очисні, фактично одномоментно були віджаті і від них був забраний цей мул. Підприємство поставило за мету придбати цей пристрій у вигляді мобільної установки. Він повністю розрахований на потужності ОСК. 
Депутати Луцької міської ради підтримали проєкт рішення по наданню згоди на придбання обладнання даного обладнання. 

Як наслідок, було укладено договір фінансового лізингу із АТ «Укрексімбанк» від 2012.2021 року № 21-30LL0001/488 на придбання зазначеного обладнання. В липні 2022 року мобільний цех механічного зневоднення на базі шнекового дегідратора введено в експлуатацію на ОСК м. Луцька.

● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Впровадження нового обладнання дозволяє одразу осушувати мул зі стічних вод, що захистить від появи шкідливих випарів та неприємних запахів.

Мобільний цех механічного зневоднення Module D для зневоднення осаду промислових і господарсько-побутових стічних вод, застосовується в якості пересувного комплексу і вирішує ряд проблем. Зокрема найважливіше питання для м. Луцька – швидке зневоднення осаду господарсько-побутових стічних вод, збільшення продуктивності існуючих очисних споруд.
	Основне технологічне обладнання
	Одиниця виміру
	Кіл- ть

	Блок контейнерного типу 40" (12 м) з утепленням, включно:
	од.
	1

	- Шнековий дегідратор MDQ-452 С.

  Розрахунковий час роботи 23 години.
	од.
	1

	- Буферна ємність осаду з системою контролю рівнів (4,5м3)
	од.
	1

	- Насос подачі вихідного осаду (5-25 м3/год)
	од.
	1

	- Автоматична станція приготування розчину флокулянту (до 2 м3/год)
	од.
	1

	- Насос дозування розчину флокулянту (0,5-2,5 м3/год)
	од.
	1

	- Насос-змішувач (динамічний) для покращення процесу зневоднення
	од.
	1

	- Шафа управління комплексом зневоднення
	од.
	1

	- Система внутрішніх технологічних трубопроводів
	компл.
	1

	- Система відведення фільтрату
	компл.
	1

	- Системи під’єднання осаду, джерела води та живлення
	компл.
	1

	- Система загальної вентиляції
	компл.
	1

	- Система внутрішнього опалення
	компл.
	1

	- Система протипожежного захисту
	компл.
	1

	- Система озонирования AirPlus1
	компл
	1

	- Система аналізу внутрішнього повітря для захисту персоналу
	компл.
	1


Переваги мобільного цеху механічного зневоднення Module D:

Повна готовність до запуску – для введення в експлуатацію досить підключити його до існуючих інженерних мереж і налаштувати параметри роботи обладнання (технологія plug- and-play);

Висока ефективність зневоднення осаду. Технологія реалізована на основі мультидискового шнекового дегідратора – одного з найбільш надійних і ефективних видів устаткування для зневоднення, представленого на ринку; 

Мінімальна потреба в проєктуванні. Продуктовий типоряд комплексів механічного зневоднення вже спроектований і розроблений, є всі паспорти на обладнання, необхідна тільки прив'язка готового рішення до проєкту. Готове заводське рішення дозволяє скоротити час на проєктування і узгодження документації, а також пов'язані з цим витрати;

Відсутність запаху. Цех механічного зневоднення Module D може бути виконаний в закритому виконанні та включати в себе систему очищення повітря, що дозволить мінімізувати санітарно-захисну зону; 

 Простота і зручність експлуатації. Все обладнання повністю автоматизоване, існує опція управління комплексом зневоднення за допомогою смартфона. Гнучкі настройки параметрів технологічного процесу дозволяють адаптувати роботу очисних споруд до індивідуальних особливостей об'єкта;
Мінімум експлуатаційних витрат. Зневоднення осаду відбувається за допомогою мультидискових шнекових дегідраторів, які відрізняються низьким споживанням промивної води і реагентів. Унікальна конструкція зневоднюючого барабана забезпечує його надійну і ефективну роботу протягом навіть 50 000 робочих годин, а потреба дегідратора у роботі обслуговуючого персоналу мінімальна; Компактність. Його можна з легкістю розмістити на обмеженій території очисних споруд. 

Розрахункова вартість заходу. 
Згідно наданої комерційної пропозиції, вартість мобільного комплексу зневоднення осаду на базі мультишнекового дегідратора МDQ-452C в контейнерному виконанні (далі – Дегідратор) становить 445 492,00 Євро з ПДВ або 14 220 104,64 грн, при курсі станом на 30.07.2021 р. – 31,92 грн/1 Євро.

 Згідно умов укладеного договору фінансового лізингу із АТ «Укрексімбанк» від 20.12.2021 № 21-30LL0001, вартість Дегідратора становить 13 730 131,80 грн (з ПДВ) або 11 441 776,50 грн (без ПДВ).
	Рік
	Відшкодування вартості предмету лізингу

	
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ

	авансовий платіж
	4 132 805,49
	3 444 004,58

	2022
	959 481,36
	799 567,80

	2023
	1 918 962,72
	1 599 135,60

	2024
	1 918 962,72
	1 599 135,60

	2025
	1 918 962,72
	1 599 135,60

	2026
	1 918 962,72
	1 599 135,60

	2027
	959 481,45
	799 567,88

	Всього:
	13 727 619,18
	11 439 682,65


 Згідно встановленого банком від 28.06.2022 р. графіка лізингових платежів із відшкодування вартості об’єкта (дегідратора), всього сума лізингового платежу, що підлягає сплаті до 2027 року становить 11 439 682,65 грн (без ПДВ) (див. таблицю): 

Обсяги фінансування заходу в інвестиційній програмі підприємства на 2024 рік в частині відшкодування вартості предмету лізингу (Дегідратор) – 1 599 135,60 грн (без ПДВ).
	Рік
	Відсотки по фінансовому лізингу

	
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ

	2022
	424 757,42
	353 964,52

	2023
	1 100 303,03
	916 919,19

	2024
	830 466,66
	692 055,55

	2025
	555 530,83
	462 942,36

	2026
	283 144,73
	235 953,94

	2027
	39 303,20
	32 752.67

	Всього:
	3 233 505,87
	2 694 588,23


Сума відсотків по лізинговому платежу становить 3 233 505,87 грн (з ПДВ) або 2 694 588,23 грн (без ПДВ) (див. таблицю):
	Рік
	Комісія за управління

	
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ

	2022
	86 353,32
	71 961,10

	2023
	172 706,64
	143 922,20

	2024
	172 706,64
	143 922,20

	2025
	172 706,64
	143 922,20

	2026
	172 706,64
	143 922,20

	2027
	86 353,32
	71 961,10

	Всього:
	863 533,20
	719 611,00


Сума комісії за управління становить 863 533,20 грн (з ПДВ) або 719 611 грн (без ПДВ) (див. таблицю):

	Вартість об’єкту фінасового лізингу,             у тому числі:
	Авансовий платіж
	Відшкодування вартості предмету лізингу
	Відсотки по фінансовому лізингу
	Комісія за управління
	Всього

	
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн без ПДВ

	Всього
	4 132 805,49
	9 594 813,69
	3 233 505,87
	863 533,20
	17 824 658,25
	14 853 881,88


Впровадження заходу розпочалося в 2022 році.
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, зменшення надлишку мулу, що накопичувався протягом десятиліть на мулових картах ОСК м. Луцька після очистки стічних вод. Підприємство буде мати більш якісну і швидку очистку стічних вод, а також зменшення навантаження на екологію по викидах в атмосферне повітря з мулових карт очисних споруд.
Начальник ВТВ                                                                             Віктор ЦВЯК
2.5.3. Реконструкція ділянки самоплинного колектору в поймі річки Сапалаївка (до КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А) в м. Луцьку.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Ділянка самоплинного каналізаційного колектора діаметром 800 мм (матеріал труб – залізобетон, глибина залягання – 3,5-4 м), протяжністю 252 м пог. із наступним скидом стоків на КНС № 3 збудований та експлуатується з 80-х років минулого століття. Колектор розташований у м. Луцьку від вул. Карпенка-Карого, 19А вздовж річки Сапалаївка, в малозабудлованій частині міста, має сформований рельєф та інженерну інфраструктуру.
Стічні води по вказаному колектору поступають до КНС-3, звідки, при досягненні визначеного рівня води в резервуарі та автоматичного вмикання робочих насосів,- потрапляють в напірний каналізаційний колектор. Зона обслуговуваня (відповідальності) вказаної КНС - найбільші житлові мікрорайони міста та промислова зона в північно-східній частині м. Луцьк. Максимальна витрата стічних вод становить 35 000 м3/добу, середня розрахункова витрата – 15 000 м3/добу. 

	№ КНС,

рік буд-ва
	Технічна характеристика основного обладнання
	Установлена виробнича потужність КНС,

м3/добу

	КНС № 3

1972 р.
	Глибина - 10м

Діаметр падаючого колектора –600 мм та 800 мм

Діаметр напірного колектора 2×600 мм

Об'єм резервуару – 280 м3
Стан будівлі - задовільний

Кількість насосів –  5од.

Кількість насосів діючих – 4 од.

Тип діючих насосів

ФГ450-22,5

ДФ700-23

FLYGT  70.16   

Характеристика:

Продуктивність, м3/год.

Напір, м

Встановлення (сухе/занурене)

Зношення, %

450

22,5

сухе

77

700

23

сухе

76

         600

26

занурене

85

Наявність щитів керування та автоматики - наявне

Інше обладнання КНС: 

засувка d 300 мм (3 шт.); засувка d 200 мм (5 шт.); засувка d 400 мм (1 шт.); зворотні клапана d 300 мм (1 шт.); зворотні клапани d 400 мм (1 шт.); зворотні клапани d 200 мм (3 шт.) 
	35 000


Впродовж останніх років, внаслідок складних геологічних умов на деяких ділянках, відбувається просідання ділянок колектора. При проведенні технічного обстеження траси проходження вказаного каналізаційного колектора виявлено численні провали грунту по трасі колектора глибиною 1,5-2,0 м, що свідчить про корозію залізобетонних труб. Стан залізобетонного колектору незадовільний, спостерігаєється значна аварійність. Стан каналізаційного колектора унеможливлює його подальшу експлуатацію та може призвести до виникнення надзвичайної техногенної ситуації, а також забруднення навколишнього природного середовища.
● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Проектом передбачено реконструкцію ділянки самоплинного колектору в поймі річки Сапалаївки. Трубоповід прокладається з поліетиленових труб d 600 мм (КОРСІС). На мережі запроектовано будівництво 6 каналізаційних колодязів d 1500 мм. Трубопровід прокладатиметься по раніше підготовленій піщаній основі товщиною 100 мм
Заміна трубопроводу буде відбуватись відкритим методом. 

Новий колектор буде прокладено з урахуванням відміток, що відповідають існуючому. На лінях самоплинного колектора будуть встановлені камери на початку та в кінці запроектованого трубопроводу, а також колозязі опороження трубопроводів.


● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно розробленої проектно-кошторисної документації та отриманого експертного звіту, всього вартість заходу складає 2 307 005,00 грн (без ПДВ). Без урахування витрат на виконання проектних робіт, проведення експертизи проекту, проведення технічного  та авторського нагляду (87 720,00 грн без ПДВ), в Інвестиційну програму на 2024 рік закладається 2 219 285,00 грн (без ПДВ). 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Очікуваний ефект від впровадження проекту - забезпечення безперебійного водовідведення житлових та промислових мікрорайонів м. Луцьк, підвищення екологічної безпеки та попередження забруднення навколишнього середовища, запобігання техногенній катастрофі. Аварійна ділянка колектору географічно знаходяться на поймі річки, з якої неможливо відвести надмірну кількість стоків, які можуть розлитися внаслідок виникнення аварійної ситуації.

Крім того, каналізаційний колектор є природоохоронним об’єктом і його реконструкція сприятиме покращенню санітарно-епідеміологічного стану довкілля.
Термін окупності заходу: 

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки. Заміна аварійного трубопроводу на новий із ПЕ-труб забезпечить безаварійне відведення стоків на КНС, дозволить уникнути забруднення навколишнього середовища та пов’язаних з цим наслідків.
2.5.3. Реконструкція ділянки самоплинного колектору в поймі річки Сапалаївка                   (до КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А)  в м. Луцьку. 
	№ п/п
	Найменування основних матеріалів, обладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 630 мм
	м
	252
	5 665,52
	1 427 711,04
	ТзОВ «Луцькспецбуд»

	2
	Ущільнюючі кільця для труб Е2 діам. 600 мм
	шт
	40,32
	1 111,8
	44 827,78
	

	3
	Кiльця КС15.9 залiзобетоннi серiя 3.900.1- 14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,40 м3) (Ф53)
	шт
	22
	1 984,57
	43 660,54
	

	4
	Плити покриття 1ПП15-1 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,27 м3)(Ф53)
	шт
	6
	2 226,48
	13 358,88
	

	5
	Плити днищ ПН15 залiзобетоннi серiя 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38

м3)(Ф53)
	шт
	6
	3 072,63
	18 435,78
	

	6
	Інші будівельні роботи та матеріали
	671 290,98
	

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	2 219 285,00
	


Начальник ВТВ                                                                              Віктор ЦВЯК

2.5.4. Реконструкція двох ділянок напірного колектору по вул. Цегельній у м. Луцьк, Волинської області.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
    Збір стічних вод в місті здійснюється з допомогою розгалуженої каналізаційної мережі загальною протяжністю 226,2 км, діаметром 150-1200 мм і каналізаційними насосними станціями (КНС) в кількості 20 шт. Із загальної кількості каналізаційних мереж 107,2 км (48,0 %) становлять ветхі та аварійні.

 По рельєфу місцевості місто Луцьк ділиться на 16 основних басейнів каналізації.

 I-й басейн водовідведення охоплює найбільшу територію на правому березі р. Стир. Північна частина міста обслуговується КНС № 1, яка перекачує стічні води на ОСК.

ІІ-й басейн водовідведення включає всю питну частину долини р. Сапалаївки, в правобережній частині міста - по вул. Карпенка–Карого, і район  Кічкарівка в лівобережній (західній) частині міста. Основним каналізаційним колектором басейну служить існуючий Сапалаївський колектор.

ІV-й басейн водовідведення охоплює територію СКФ «Україна» і житлового району «Гнідава».

VII-й басейн водовідведення охоплює центральні квартали правобережної частини міста.

Східна частина міста поділяється на 5 основних басейнів каналізації – III,V, VIII, XI, XII.

V-й басейн водовідведення охоплює територію західної частини Північного промвузла і житлових мікрорайонів Привокзального району і обслуговується існуючими  КНС № 5 та КНС № 5А.

ІІІ-й басейн водовідведення включає середню частину долини р. Сапалаївка. Основними колекторами лівобережної частини являються існуючі колектори  Східного промвузла, правобережної частини – колектор вздовж правого берега р. Сапалаївка.

VIII-й басейн каналізування охоплює верхню частину долини р. Сапалаївки (р-н Теремно), а ХІІ-й – західну частину Східного промвузла.
ХІ-й басейн охоплює північно-східну частину Північного промвузла, стічні води якого за допомогою КНС № 11 подає в самопливну  мережу басейну.

[image: image15.png]KaHanizayliuHi oqucHli cnopydu

Q=55 muc.m>/dod

Kamepa nepek/i4eHHs

Q=60/21 muc.m>/dod

Q=40/27,7 muc.m>/dod

KHC N25 KHC Ne5a
(Bys. K.Kapozo,la) (8yn. K.Kapozo,la)

Q=40/8 mUCMj/dUﬁﬂ

KHC N°4 KHC N22 KHC Ne1
(8yn. NomedHi, 79a) (Byn. Hadepexna,8a) (Byn. [epoi8 YriA,2)

Q=35/20 muc.m>/05

KHC Ne1715 KHC N°3
(Bys. Moxaiicskozo,198) (Byn. K.Kapoeo,19a)

Q=4,5/0,7 muc.m>/30d

KHC N°6
(Byn. AydHiBcbka,3le)

Q=4,5/0,3 muc.m>/d0d

KHC Ne12

Q=0,2/0,07 'muc.m>/dod Q=1/0.2 muc.m>/dod

KHC N2 16

Q=0,72/0,4 ‘muc.m>/dody Q=12/3 muc.m>/d08

(c. TapacoBe,
Buysn. KBimHeBa 4

. Ne 19
! KHC Ne 7
(c. Monokka,

Bys. [epemoeu,2a) (Bg/l‘ Pyceka, 9a)
Q=0,5/0,1 muc.m>/dod Q=5/12 muc.m>/3od
KHC N213 KHC N8

(Byn. NomedHi,43a)
0=15/0,6 muc.m>/dody Q=15/0,2 muc.m>/3od

KHC N¢9 KHC N2 10
(Byn. /lbBibcbka, 75a) (Byn. KoBesbcoka,197a)

Q=10/2,3 muc.m>/dody

KHC NeT11

Q=1,2/0,4 muc.m>/dod

KHC N2 17

(Bys. Cmapuuskoeo,10)

(8ys. Koposwsoba,9)

Q=0,84/0,2 muc.m>/dody

KHC N2 18

(Byn. Kidkapicoka,41a)

(Bys. 3aBodcoka,22a)

3 .
0=0,72/0,25 muc.11/G00y YMO8HI Mo3HaYeHHSI:

K H [ NQ 2 0 Q - npoekmHa / hakmu4yHa nomyxHicme.
(c. Benukud OmensiHUk, nOFICHeHHﬂ .

Buyn. [lepemozu 2a

(8ys. Bonodumupcska,1013)




ІХ-й басейн каналізування включає західну околицю міста в районі вул. Володимирської, стічні води якого за допомогою КНС № 8  передбачає подавати в самопливну мережу Х-го басейна.
Стічні води цих басейнів транспортуються через районні каналізаційні насосні станції  перекачки  на головні каналізаційні насосні станції  № 1, № 2, № 5, № 5А, а потім перекачуються на каналізаційні очисні споруди м. Луцька (КОС).
[image: image16.png]S
0

. ":‘\

A0

[ IEMATPRY
7.

& N
Shivcatian poscrpinsi.
Y ",
BYeNncIeh gyvey
M romcaitrests

NP
“;‘J\‘
b . B




Ділянка 2-х ниток напірного каналізаційного колектора діаметром 500 мм (матеріал труб – залізобетон, сталь), загальною протяжністю 990 м пог. із наступним скидом стоків на КНС № 2 збудована та експлуатується з 70-80-х років минулого століття. Колектор розташований у м. Луцьку від вул. Потебні (КНС № 4) та вздовж вул. Цегельної вздовж річки Стир, в індивідуальній житловій забудові. Постійна експлуатація колектору під дією агресивного середовища, призводить до його часткового та, подекуди, повного руйнування. Стан каналізаційного колектора унеможливлює його подальшу експлуатацію та може призвести до виникнення надзвичайної техногенної ситуації, а також забруднення навколишнього природного середовища, у тому числі, річки Стир, яка є правою притокою річки Прип’ять в басейні річки Дніпро та, водночас, головною водною артерією міста Луцька і Волинської області в цілому. Руйнування залізобетонних конструкцій та елементів колектора можуть призвести до несанкціонованого (аварійного) скиду неочищених стічних вод до річки Стир, що матиме довгостроковий вплив на іхтіофауну (мор та загибель риби), використання води для потреб сільського господарства та водопостачання в окремих районах Волинської області.
 ● Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення. 
Заходом передбачено реконструкцію ділянки однієї нитки напірного колектору d 500 мм протяжністю 531 м пог. Трубоповід прокладається із поліетиленових труб РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа) d 560×33,2 мм. Трубопровід прокладатиметься по раніше підготовленій піщаній основі товщиною 100 мм. Нову нитку напірного колектору буде прокладено з урахуванням відміток, що відповідають існуючому. 

Заміна трубопроводу буде відбуватись відкритим методом. 

● Розрахункова вартість заходу. 
Згідно розробленої проектно-кошторисної документації, всього вартість заходу складає 11 048 546,00 грн (без ПДВ). Без урахування витрат на виконання проектних робіт, проведення експертизи проєкту, проведення авторського нагляду (72 165,00 грн без ПДВ), вартість заходу складатиме 10 976 381,00 грн (без ПДВ).

В Інвестиційну програму на 2024 рік закладається фінансування заходу по заміні однієї нитки напірного колектору в розмірі 5 932 862,00 грн (без ПДВ). 

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Очікуваний ефект від впровадження проекту - забезпечення безперебійного водовідведення житлових та промислових мікрорайонів м. Луцьк, підвищення екологічної безпеки та попередження забруднення навколишнього середовища, запобігання техногенній катастрофі. Аварійна ділянка колектору географічно знаходяться на поймі річки, з якої неможливо відвести надмірну кількість стоків, які можуть розлитися внаслідок виникнення аварійної ситуації.

Крім того, каналізаційний колектор є природоохоронним об’єктом і його реконструкція сприятиме покращенню санітарно-епідеміологічного стану довкілля.
Термін окупності заходу: 

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки. Заміна аварійного трубопроводу на новий із ПЕ-труб забезпечить безаварійне відведення стоків на КНС, дозволить уникнути забруднення навколишнього середовища та пов’язаних з цим наслідків.
2.5.4. Реконструкція двох ділянок напірного колектору по вул. Цегельній у м. Луцьк, Волинської області.

	№ п/п
	Найменування основних матеріалів, обладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа), зовнішній діаметр 560×33,2
	м
	531,26
	7 868,94
	4 180 453,06
	ТзОВ «Луцькспецбуд»

	2
	Засувка клинова фланцева діам. 500 мм
	шт
	2
	187 821,87
	375 643,74
	

	3
	Фланець під втулку ПП з покриттям, DN 500 мм
	шт
	4
	1 887,89
	7 551,56
	

	4
	Втулка під фланець з поліетилеу діам. 500 мм
	шт
	4
	3 578,36
	14 313,44
	

	5
	Коліна зварні з поліетилену діім. 400 мм/30о  для зварювання труб водопроводу ПЕ 80, SDR 13,6 «Встик»
	шт
	4
	30 266,62
	121 066,48
	

	6
	Врізування в існуючі мережі діаметром 500 мм
	шт
	2
	12 120,80
	24 241,60
	

	7
	Інші матеріали та будівельно-монтажні роботи
	1 209 592,12
	

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	5 932 862,00
	


Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК

	

	

	

	

	

	


ВОДОВІДВЕДЕННЯ
2.6. Інші заходи, з них:
2.6.1. Реконструкція грабельного відділення КНС № 2                                             по вул. Набережній, 8А, м. Луцьк.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
         Насосна станція побудована в 1972 році за індивідуальним проектом за методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром. Робочий об’єм приймального резервуару складає 840 м3.  Підземна частина виконана у вигляді опускного колодязя діаметром 22 м, наземна – прямокутної форми розміром 24×18,5 м.

         На сьогодні на станції встановлено 3 насосних агрегати типу ДФ 1000-53 та насосний агрегат CUPRARY  -1188/66. На насосній станції справно працює система візуально-звукової сигналізації  наповнення та спорожнення приймального резервуару. Всмоктувальні трубопроводи до кожного насоса виконані із стальних труб діаметром 600мм. Ці трубопроводи обладнанні засувками діаметром 600 мм. Напірні трубопроводи від кожного насоса виконані із стальних труб діаметром 400 мм, на яких встановлені зворотні клапани та засувки діаметром 400 мм. На збірному напірному колекторі встановлені затвори діаметром 800 мм. Система скаламучення не працює, яка вийшли із ладу за терміном роботи. Машинний зал обладнаний двома дренажними насосами (ФВ-81-18, PFA), які вмикаються періодично вручну.
	№ КНС,

рік буд-ва
	Технічна характеристика основного обладнання
	Установлена виробнича потужність КНС,

м3/добу

	КНС № 2

1972 р.
	Глибина – 12 м

Діаметр падаючого колектора – 800 мм та 1200 мм

Діаметр напірного колектора - 2×720 мм

Об'єм резервуару – 840 м3

Стан будівлі - задовільний

Кількість насосів – 4 од.

Кількість насосів діючих – 3 од.
Тип діючих насосів

CUPRARY  -1188/66
ДФ 1000-53

ДФ 1000-53

ДФ 1000-53

Характеристика:

Продуктивність, м3/год.

Напір, м

Встановлення (сухе/занурене)

Зношення, %

1188

66

сухе

60

1000

53

сухе

70

1000

53

сухе

70

1000

53

сухе

80

Наявність щитів керування та автоматики - наявне

Інше обладнання КНС: 

засувка d 800 мм (2 шт.); засувка d 600 мм (3 шт.); засувка d 400 мм (3 шт.); зворотні клапана d 400 мм (3 шт.); засувка ножова MFA DN 500 PN4 зі штурвалом; засувка ножова MFE DN 400 PN6 з електроприводом; клапан зворотній DN 400
	60 000


На сьогодні, культура поводження із каналізаційними мережами – надзвичайно низька. Каналізаційну мережу використовують не за призначеням, а для звільнення/вивільнення від побутового сміття, залишків неорганічного походження тощо. Це створює проблеми як для мережі вцілому у формі заторів, які дуже важко ліквідувати, так і роботи грабельного відділення КНС. 

З метою покращення якості механічної очистки стічних вод, які постійно надходять до КНС, оптимізації роботи КНС, зменшення кількості відвідувань грабельного відділення станції обслуговуючим персоналом тощо,- постала потреба у встановленні механізованої решітки грабельного типу та шафи управління до неї. 
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Проектом передбачається:

· встановлення  2-х решіток грабельного типу.

· встановлення шафи управління ШУ

· підключення решітки.

Роботи з реконструкції станції передбачається проводити без її зупинки. 
Технічни характеристи решітки PП 1009:
· Ширина решітки (без врахування екранів): 1000 мм; 
· Довжина решітки (дійсна): 3115 мм;

· Радіус повороту: 2360 мм;
· Висота викиду: 1075 мм;

· Кут нахилу: 75°;

· Ширина фільтрувального полотна: 920 мм; 
· Зазор між пластинами: 10 мм;

· Товщина профілю, не менше: d 10 мм;
· Кількість граблин, не менше 13 шт.;

· Тип цепу: Конвеєрний ланцюг з порожнистими штифтами та пластиковими роли ками за ISO 1997-DIN 8168 / Крок 100 мм / 5710 кг (матеріали сумісні зі стічними водами);
· Матеріал виготовлення решітки: AISI 304;

· Тип опори (підставки): на борти каналу;

· Матеріал опори (підставки): AISI 304;

· Орієнтовна вага решітки: 1000 кг.

Двигун-редуктор:

· NORD або аналог;

· Потужність двигуна редуктора - 0,З7 кВт;

· Напруга 400 B;

· Частота 50 Гц;

· Ступінь захисту - lP 67;

Захист: Електричний захист двигуна-редуктора від перевантаження по струму та механічного крутного моменту.
Шафа управління входить в комплект постачання.
Шафа управління та автоматика:

· Робота шафи керування дублюсться кнопками керування (пуск, зупинка, реверс), розташованими безпосередньо біля обладнання;

· Можливість локального та дистанційного керування;
· Автоматична робота, попередньо встановлена за рівнем води (датчики рівня) a6o попередньо встановленим таймером;

· Безперервна робота в ручному режимі;
· Кнопка аварійної зупинки, розташована на пульті дистанційного керування та на передній панелі шафи керування;

· Автоматичний вимикач електродвигуна решітки, розташований у шафі керування;
· Реле максимального струму редуктора двигуна решітки розташоване в шафі керування;
·  Заземлення решітки та шафи керування.

Оригінальні технічні рішення:

- Головною відмінною рисою та основною
перевагою пруткової решітки є те, що грабельний механізм розміщений за фільтрувальним полотном i контактує з уже очищеною водою. Це значно зменшус ймовірність його  обростання забрудненням  та заклинювання великими предметами.
-
Особливості
фільтрувального полотна дозволяють уникнути заклинювання граблин: воно являе собою нaбip з окремих прутів загнутих у верхній частин в 6ік вивантаження відходів i закріплених тільки в нижній частині решітки. Це дозволяє очищувати воду з вмістом волокнистих включень, які схильні до навивання на елементи решітки. Забруднення переміщуються вздовж  прутів грабельним механізмом i бeз труднощів скидаються з вільних кінців фільтрувальних прутів.
- Круглий переріз прутів зменшуе гідравлічний oпip у порівнянні з прямокутним i забезпечуе високу пропускну здатність решітки.

- Пруткова решітка мaє високу стійкість до абразивів.
- Крок розташування граблин становить 0,5 м, що гарантуе своєчасне видалення забруднень з полотна та забезпечуе високу ефективність роботи в періоди пікових надходжень води та забруднень.

- Привід решітки: черв’ячний мотор-редуктор високої надійності від одного зі світових лідерів NORD Drive Systems.
         Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
На умовах комерційної пропозиції щодо фінансового лізингу (із терміном – 17 місяців) на придбання 2 один. каналізаційних механізованих решіток РП 1009, наданої Ukr EXIM bank, загальний обсяг фінансування заходу складатиме 2 532 121,24 грн (з ПДВ).
	умови фінансового лізингу 
	авансовий платіж в 2023 році, 30%
	відшкодування вартості предмету лізингу в 2023 році*                   
	обсяги фінансування                      в ІП-2023

	Євро           з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн  з ПДВ
	грн  без ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6

	62 760
	2 532 121,24
	759 636,37
	417 055,28
	1 176 691,65
	980 576,38


* - відшкодування вартості предмету лізингу планується розпочати з вересня 2023 року

	Обсяги фінансування в ІП-2024
	Відшкодування вартості предмету лізингу

	
	грн з ПДВ
	грн  без ПДВ

	в 2023 році
	417 055,28
	347 546,07

	в 2024 році                  
	1 355 429,59
	1 129 524,66

	Всього:
	1 772 484,87
	1 477 070,73


Отже, загальний обсяг фінансування заходу в інвестиційній програмі 2024 року складатиме 1 129 524,66 грн без ПДВ або 1 129,52 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Захід не окупний та спрямований для запобігання ситуаціям, пов’язаних із створенням заторів в грабельному приміщенні, затоплень та, як наслідок, аварійній зупинці роботи КНС.

Начальник ВТВ                                                                        Віктор ЦВЯК

2.6.2. Реконструкція грабельного відділення КНС № 5                                             по вул. Карпенка-Карого, 1А, м. Луцьк.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
         Насосна станція побудована в 1974 році за індивідуальним проектом за методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром. Робочий об’єм приймального резервуару складає 275 м3.  Підземна частина виконана у вигляді опускного колодязя діаметром 16 м, наземна – прямокутної форми розміром 15×12 м.

         На сьогодні на станції встановлені 4 насосних агрегати.  Робочі насоси № 1, 3, 5 – ДФ 1000-33, резервний – № 4 FZE 812.9.53.10. На насосній станції справно працює система візуально-звукової сигналізації  наповнення та спорожнення приймального резервуару. Всмоктувальні трубопроводи до кожного насоса виконані із стальних труб діаметром 250 мм. Ці трубопроводи обладнанні засувками діаметром 250 мм. Напірні трубопроводи від кожного насоса до збірного колектора виконані із стальних труб діаметром 400 мм. На них встановлені зворотні клапани та засувки діаметром 400 мм. Збірний напірний колектор виконаний із стального трубопроводу 800 мм, на якому встановлені засувки діаметром 800 мм. Система технічного водопостачання ущільнення сальників основних насосів, а також система скаламучення не працюють, вони вийшли із ладу за терміном роботи. Машинний зал обладнаний двома дренажними насосами (ФВ-70, PFA), які вмикаються періодично вручну.
	№ КНС,

рік буд-ва
	Технічна характеристика основного обладнання
	Установлена виробнича потужність КНС,

м3/добу

	КНС № 5

1974 р.
	Глибина - 10 м

Діаметр падаючого колектора – 1000 мм

Діаметр напірного колектора – 800 мм

Об’єм резервуару – 280 м3
Стан будівлі - задовільний

Кількість насосів – 4 од.

Кількість насосів діючих – 3 од.

Тип діючих насосів

ДФ 1000-33

FZE 812.9.53.10

ДФ 1000-33

ДФ 1000-33

Характеристика:

Продуктивність, м3/год.

Напір, м

Встановлення (сухе/занурене)

Зношення, %

1000

33

сухе

75

1100

42

сухе

80

1000

33

сухе

75

1000

33

сухе

75

Наявність щитів керування та автоматики - наявне

Інше обладнання КНС:

засувка d 250 мм (4 шт.);  засувка d 400 мм (4 шт.); засувка d 800 мм (3 шт.);                                                   зворотні клапани d 400 мм (3 шт.) засувка d 300 мм (1 шт.); засувка d 600 мм (1 шт.); засувка ножова MFA DN 300 PN4 зі штурвалом; засувка ножова MFE DN 350 PN4 з електроприводом; клапан зворотній DN 300
	40 000


На сьогодні, культура поводження із каналізаційними мережами – надзвичайно низька. Каналізаційну мережу використовують не за призначеням, а для звільнення/вивільнення від побутового сміття, залишків неорганічного походження тощо. Це створює проблеми як для мережі вцілому у формі заторів, які дуже важко ліквідувати, так і роботи грабельного відділення КНС. 

З метою покращення якості механічної очистки стічних вод, які постійно надходять до КНС, оптимізації роботи КНС, зменшення кількості відвідувань грабельного відділення станції обслуговуючим персоналом тощо,- постала потреба у встановленні механізованої решітки грабельного типу та шафи управління до неї. 
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Проектом передбачається:

· встановлення  2-х решіток грабельного типу.

· встановлення шафи управління ШУ

· підключення решітки.

Роботи з реконструкції станції передбачається проводити без її зупинки. 
Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Проектом передбачається:

· встановлення  2-х решіток грабельного типу.

· встановлення шафи управління ШУ

· підключення решітки.

Роботи з реконструкції станції передбачається проводити без її зупинки. 
Технічни характеристи решітки PП 1018:
· Ширина решітки (без врахування екранів): 1000 мм; 
· Довжина решітки (дійсна): 4115 мм;

· Радіус повороту: 3320 мм;
· Висота викиду: 1040 мм;

· Кут нахилу: 75°;

· Ширина фільтрувального полотна: 920 мм; 
· Зазор між пластинами: 10 мм;

· Товщина профілю, не менше: d 10 мм;
· Кількість граблин, не менше 18 шт.;

· Тип цепу: Конвеєрний ланцюг з порожнистими штифтами та пластиковими роли ками за ISO 1997-DIN 8168 / Крок 100 мм / 5710 кг (матеріали сумісні зі стічними водами);
· Матеріал виготовлення решітки: AISI 304;

· Тип опори (підставки): на борти каналу;

· Матеріал опори (підставки): AISI 304;

· Орієнтовна вага решітки: 1220 кг.
[image: image17.jpg]X NPy i, 3aruyTix y sepxwiih
HeUHR BigroAin "

SCTANOBEH] N3 560 AOBMINY PeLITHH
i ava v oy Lie

wo nosmonse 6pyaNes
3 nonorwa. Lle

aeHuyE AMOBIPHICTS HOFO JAKNUHOBZKNA T2 OBROCTaNNA
3a6pyANeHHAM.




 Двигун-редуктор:

· NORD або аналог;

· Потужність двигуна редуктора - 0,З7 кВт;

· Напруга 400 B;

· Частота 50 Гц;

· Ступінь захисту - lP 67;

Захист: Електричний захист двигуна-редуктора від перевантаження по струму та механічного крутного моменту.

Шафа управління входить в комплект постачання.
Шафа управління та автоматика:

· Робота шафи керування дублюсться кнопками керування (пуск, зупинка, реверс), розташованими безпосередньо біля обладнання;

· Можливість локального та дистанційного керування;
· Автоматична робота, попередньо встановлена за рівнем води (датчики рівня) a6o попередньо встановленим таймером;

· Безперервна робота в ручному режимі;
· Кнопка аварійної зупинки, розташована на пульті дистанційного керування та на передній панелі шафи керування;

· Автоматичний вимикач електродвигуна решітки, розташований у шафі керування;
· Реле максимального струму редуктора двигуна решітки розташоване в шафі керування;
·  Заземлення решітки та шафи керування.

Оригінальні технічні рішення:

- Головною відмінною рисою та основною
перевагою пруткової решітки є те, що грабельний механізм розміщений за фільтрувальним полотном i контактує з уже очищеною водою. Це значно зменшус ймовірність його  обростання забрудненням  та заклинювання великими предметами.
- Стрижні фільтрувального полотна встановлені по цілій довжині решітки — від дна каналу до скиду. Це
полегшує видалення відходів i зменшує можливість ix повернення назад у канал по шляху ïx транспортування.

- Круглий переріз прутів зменшуе гідравлічний oпip у порівнянні з прямокутним i забезпечуе високу пропускну здатність решітки.

- Пруткова решітка мaє високу стійкість до абразивів.

- Крок розташування граблин становить 0,5 м, що гарантуе своєчасне видалення забруднень з полотна та забезпечуе високу ефективність роботи в періоди пікових надходжень води та забруднень.

- Привід решітки: черв’ячний мотор-редуктор високої надійності від одного зі світових лідерів NORD Drive Systems.
         Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
На умовах комерційної пропозиції щодо фінансового лізингу (із терміном – 17 місяців) на придбання 2 один. каналізаційних механізованих решіток РП 1021, наданої Ukr EXIM bank, загальний обсяг фінансування заходу складатиме 3 398 755,46 грн (з ПДВ):

	умови фінансового лізингу 
	авансовий платіж в 2023 році, 30%
	відшкодування вартості предмету лізингу в 2023 році*                   
	обсяги фінансування                      в ІП-2023

	Євро           з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн з ПДВ
	грн  з ПДВ
	грн  без ПДВ

	1
	2
	3
	4
	5=3+4
	6

	84 240
	3 398 755,46
	1 019 626,64
	559 795,00
	1 579 421,64
	1 316 184,70


* - відшкодування вартості предмету лізингу планується розпочати з вересня 2023 року

	Обсяги фінансування в ІП-2024
	Відшкодування вартості предмету лізингу

	
	грн з ПДВ
	грн  без ПДВ

	в 2023 році
	559 795,00
	466 495,83

	в 2024 році                  
	1 819 333,82
	1 516 111,52

	Всього:
	2 379 128,82
	1 982 607,35


Отже, загальний обсяг фінансування заходу в інвестиційній програмі 2024 року складатиме 1 516 111,52 грн без ПДВ або 1 516,11 тис. грн (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Захід не окупний та спрямований для запобігання ситуаціям, пов’язаних із створенням заторів в грабельному приміщенні, затоплень та, як наслідок, аварійній зупинці роботи КНС.

Начальник ВТВ                                                                        Віктор ЦВЯК

2.6.3. Придбання та заміна електроустаткування пересувної електротехнічної лабораторії підприємства.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
Діюче обладнання ЕТЛ-10 кВ 1997 року випуску (в експлуатації 24 роки), закріплене за електролабораторією відділу головного енергетика, служить для випробування електрообладнання 6-10 кВ та пошуку пошкоджень на кабельних лініях 6-10 кВ. 
Обладнання електротехнічної лабораторії підприємства (далі – ЕТЛ), яке пропонується замінити, вичерпало свій нормативний термін служби, гранично морально і фізично зношене, часто  знаходиться в ремонті, що в свою чергу призводить до ризиків з постачання води, водовідведення та очищення стоків. Останнє може призвести до аварійного скиду неочищених стоків, забруднення довкілля та техногенної катастрофи. 

Загальна протяжність магістральних кабельних ліній КП «Луцькводоканал (крім внутрішньоплощадочних об’єктних) становить близько 26 км.

Впродовж 2022 року, ЕТЛ підприємства складено 165 протоколів пошкоджень і випробувань/замірів на кабельних лініях (КЛ), з них,- 15 пошуків пошкоджень на КЛ. Пошуки пошкоджень на КЛ тривали від декількох годин до 3-х діб, що, в свою чергу, призводило до відсутності/перебоїв в електрозабезпеченні об’єктів та, відповідно, обмеження споживачів в послугах водопостачання та водовідведення, що є неприйнятним для підприємства.

ЕТЛ підприємства провело також в 2022 році 150 випробувань/замірів на власних об’єктах, які включають:

· вимірювання/заміри вимірювання значення опору ізоляції кабелів на напругу до 1 кВ;
· вимірювання опору ізоляції електродвигунів будь-якої потужності на напругу до 1 кВ;

· вимірювання перехідного опору контактного з’єднання між заземлювачами й елементами, що заземлюються;

· вимірювання опору заземлювального пристрою електроустановок;

· вимірювання повного опору петлі «фаза-нуль» в установках на напругу до 1 кВ із глухозаземленою нейтраллю;

· вимірювання опору ізоляції електроустановок, апаратів та електропроводки на напругу до 1 кВ;

· вимірювання струму та час спрацювання розчіплювачів (теплових, електромагнітних, напівпровідникових тощо) автоматичних вимикачів.

Кількість вимірювань на кожному об’єкті становила від 10 до 20 замірів, а у випадку очисних споруд каналізації м. Луцька (ОСК) – до 50 замірів.

· Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення.
Зважаючи на обсяги робіт, зменшення/оптимізації тривалості проведення робіт із пошуку пошкоджень та випробувань/замірів на кабельних лініях, а також значні витрати на обслуговування і ремонт електротехнічного обладнання пересувної ЕТЛ підприємства, в інвестиційну програму на 2024 рік закладається придбання обладання для комплектації ЕТЛ: 

· установка Р-07В;

· генератор пошуковий ГПК-11 (в комплекті із трасошукачем) вмонтований в установку,

· індукційно кустичний приймач ІАП-06,

· випробувальна установка ВУ-50,

· блок кабельних барабанів,

· додаткове електрообладнання,

· облаштування автомобіля,

· державна атестація випробувального обладання тощо. 

● Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
Всього, вартість комплекту обладнання становить 993,33 тис. грн. (без ПДВ). 

Зважаючи на те, шо ЕТЛ виконує роботи на мережаж, об’єктах та спорудах водопостачання та водовідведення, доцільно розділити вартість придбаного обладнання на ВОДОПОСТАЧАННЯ – 496,67 тис. грн. (без ПДВ) та ВОДОВІДВЕДЕННЯ – 496,66 тис. грн. (без ПДВ).
2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу. 
Із впровадженням заходу, економічний ефект складе 102,00 тис. грн. (без ПДВ) на рік. Це кошти, які майже підприємство витрачає на поточне обслуговування, ремонт діючого електроустаткування ЕТЛ, крім щорічної повірки. Зважаючи на те, шо ЕТЛ підприємства виконує роботи на мережаж, об’єктах та спорудах водопостачання та водовідведення, доцільно розділити вартість придбаного обладнання на ВОДОПОСТАЧАННЯ – 51,00 тис. грн. (без ПДВ) та ВОДОВІДВЕДЕННЯ – 51,00 тис. грн. (без ПДВ).
Захід з великим терміном окупності та спрямований для запобігання ситуаціям, пов’язаних із виходом з ладу систем електроживлення об’єктів водопостачання та водовідведення і несвоєчасному пошуку/усуненню пошкоджень на кабельних лініях внаслідок використання фізично зношеного за застарілого електротехнічного обладнання.

2.6.3. Придбання та заміна електроустаткування пересувної електротехнічної лабораторії підприємства
	№ п/п
	Найменування спецобладнання
	Одиниця виміру 
	К-ть
	Вартість за одиницю 
(без ПДВ), грн.
	Всього 
(без ПДВ), грн.
	Постачальник

	1
	Обладнання для комплектації електротехнічної лабораторії
	компл.
	1
	947 500,00
	947 500,00
	ТзОВ «ВП «Електросервіс»

	2
	Рефлектометр цифровий високовольтний Іскра-4
	од.
	1
	45 833,33
	45 833,33
	ТОВ «НВФ «Титан Т»

	Всього по заходу (без ПДВ), грн:
	993 333,33


Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК
2.6.4. Проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції очисних споруд каналізації міста Луцька.

1) Техніко–економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк», яка реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної маністралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закіпівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


До пакету № 4 входить захід: «Реконструкція очисних споруд каналізації                       м. Луцька», введених в експлуатацію з 1974 року.
Законодавство України  та директиви Євросоюзу чітко передбачають ведення технічного нагляду за виконанням такого виду робіт.

Згідно до Закону України «Про архітектурну діяльність», ст. 11, …Технічний нагляд за будівництвом об'єкта архітектури - це здійснення замовником (забудовником) контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами при будівництві або зміну (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування. Технічний нагляд -це контроль за виконанням робіт та використанням матеріальних ресурсів відповідно до встановлених вимог, здійснюється протягом усього періоду будівництва.
Діяльність технічного та авторського нагляду регламентує постанова Кабінету Міністрів від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об'єкта архітектури».
 Технічний нагляд можуть здійснювати особи, які отримали відповідний кваліфікаційний сертифікат за рішенням архітектурно-будівельної атестаційної комісії. 
До обов’язків виконавця технічного нагляду відноситься, зокрема:
1) проведення перевірки: 
2) наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; 
3) відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; 
4) відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації; 
5) виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду; 
6) ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками; 
7) проведення разом з підрядником огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; 
8) повідомлення підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів тощо. 
Розрахунок вартості здійснення технічного нагляду визначається за кошторисним розрахунком  (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості проектних робіт та експертизи проектів будівництва). Зазвичай, вартість технічного нагляду по відношенню до вартості будівельних робіт складає до 1,5%. 
КП «Луцькводоканал», як Замовник будівництва,- не має у своїй структурі сформованої відповідної служби, оскільки будівництво не є його профільною діяльністю. Однак незалежно від обсягу та грандіозності майбутнього будівельного проекту, Замовнику доведеться приймати рішення, здійснювати контроль на всіх етапах реалізації будівельного проекту від етапу підготовки до проектування до введення об'єкта в експлуатацію, від правильності яких буде прямо залежати підсумкова вартість об'єкта й успіх реалізації проекту в цілому.

Замовник, який не має до моменту початку реалізації будівельного проекту в своєму активі підготовленої інженерної служби, спроможної приймати кваліфіковані рішення, а покладається лише на свій життєвий досвід, "поради" друзів і запевнення Підрядника, що "все буде як треба", на жаль, приречений на помилки. Помилки, які дуже швидко обертаються для нього довгобудом з невизначеними термінами введення в експлуатацію, неконтрольованою якістю і непомірно роздутим бюджетом…

Тому єдиний вихід у цьому випадку – залучення сторонньої профільної фірми, яка має в своєму складі кваліфікованих спеціалістів для забезпечення супроводу будівництва, в тому числі технічного нагляду.

Розрахункова вартість заходу, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогам.
Виконання робіт технічному нагляду за веденням реконструкції ОСК м. Луцька розраховане на 5 років, з 2023 по 2027 роки. 

В прикладеній нижче таблиці, вказані обсяги фінансування робіт по технічному нагляду за реконструкцією ОСК м. Луцька - 120 000,0 EUR (без ПДВ) або 5 185 200,00 грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2024 рік. 

Згідно розрахунку НБУ, прогнозний курс валют (на час формування вибірки заходу) становить 43,21 грн з ПДВ / 1 EUR. 

	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 2,6%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,               грн без ПДВ

	
	EUR
	грн
	
	
	грн
	грн
	грн
	виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень
	фінансові витрати

	Січ.24
	60000
	2 592 600
	 
	 
	7291,6875
	21,61
	7313,29
	7313,29
	 

	Лют.24
	
	
	
	
	7291,6875
	21,61
	7 313,29
	7313,29
	 

	Бер.24
	60000
	2 592 600
	 
	 
	14583,375
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Кві.24
	 
	 
	 
	 
	14583,375
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Тра.24
	 
	 
	 
	 
	14583,375
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Чер.24
	 
	 
	 
	 
	14583,375
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Лип.24
	 
	 
	 
	 
	14583,375
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Сер.24
	 
	 
	 
	 
	14583,375
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Вер.24
	60000
	2 592 600
	 
	
	21875,0625
	64,82
	21 939,88
	21939,88
	 

	Жов.24
	 
	 
	 
	 
	21875,0625
	64,82
	21 939,88
	21939,88
	 

	Лис.24
	 
	
	
	 
	21875,0625
	64,82
	21 939,88
	21939,88
	 

	Гру.24
	 
	 
	 
	 
	21875,0625
	64,82
	21 939,88
	21939,88
	 

	2024  рік
	120000
	5 185 200
	0
	0
	189583,88
	561,73
	190145,61
	190145,61
	0,00


2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу.

Захід не є окупним та спрямований на підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища. Завдяки реалізації даного заходу планується здійснити комплексну реконструкцію ОСК м. Луцька та, як наслідок, зменшити вартість очистки стоків, зменшити вміст шкідливих речовин, які потрапляють у річку Стир. Крім того застосування фільтр-преса та інших новітніх технологій дасть можливість відмовитись від використання мулових майданчиків, які займають площу в 10 гектарів орних родючих земель та транспортування мулу, а також зняти загрозу просочування активного мулу в річку Стир у випадку аварійного руйнування мулових карт. 

Начальник ВТВ                                                                                 Віктор ЦВЯК
2.6.5. Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України".
В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк» та проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України", який реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів, зокрема:

	№ пакету
	Опис пакету / контракту
	Орієнтовна вартість

	
	
	EUR без ПДВ
	EUR з ПДВ

	1
	Реконструкція водопроводу та водорозбірної маністралі
	1 876 000,00
	2 251 200,00

	
	
	
	

	2
	Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування м. Луцька
	550 000,00
	660 000,00

	
	
	
	

	3
	Закупівля лабораторного обладнання
	275 000,00
	330 000,00

	
	
	
	

	4
	Реконструкція очисних споруд каналізації                  м. Луцька
	8 156 500,00
	9 787 800,00

	
	
	
	

	5
	Технічний нагляд за реконструкцією водогонів та очисних споруд каналізації м. Луцька
	750 000,00
	900 000,00

	
	
	
	

	 
	ВСЬОГО:
	
	11 607 000,00
	13 929 000,00


● Розрахункова вартість заходу: 
В прикладеній нижче таблицях, вказані обсяги фінансування робіт по закупівлі робіт, спецтранспорту, устаткування та обладнання для об’єктів водовідведення.

 Орієнтовна вартість заходів розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.
Згідно розрахунку НБУ, прогнозний курс валют (на час формування вибірки заходу) становить 43,21 грн з ПДВ / 1 EUR. 

_______________________________________________________________________________

До пакету № 4 входять захід: «Реконструкція очисних споруд каналізації                 м. Луцька» на суму 800 000 EUR. 
	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 2,922%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,  грн без ПДВ

	
	EUR
	грн
	
	
	грн
	грн
	грн
	виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень
	фінансові витрати

	Січ.24
	800000
	34568000
	 
	 
	97222,50
	288,07
	97510,57
	97510,57
	 

	Лют.24
	 
	
	
	
	97222,50
	288,07
	97 510,57
	97510,57
	 

	Бер.24
	1200000
	51852000
	 
	 
	243056,25
	720,17
	243 776,42
	243776,42
	 

	Кві.24
	 
	
	 
	 
	243056,25
	720,17
	243 776,42
	243776,42
	 

	Тра.24
	 
	
	 
	 
	243056,25
	720,17
	243 776,42
	243776,42
	 

	Чер.24
	 
	
	 
	 
	243056,25
	720,17
	243 776,42
	243776,42
	 

	Лип.24
	 
	
	 
	 
	243056,25
	720,17
	243 776,42
	243776,42
	 

	Сер.24
	 
	 
	 
	 
	243056,25
	720,17
	243 776,42
	243776,42
	 

	Вер.24
	1100000
	47531000
	 
	
	376737,19
	1116,26
	377 853,45
	377853,45
	 

	Жов.24
	 
	
	 
	 
	376737,19
	1116,26
	377 853,45
	377853,45
	 

	Лис.24
	 
	
	 
	 
	376737,19
	1116,26
	377 853,45
	377853,45
	 

	Гру.24
	 
	
	 
	 
	376737,19
	1116,26
	377 853,45
	377853,45
	 

	2024  рік
	2 300 000
	99 383 000
	0
	0
	3159731,25
	9362,17
	3169093,42
	3169093,42
	0,00


Джерелом погашення (відшкодування) відсотків у 2024 році за користування коштами позики – є виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) в сумі 3 169 093,42 грн (без ПДВ). 

________________________________________________________________________________
До пакету № 5 входять захід: «Технічний нагляд за реконструкцією очисних споруд каналізації м. Луцька» на суму 60 000 EUR. 
	Період
	Надання кредиту
	в т.ч. для розрахунку фін.витрат
	в т.ч. для розрахунку амортизації
	Відсотки за кредит, 2,922%
	Маржа Мінфіну (0,01%)
	Загальна сума відсотків
	Джерело відшкодування,               грн без ПДВ

	
	EUR
	грн
	
	
	грн
	грн
	грн
	виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень
	фінансові витрати

	Січ.24
	60000
	2592600
	 
	 
	7291,6875
	21,61
	7313,29
	7313,29
	 

	Лют.24
	
	
	
	
	7291,6875
	21,61
	7 313,29
	7313,29
	 

	Бер.24
	60000
	2592600
	 
	 
	14583,375
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Кві.24
	 
	 
	 
	 
	14583,375
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Тра.24
	 
	 
	 
	 
	14583,375
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Чер.24
	 
	 
	 
	 
	14583,375
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Лип.24
	 
	 
	 
	 
	14583,375
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Сер.24
	 
	 
	 
	 
	14583,375
	43,21
	14 626,59
	14626,59
	 

	Вер.24
	60000
	2592600
	 
	
	21875,0625
	64,82
	21 939,88
	21939,88
	 

	Жов.24
	 
	 
	 
	 
	21875,0625
	64,82
	21 939,88
	21939,88
	 

	Лис.24
	 
	
	
	 
	21875,0625
	64,82
	21 939,88
	21939,88
	 

	Гру.24
	 
	 
	 
	 
	21875,0625
	64,82
	21 939,88
	21939,88
	 

	2024  рік
	120000
	5185200
	0
	0
	189583,88
	561,73
	190145,61
	190145,61
	0,00


Джерелом погашення (відшкодування) відсотків у 2024 році за користування коштами позики – є виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик) в сумі 190 145,61 грн (без ПДВ). 

________________________________________________________________________________

Всього, на погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України" на об’єктах водовідведення складатимуть 3 359 239,03 грн (без ПДВ) або 3 359,24 тис. грн (без ПДВ), що і закладається в інвестиційну програму на 2024 рік із джерелом фінансування - виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик).
Начальник ВТВ                                                                                 Віктор ЦВЯК
 





Вхідна





 





вода





 





Очищена











 





вода





 





Система аерації 





Organic Air





 





Насос підвищення тиску





 





Система для видалення 





сполук заліза та 





марганцю





 





Organic





 





FeM





 





Модульна си





стема 





водопідготовки Organic M





-





200





000





 





 





Вхідна





 





вода





 





Очищена











 





вода





 





Система аерації 





Organic Air





 





Насос підвищення тиску





 





Система для видалення 





сполук заліза та 





марганцю





 





Organic





 





FeM





 





Модульна си





стема 





водопідготовки Organic M





-





32





0





 








