ОПИСОВА ЧАСТИНА
ПЛАН РОЗВИТКУ
(ДОВГОСТРОКОВА ІНВЕСТИЦІЙНА  ПРОГРАМА)

КП «Луцькводоканал» 
на 2025 – 2029 роки
РОЗДІЛ I.
Водопостачання м. Луцька здійснюється із підземних джерел п’яти водозаборів: Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного, Південно-Східного та Омелянівського. 

Відбір води здійснює:

1. Дубнівська площадка являється головним джерелом водопостачання міста, яка забезпечується водою із, 40 свердловин – Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного та Південно-східного водозаборів із фактичним підйомом води близько 32 тис. м3/добу (проектна продуктивність -  66,5 тис. м3/добу). 

1.1. Дубнівський водозабір, що розташований у південно-східній околиці міста (1 свердловина продуктивністю 1,20 тис. м3/добу).

1.2. Ново-Дубнівський водозабір, що розташований на захід від Дубнівського водозабору (11 свердловин продуктивністю 18,15 тис. м3/добу).

1.3. Східний (правобережний) водозабір, що розташований за межею міста на правій стороні р. Стир біля с. Підгайці (15 свердловин продуктивністю 24,0 тис. м3/добу).

1.4. Південно-Східний водозабір, що розташований між с. Крупа та Новостав (13 свердловин продуктивністю 22,75 тис. м3/добу).
[image: image1.jpg]b Micimo

I N
A S
S [lepemomoqHa
— [ DOHC@ODMAMIOPH — § NOCITIaHLIS
nIacmanLa e
O
AR
S PYB . PYB | pUB X
4 3 - i 3
NN V=6000M" V=6000M =000m V=6000m
S
<
_— S
- |
|
: IS
S
§ [lpomubka ' g
S N
: S -
§ § BIOCimiuHUK o
S § P4 3
D%{ §” maruyid prawobux ~ V=2000M" - §
) [lanubHa Wﬂbmﬂ/ﬁ §
!
L N 5
& S . R
S B N
= HNT bawma E S
~ l/: 500/‘73 [inoxnopumma a
= =
5 XX S
X X X - g
<
TTT _;‘21;% :
/laoopamapis g — \\
— BT H T~z0 midliory
30 Lmuyp
PYB
V=6000M e
Rt V=6000m"
S 3
S | —
= -
= —
O mMicimo Y

Fuc. 115 (xema noday boou & micmo 3 Jyoribcskor naowaoky bodomazomookt





2. Омелянівська площадка водопідготовки забезпечується Омелянівським водозабором потужністю 12,1 тис. м3/добу із 5 свердловин. 

3. Гнідавська площадка водопідготовки забезпечує водою південну частину міста і обробляє воду трьох свердловин Південно-Східного водозабору і однієї свердловини  продуктивнісю 0,5 тис. м3/добу, яка знаходиться на самій площадці водопідготовки. Потужність площадки проектна 54 тис. м3/добу; реальна подача води в місто - в межах 9,5-10 тис. м3/добу.

Обробка і подача води в місто здійснюється на трьох площадках  водопідготовки: Дубнівській, Омелянівській і Гнідавській.

[image: image5.jpg]N/’

Hacocu. 06nagHanus. Pilexns.
‘www.eneteh.com.ua





[image: image4.jpg]A nodaya b ¢ Fobarly

-1

—~ B600 ™
| | L1 nodaya Godl
2500 X /3 CEOON00UHL
| :M@ -
D
&
PYE N7 PYE N2
V=6000 M’ V=6000 M’ %
L |
o,
<
he D
Q
¢ S
< HacocHa cmartyig 1-2o miduomy __ Mpomubka
\’ S800
— X ‘ 1
W ] B600 X
LimaELs T
—~ Hiss FHE3/NFHEHHS X
1
nodaqa Body & micimo o /Z_
— s00
-l =

2600 /

Puc. 178 (xema noday Gody 6 micmo [ Hidabcsxow rowackon Godonigzomobkl





[image: image2.jpg][inox/sopumHa

—x—— 00 cOEpA Noa
oid coepa N5

——
S
X
S

—— T
X X - g300 S
8300
X .
. S g X 570 b micimo
ﬁf P@.?@ﬂﬁycwj s =
M V=1500 M >
X| o0 ) - %g\‘

CITIaHLS
/| miguomy

00 e B0 clend V%5

3 QuIbMpIo -

I

- Ha Qi/IbImpL

|
L
X

2500

S

Fesenblyap %
/=2000 1’ 8=

X

B0 e U010 cOEOO N7

Puc. 113 TexHonoziwHa cxema noday Gody 6 micimo OmengHibeskon naouadkon Godonidzomobrl




Всі площадки водопідготовки мають комплекс споруд по очищенню та обробці сирої води з парком резервуарів чистої води (РЧВ) в кількості 11 шт., загальним об’ємом 50,85 тис. м3.

Свердловини водозаборів облаштовані насосними станціями заглибленного типу, технологічними трубопроводами із запірною арматурою, а також трансформаторними підстанціями закритого і відкритого типу. Глибина свердловин коливається від 80 до 170 м. Всі насосні станції 1-го підйому Дубнівської і Гнідавської площадок водопідготовок об’єднані збірними водогонами діаметром від 300 мм до 600 мм. На Омелянівську площадку прокладено водогін в одну нитку діаметром 300 мм і, крім того, дві свердловини підключені прямо в РЧВ, так як по якості відповідають повністю ДСаНПіНу 2,2,4-171-10.

Подача води в місто забезпечується розгалуженою водопровідною мережею із чавунних, стальних, азбестоцементних і поліетиленових труб діаметром 50-600 мм, протяжністю 665,5 км. Із загальної кількості водопровідних мереж ветхі та аварійні становлять 376,9 км (57%). 

Каналізування  м. Луцька здійснюється по неповній роздільній схемі. У центральній частині міста існує загальносплавна система, у північній-частково роздільна та загальносплавна, у східній і західній  - повна роздільна. Система водовідведення КП “Луцькводоканал” включає в себе каналізаційні мережі, колектори, каналізаційні насосні станції (КНС) та каналізаційні очисні споруди (КОС). Збір стічних вод здійснюється з допомогою розгалуженої каналізаційної мережі і каналізаційними насосними станціями в кількості 20 шт., що знаходяться на балансі КП “Луцькводоканал”. Каналізаційна мережа прокладена із азбестоцементних, керамічних, труб із ПВХ і залізобетонних труб d 150-1000 мм. Напірні колектори виконані із стальних, чавунних, залізобетонних і поліетиленових труб d 150-1200 мм. Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 418,7 км. Із загальної кількості каналізаційних мереж ветхі та аварійні становлять 224,2 км (54%).

[image: image3.wmf]                          

ÑÕÅÌÀ

               ðàéîí³â îáñëóãîâóâàííÿ ÊÍÑ

ÊÍÑ-10 (ñ. Áîãîëþáè)

ÊÍÑ-ÑÊÔ

 "Óêðà¿íà"

ÊÍÑ-

2

ÊÍÑ-

3

ÊÍÑ-¹

9

ÊÍÑ-¹

11

ÊÍ

C-

Ãí³äàâñüêèé

öóêðîâèé çàâîä

ÊÍÑ-

5a

ÊÍÑ-

18

ÊÍÑ-¹

19

Äóáí³âñüêà ÏÂ

ïð-ò. Ñîáîðíîñò³

Îìåëÿí³âñüêà ÏÂ

ïð-ò. Ïåðåìîãè

âóë.Ð³âíåíñüêà

âóë. Êàðáèøåâà

âóë.Â³äðîäæåííÿ

âóë. Äóáí³âñüêà

âóë. Êîâåëüñüêà

ïð-ò. Ãðóøåâñüêîãî

âóë. Ãîðä³þê

âóë. Íàáåðåæíà

âóë. Êîâåëüñüêà

âóë. Äàíüøèíà

âóë. Êîïåðí³êà

âóë. ².Ôðàíêà

âóë. Ê³÷êàð³âñüêà

Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ

âóë. Òåðåìí³âñüêà

âóë. ×îðíîâîëà

âóë. Ñ³÷îâà

ëîäèìèðñüêà

âóë.C.Êîâàëåâñüêî¿

ìåæà ì³ñòà Ëóöüêà

-Ê

âóë. Ñòåïîâà

âóë. ×åðíèøåâñüêîãî

âóë. Ë.Óêðà¿íêè

âóë. Òîïîëèíà

âóë. Òàðàñîâà

Ïîïîâà

âóë. Ìèðó

âóë. Ì.Âîâ÷êà

âóë.  Øïèòàëüíà

âóë.×åõîâà

âóë. Ã.Ãîíãàäçå

âóë.Ïàíô³ëîâà

Ñòàí³ñëàâñüêîãî

âóë. Àâ³àòîð³â

Åëåêòðîàïàðàòíà

âóë.Ã.Ñàãàéäà÷íîãî

âóë. Îã³ºíêà

âóë. Çàäâîðåöüêà

âóë. Ê.Ñàâóðè

Ïàðêîâà

Á.Õìåëüíèöüêî

âóë.Ï³äãàºöüêà

O300

O500

âóë. Çâ'ÿçê³âö³â

âóë. ªðøîâà

O100

O150

O100

O200

O100

O100

O150

O100

O100

O250

O200

O150

O300

2 O150

O600

O200

O400

O250

O200

O1000

O300

O200

O150

2 O100

O100

O160

O600

O300

O200

O400

O400

O300

O1000

O300

O300

O150

O400

2 O300

O100

O600

O200

O600

O100

O150

O150

O300

O400

O400

O300

O400

O300

O800

O600

âóë.Êàðïåíêà-Êàðîãî

2 O720

O100

O300

O300

O200

2 O600

O300

O100

O300

2 O150

O150

O200

O600

O300

O1000

O600

2 O1000

2 O100

âóë. Ïîëüîâà

âóë. Ðºï³íà

âóë.  Êàøòàíîâà

âóë. Âèøíåâà

âóë. Ì.Êóäåë³

âóë. Ãí³äàâñüêà

âóë. Áóä³âåëüíà

Êîçàêîâà

âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî

âóë. Ïèðîãîâà

O250

O100

O100

âóë. Ñõ³äíà

ß.Êóïàëè

Ö³îëêîâñüêîãî

O100

Âåðåñàÿ

O100

O100

âóë. Áåíäåë³àí³

âóë. Øîòà Ðóñòàâåë³

âóë. Ãðàáîâñüêîãî

âóë. Øåâ÷åíêà

O100

ïð-ò. Ñîáîðíîñò³

âóë. Cîñþðè

Âî

âóë.

Íàõ³ìîâà

Ã³ðñüêà

ÊÍÑ-¹

4

ÊÍÑ-

6

ÊÍÑ-1

2

ÊÍÑ-¹

20

ÊÍÑ-ÊÕÏ ¹2

âóë.

ÊÍÑ-1

6

 (ñ. Òàðàñîâå)

âóë.Êóïð³íà

ÊÍÑ-

7

ÊÍÑ-¹

8

ÊÍÑ-

5

ÊÍÑ-

14

ÊÍÑ-

17

âóë.Ñóõîìëèíñüêîãî

ÊÍÑ-

15

Ãí³äàâñüêà  ÏÂ

ïð-ò.Ìîëîä³

Êàíàë³çàö³éí³ î÷èñí³

ñïîðóäè ì. Ëóöüêà

âóë. Âîðîí³õ³íà

ÊÍÑ-¹

13

ÊÍÑ-

1

ïð-ò. Âîë³

âóë. Ïîòåáí³

âóë. Ê³âåðö³âñüêà

âóë. Ãëóøåöü

Âèííè÷åíêà

âóë.Ùóñºâà

âóë. Ãëóøåöü

âóë. ªðøîâà

âóë. ªâðîïåéñüêà

âóë. Ëüâ³âñüêà

Øåâ÷åíêà

áóë-ð. Äðóæáè Íàðîä³â

âóë. Ì.Âîâ÷êà

âóë. Ãîðîäåöüêà

âîäîïðîâ³äíà ìåðåæà

âóë. Äåêàáðèñò³â

âóë. Çàãîðîäíà

âóë.

âóë. Ïóò³íöåâà

âóë. Ãåðî¿â ÓÏÀ

âóë. Ìàêîâñüêîãî

âóë.Çàõàðîâà

ñàìîïëèâíà êàíàë³çàö³éíà ìåðåæà

âóë. Ñàäîâà

íàï³ðíà êàíàë³çàö³éíà ìåðåæà

¿â

âóë. Øîïåíà

ã

âóë. Áàðàíîâà

êàíàë³çàö³éíà íàñîñíà ñòàíö³ÿ (ÊÍÑ)

ßñåíåâà

âóë. Ñº÷åíîâà

Ãå

óò

âóë.  Òðóòîâñüêîãî

âóë.Âàâ³ëîâà

âóë. Êóëü÷èíñüêî¿

âóë. Ãîí÷àð³âêà

âóë. Âåòåðàí³â

âóë. Âåòåðàí³â

âóë. Ðàíêîâà

âóë. Còåôàíèêà

âóë.Áîãîìîëüöÿ

Còàðèöüêîãî

âóë.Ã.Ìàçåïè

Ã.Àðòåìîâñüêîãî

âóë.

âóë. Êðàâ÷óêà

Âèøåí-ãî

âóë. Êîíÿê³íà

âóë. Âèøê³âñüêà

âóë. Ãëóøåöü

âóë. Âî¿í³â ².

âóë. Ôåäîðîâà

âóë. Êàðáèøåâà

âóë. Àðöåóëîâà

Îcòðîâñüêî

âóë. Îêðóæíà

².Êîæåäóáà

O300

âóë. Òðóíê³íà

Ëîì

ä³ëÿíêà âîäîïðîâ³äíèõ ñïîðóä

âóë.Ð³âíåíñüêà

âóë. Ëèñåíêà

Íåñòåðîâà

O150

âóë. Â.Õóðñåíêà

âóë. Còð³ëåöüêà

2 O150

âóë.Êîñìîíàâò³â

O100

O150

O400

O500

O300

O300

O200

O100

O300

âóë. Øåâ÷åíêà

âóë.

O400

âóë.Øê³ëüíà

O300

âóë.

O400

O300

O300

O600

O200

íþêà

Áîëáî÷àíà

à

O1000

O150

O300

2 O100

âóë.Çàìêîâ

ãî

O300

O300

2 O150

Äàíüøèíà

O150

O300

O150

O300

×îðíîâîëà

O150

O600

âóë. Ëèïèíñüêîãî

O600

O150

O300

O200

âóë. Ãí³äàâñüêà

âóë.

O150

O200

ãî

âóë.

O250

O100

O400

O600

O400

O300

O600

âóë.Ãë³ºðà

O600

O150

O150

O600

O600

O300

âóë.

O300

O400

O1000

O100

O1000

O200

O100

O200

O400

O1000

O150

âóë.

O400

O300

O300

O100

O200

O100

O150

O100

2 O150

O150

O100

âóë.Ï³äãàºöüêà

2 O150

O300

2 O400

âóë.

ðî

Êð

âóë.Ã.Äîðîøåíêà

âóë. Í³ê³øåâà

ó

âóë. Îêðóæíà

âóë.Òåðåìí³âñüêà

 Ïèñ

âóë. Áîðîõ³âñüêà

 êîãî

 àðåâcü

âóë. Çàíüêîâåöüêà

âóë. Äà÷íà

âóë. Ìàìñóðîâà

âóë. Ãí³äàâñüêà

âóë. Ìîëîäîãâàðä³éñüêà

ë

âóë. Ìèc

O300

âóë. Çàïîð³çüêà

èâñüêà

âóë.

Áóð÷àêà

âóë. Í.

âóë. Ïîòàïîâà

O200

O100

Ðî

ì

à

Ëåâ³òàíà

×åðíÿõîâ-ãî

âóë. Cìèðíîâà

Äðàãîìàíîâà

Äîêó÷àºâà

Ãðàáîâñüêîãî

âóë. Ãðå÷àíà

âóë. Ïåòðîâñüêî¿

âóë.

O250

×åêàë³íà

¿

ìñüêà

2 O100

Ïë

Êàðà

âóë. Ìàìñóðîâà

è

òíèöÿ

Îâî÷åâà âóë.

âóë.

O100

âóë.

âóë. Çàâîäñüêà

Êàðïåíêà

âóë.

âóë. Äóáí³âñüêà

Ãðàäíèé óçâ³ç

2 O100

O400

Áåðåç

O300

íÿ

Êðèâèé

â

âóë.

âóë. Íàáåðåæíà

âóë. Ïåðåìîãè

ë.

âóë. Êîðí³é÷óêà

O1000

âóë. Êîðîëüîâà

âóë. Äîâæåíêà

O300

O1000

âóë. Öóêðîâà

O600

8

âàë

O800

âóë. Áîæåíêà

âóë. Áîæåíêà

Íàäîçåðíà

O150

âóë. ×åðíèøåâñüêîãî

âóë. Ê.Ñàâóðè

âóë.

O150

O150

âóë. Êðàâ÷óêà

o

âóë. Êîíÿê³íà

O400

O300

âóë. Ðóäàíñüêîãî

Ìîæàéñüêîãî

O300

ñ

O100

O600

å

âóë. Íàáåðåæíà

O300

î

Àëìàçîâà

Ðèëººâà

o

âóë.

â

âóë.

ê

í

ë

î

à

âóë.

âóë.

ü

ü

âóë.

Òîâàðîâà

ñ

o

Âîëîäèìèðñüêà

ã

Öå

í

âóë. Ëüâ³âñüêà

O300

à

Ïàðòèçàíñüêà

âóë. Ëüâ³âñüêà

âóë.

ÊÍÑ

×åêàë³íà

O300

O150

2 O150

âóë.

O300

O200

O200

ÊÍÑ

O300

2 O100

ðîãî

â

c. Ðîâàíö³

âóë.

à

O300

O600

O300

âóë.

O300

O600

O200

O300

2 O100

O200

O300

2 O100

âóë.

Ïðèâîêçàëüíà

O300

O300

O200

O200

O250

O300

O1000

O200

O600

O300

O200

O400

2 O100

O300

O300

O300

O200

O200

ç

O150

O200

O200

2 O50

O150

O150

O600

O400

O200

O200

O300

O300

O300

O150

O150

O100

O200

O300

O1000

O300

O200

O200

O200

2 O100

O200

Ñàäî

ª.Êîíîâàëüöÿ

c. Ï³äãàéö³

O200

O150

O300

O300

2 O100

c

ò

2 O100

O200

2 O100

O150

2 O100

O300

O160

O300

c. Ã³ðêà Ïîëîíêà

î

O160

âóë.Ê.

O300

O300

2 O100

O600

O200

O300

O300

Î

O200

O200

O200

O300

O300

O200

ü

O160

O200

O150

O250

O200

è

õ

O200

ÊÍÑ

O150

O600

O300

ê

âóë. Ìàêàðîâà

Ãëóøåöü

ð

âóë. Ëåâàäíà

âóë. Øê³ëüíà

O400

âóë. Íàëèâàéêà

âóë. Íàëèâàéêà


По рельєфу місцевості м. Луцьк ділиться на 2 основних басейни каналізації. Стічні води цих басейнів транспортуються через районні каналізаційні насосні станції перекачки на головні каналізаційні насосні станції № 1, № 2, № 5, № 5А а потім перекачуються на КОС.

Повний цикл механічної і біологічної очистки з наступним випуском очищеної води в р. Стир, стічні води проходять на каналізаційних очисних спорудах. В комплекс споруд загальною потужністю 120 тис. м3/добу входять основні технологічні споруди: приймальна камера з решітками, піскоуловлювачі, первинні та вторинні відстійники, аеротенки, повітродувна насосна станція, трансформаторна підстанція, мулова насосна станція рециркуляції та біоставки.

Всі насосні та очисні станції водопроводу і водовідведення забезпечені робочими і резервними насосами, загальна кількість яких становить 289 одиниць.

Вся інформація по контролю і управлінню технологічними процесами подачі та розподілу води здійснює аварійно-диспетчерська служба підприємства, яка постійно підтверджує задані режими роботи споруд і обладнання.

Для підтримання в належному технічному та експлуатаційному стані мереж і об’єктів водопостачання/водовідведення, дотримання регламентних процедур, передбачених нормативно-технічними документами, на підприємстві щороку затверджуються плани ремонтів, які містять заходи:
	№ з/п
	Види робіт
	Орієнтовні обсяги фінансування по роках, тис. грн

	
	
	2025 рік
	2026 рік
	2027 рік
	2028 рік
	2029 рік

	1
	Заміна запірної арматури на мережах і спорудах
	760,0
	790,0
	830,0
	880,0
	940,0

	2
	Ремонт насосів I, II та III-го підйомів води
	300,0
	320,0
	350,0
	390,0
	450,0

	3
	Заміна фільтруючого матеріалу у фільтрах станцій знезалізнення води
	112,0
	130,0
	150,0
	180,0
	220,0

	4
	Заміна вуличних та внутрішньоквартальних водопровідних/каналізаційних мереж
	1100,0
	1500,0
	2000,0
	2500,0
	3000,0

	5
	Заміна віконних конструкцій та ремонт покрівель
	520,0
	380,0
	400,0
	350,0
	420,0

	6
	Ремонт залізобетонних конструкцій на очисних спорудах каналізації (ОСК)
	370,0
	250,0
	430,0
	380,0
	430,0

	7
	Заміна шиберів на КНС та ОСК
	280,0
	290,0
	300,0
	320,0
	350,0

	8
	Виготовлення та заміна мулососів на вторинних відстійниках ОСК
	55,0
	-
	65,0
	-
	80,0

	9
	Ремонт фекальних насосів
	550,0
	250,0
	375,0
	240,0
	450,0

	10
	Заміна вентиляційних систем на КНС
	540,0
	-
	540,0
	-
	540,0

	11
	Заміна (ремонт) навісного обладнання екскаваторів, базових вузлів та агрегатів автотракторної техніки, шин та акумуляторів (згідно термінів експлуатації та пробігу)
	250,0
	280,0
	310,0
	350,0
	400,0

	12
	Ремонт електродвигунів більше 100 кВт
	300,0
	310,0
	320,0
	340,0
	360,0

	13
	Ремонт електродвигунів до 100 кВт
	100,0
	110,0
	130,0
	150,0
	190,0

	14
	Ремонт кабельних ліній (КЛ) -10 кВ
	120,0
	130,0
	140,0
	150,0
	160,0

	15
	Ремонт трансформаторів
	200,0
	210,0
	220,0
	240,0
	250,0

	16
	Ремонт комплектних трансформаторних підстанцій (КТП)
	200,0
	210,0
	220,0
	240,0
	250,0

	17
	Ремонт масляних вимикачів (заміна на вакуумні)
	260,0
	-
	300,0
	-
	350,0

	18
	Ремонт частотних перетворювачів і плавних пусків
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0
	120,0

	19
	Ремонт повітряних ліній (ПЛ)
	60,0
	75,0
	80,0
	90,0
	110,0


Начальник ВТВ                                                                                                           Віктор ЦВЯК
РОЗДІЛ II.

На основі зібраних вихідних даних, узагальнення ретельного аналізу технічного стану систем водопостачання та водовідведення, складено перелік найбільш проблемних питань, які мають місце у системах водопостачання та водовідведення. Для їх вирішення, протягом 2025 – 2029 років передбачено здійснити відповідні заходи. 
З метою структурування, заходи було об’єднано  у наступні основні напрями:

·  реконструкція систем електрозабезпечення;
·  реконструкція та підвищення надійності експлуатації мереж (споруд на них) водопостачання та водовідведення;

·  енергозбереження та збільшення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів;
·  забезпечення якісного технологічного обліку ресурсів;
·  підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища;
·  впровадження та розвиток ІТ-технологій;
·  оновлення автотранспортного парку підприємства.
	№ з/п
	Найменування заходу
	Орієнтовні обсяги фінансування по роках,             тис. грн (без ПДВ)

	
	
	2025 рік
	2026 рік
	20267 рік
	2028 рік
	2029 рік

	Реконструкція систем електрозабезпечення

	1
	Реконструкція ЛЕП-10 кВ ТП-22 ПЛ «Рованці» артезіанських свердловин
	
	3823,6
	
	
	

	2
	Реконструкція ЛЕП-10 кВ РП-14 ПЛ «Підгайці» артезіанських свердловин
	
	5218,2
	
	
	

	3
	Заміна двох КЛ-10 кВ на Дубнівському водозаборі
	
	
	4100,0
	4000,0
	1200,0

	4
	Реконструкція ЛЕП-10 кВ  ПЛ41-06 - ПЛ112– "Крупа"
	
	
	6320,0
	6350,0
	

	5
	Реконструкція КЛ-10 кВ № 89 від ПС 110/10 «Луцьк-101» до ТП-345 (КНС-2) в м. Луцьку Волинської області
	
	9798,6
	
	
	

	6
	Реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2) в м. Луцьку Волинської області
	
	5716,1
	3731,2
	
	

	Реконструкція та підвищення надійності експлуатації мереж (споруд на них) водопостачання та водовідведення

	1
	Реконструкція ділянки водогону по вул.Транспортній в м. Луцьку Волинської області
	1800,8
	
	
	
	

	2
	Реконструкція ділянки водогону від артезіанської свердловини № 5 в м. Луцьку Волинської області
	
	
	833,3
	
	

	3
	Капітальний ремонт водогону перехресті вул. Рівненська - вул. Мазепи в м. Луцьку
	1214,4
	
	
	
	

	4
	Реконструкція збірного водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки в м. Луцьку
	29630,6
	7346,0
	
	
	

	5
	Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку
	29630,6
	15621,2
	
	
	

	6
	Реконструкція ділянки водогону по вул. Кравчука (від проспекту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26) в м. Луцьку Волинської області
	
	6280,0
	
	
	

	7
	Реконструкція другої нитки водогону сирої води в с. Крупа  Луцького району, Волинської області
	
	1079,3
	
	
	

	8
	Реконструкція ділянки водогону (Дубнівський майданчик водопідготовки – вул. Глушець – вул. Арх. Метельницького – Київський майдан) в м. Луцьку
	
	
	4051,5
	1987,5 
	

	9
	Реконструкція ділянки водопровідної мережі по вул. Клима Савура (від вул. Огієнка до вул. Георгія Гонгадзе)
	
	
	
	
	1387,5

	10
	Реконструкція ділянки водогону через річку Сапалаївка (від вул. Чехова до вул. Огієнка)
	
	
	
	
	5373,0

	11
	Реконструкція ділянки водопровідної мережі по вул. Ковельській (від вул. Червоного Хреста до вул. Матросова)
	
	
	
	1777,0
	

	12
	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Магістральній в м. Луцьку
	
	
	
	
	8200,0

	13
	Капітальний ремонт (реконструкція) артезіанських свердловин внаселених пунктах Луцької ОТГ
	
	
	380,0
	400,0
	430,0

	14
	Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водопідготовки
	
	
	3000,0
	4000,0
	3800,0

	15
	Реконструкція системи водопостачання в с. Брище з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 10 м3/год (200 м3/добу)
	307,9
	
	
	
	

	16
	Реконструкція системи водопостачання в с-щі Рокині з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю 16 м3/год (320 м3/добу)
	328,1
	
	
	
	

	17
	Заміна гіпохлоритної установки на Гнідавській площадці водопідготовки
	
	1517,6
	
	
	

	18
	Заміна гіпохлоритної установки на Дубнівській площадці водопідготовки
	
	
	2643,0
	
	

	19
	Заміна гіпохлоритної установки на Омелянівській площадці водопідготовки
	
	
	
	1210,0
	

	20
	Реконструкція грабельного відділення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А, м. Луцьк
	72,5
	
	
	
	

	21
	Реконструкція грабельного відділення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А м. Луцьк
	97,3 
	
	
	
	

	Енергозбереження та збільшення ефективності використання матеріальних і енергетичних ресурсів 

	1
	Технічне переоснащення насосних станцій 1-го підйому води
	1448,6
	755,8
	755,8
	755,8
	755,8

	2
	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 3 Дубнівської площадки водопідготовки
	1537,4
	802,1
	802,1
	802,1
	802,1

	3
	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 1 Омелянівської площадки водопідготовки
	1125,3
	587,1
	587,1
	587,1
	587,1

	4
	Технічне переоснащення 17-ти артезіанських свердловин
	
	
	1250,0
	1400,0
	1600,0

	5
	Технічне переоснащення 13-ти насосних станцій 3-го підйому води в м. Луцьку
	
	
	970,0
	3040,0
	

	6
	Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьку
	1624,6
	847,6
	847,6
	847,6
	847,6

	7
	Технічне переоснащення КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А в м. Луцьку
	1087,8
	567,6
	567,6
	567,6
	567,6

	8
	Технічне переоснащення КНС № 4 по вул. Потебні, 79А в м. Луцьку
	665,2
	347,1
	347,1
	347,1
	347,1

	9
	Технічне переоснащення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку
	2883,3
	1504,4
	1504,4
	1504,4
	1504,4

	10
	Технічне переоснащення насосного обладнання на НС сирого осаду № 1 на ОСК м. Луцька
	
	
	
	160,5
	

	11
	Технічне переоснащення насосного обладнання на НС сирого осаду № 2 на ОСК м. Луцька
	
	
	
	160,5
	

	12
	Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС № 6 по вул. Дубнівській, 31Е
	
	
	65,0
	
	

	13
	Технічне переоснащення КНС № 7, 12, 13, 15, 16
	
	
	3548,0
	
	

	14
	Технічне переоснащення КНС               в с. Княгининок Луцької ОТГ
	
	
	32,6
	
	

	15
	Технічне переоснащення КНС              в смт Рокині Луцької ОТГ
	
	
	32,6
	
	

	Забезпечення якісного технологічного обліку ресурсів

	1
	Придбання та заміна приладів технологічного обліку води на майданчики водопідготовки
	5169,7
	
	
	
	

	Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

	1
	Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на ОСК 
	1599,1
	1599,1
	799,6
	
	

	2
	Реконструкція очисних споруд каналізації міста Луцька
	99383,0
	99383,0
	99383,0
	99383,0
	54293,4

	3
	Капітальний ремонт (модернізація) системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90, м. Луцьк)
	795,3
	
	1612,0
	1612,0
	1612,0

	4
	Реконструкція ділянки самопливного колектору до КНС № 3 по вул. Карпенка Карого, 19А в м. Луцьк, Волинської області
	
	
	2895,8
	
	

	5
	Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора між КНС-1 та КНС-5 продуктивністю 20000 м3/добу на кожну лінію
	
	
	
	10000,0
	10000,0

	6
	Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Потебні (від КНС-4 до вул. Гнідавської) в м. Луцьку
	
	
	7500,0
	6280,0
	

	7
	Реконструкція самоплинного каналізаційного колектора по вул. Дубнівській  в м. Луцьку
	
	
	
	
	5600,0

	8
	Реконструкція ОСК с. Княгининок Луцької ОТГ
	
	
	
	
	4450,0

	Впровадження та розвиток ІТ-технологій

	1
	Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії
	
	
	280,0
	280,0
	290,0

	2
	Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи насосних станцій 1-го підйому води (свердловини № 13, 15, 16, 18 22А, 26А, 29А, 30, 31, 33, 40А)
	3330,0
	
	
	
	

	3
	Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи насосних станцій 1-го підйому води (свердловини № 7, 8, 13А, 15А, 16А, 20, 20А, 21, 21А, 22)
	
	3111,7
	
	
	

	4
	Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи насосних станцій 1-го підйому води (свердловини № 1, 9, 19, 19А, 23, 24, 24А, 25, 26, 28, 29, 34, 35А )
	
	
	4120,0
	
	

	5
	Впровадження системи диспетчеризації НС 3-го підйому води
	
	
	
	
	3833,0

	6
	Створення системи АСУ технологічним процесом (ТП) підприємства
	
	
	
	
	1500,0

	7
	Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи КНС № 6, 9, 10, 12, 14, 17
	
	
	2340,0
	
	

	8
	Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи КНС № 4, 7, 8, 11, 13, 15
	
	2340,0
	
	
	

	Оновлення автотранспортного парку підприємства

	1
	Придбання автомобіля для електротехнічної лабораторії підприємства
	748,3
	
	
	
	

	2
	Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування об’єктів водопостачання Луцької ОТГ
	15912,0
	
	
	
	

	3
	Придбання 2 (двох) сцецавтомобілів для потреб лабораторії питної води, підрозділу з обслуговування НС 3-го підйому
	
	
	
	
	1400,0

	4
	Придбання самоскида вантажопідйомністю 20 т
	
	
	
	3750,0
	

	5
	Модернізація каналопромивочної установки КО-503КП на шасі автомобіля ISUZU
	1396,6
	
	
	
	

	6
	Модернізація каналопромивочної установки на шасі автомобіля КАМАЗ
	2040,0
	
	
	
	

	7
	Придбання каналопромивочного автомобіля
	
	
	
	3000,0
	

	 Інші заходи

	1
	Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України" (централізоване водопостачання та водовідведення)
	8495,9
	13569,2
	5000,2
	
	

	2
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції водогонів
	13233,9
	3456,8
	
	
	

	3
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції очисних споруд каналізації м. Луцька
	8642,0
	8642,0
	8642,0
	2160,5
	

	4
	Реконструкція (модернізація) вантажопідіймальних механізмів на Дубнівській станції знезалізнення
	
	498,9
	
	
	


Начальник ВТВ                                                                                                        Віктор ЦВЯК
РОЗДІЛ III.

   Перелік заходів та обсяги необхідних витрат у першому році Плану розвитку на 2025 рік
	№ з/п
	Найменування заходу
	Обсяги фінансування заходу,            тис. грн              (без ПДВ)

	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження)

	1
	Реконструкція ділянки водогону по вул.Транспортній в м. Луцьку Волинської області
	1 800,83

	2
	Капітальний ремонт водогону перехресті вул. Рівненська - вул. Мазепи в м. Луцьку
	1 214,44

	3
	Технічне переоснащення насосних станцій 1-го підйому води
	1 448,62

	4
	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 3 Дубнівської площадки водопідготовки
	1 537,44

	5
	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 1 Омелянівської площадки водопідготовки
	1 125,28

	6
	Реконструкція збірного водогону в с. Боратин Луцького району до Гнідавського майданчика водопідготовки в м. Луцьку
	29 630,59

	7
	Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського в м. Луцьку
	29 630,59

	8
	Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьку
	1 624,60

	9
	Технічне переоснащення КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А в м. Луцьку
	1 087,83

	10
	Технічне переоснащення КНС № 4 по вул. Потебні, 79А в м. Луцьку
	665,18

	11
	Технічне переоснащення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку
	2 883,34

	Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

	1
	Реконструкція системи водопостачання в с. Брище Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю            10 м3/год (200 м3/добу)
	307,89

	2
	Реконструкція системи водопостачання в с-щі Рокині Луцької ОТГ з встановленням модульної системи водопідготовки продуктивністю               16 м3/год (320 м3/добу)
	328,13

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

	1
	Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи насосних станцій 1-го підйому води (свердловини № 13, 15, 16, 18, 22А, 26А, 29А, 30, 31, 33, 40А)
	3 330,00

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

	1
	Реконструкція очисних споруд каналізації міста Луцька
	99 383,00

	2
	Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька
	1 599,14

	3
	Капітальний ремонт (модернізація) системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90, м. Луцьк)
	795,31

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

	1
	Придбання автомобіля для електротехнічної лабораторії підприємства
	748,34

	2
	Закупівля спецавтомобілів для технічного обслуговування об’єктів водопостачання Луцької ОТГ
	15 912,00

	3
	Модернізація каналопромивочної установки КО-503КП на шасі автомобіля ISUZU
	1 396,56

	4
	Модернізація каналопромивочної установки на шасі автомобіля КАМАЗ
	2 040,00

	Інші заходи

	1
	Реконструкція грабельного відділення КНС № 2  по вул. Набережній, 8А, м. Луцьк
	72,45

	2
	Реконструкція грабельного відділення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А м. Луцьк
	97,26

	3
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції водогонів та очисних споруд каналізації міста Луцька
	21 875,89

	4
	Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України"
	13 726,79

	Всього по інвестиційній програмі:
	234 261,49


Начальник ВТВ                                                                                                            Віктор ЦВЯК
РОЗДІЛ IV.

Перелік заходів та обсяги необхідних витрат на другий – п’ятий роки Плану розвитку 

2026 рік

	№ з/п
	Найменування заходу
	Фінансування заходу
	Доцільність впровадження заходу
	Економічний ефект від впровадження заходу

	
	
	обсяги, тис. грн (без ПДВ)
	джерело
	
	

	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), підвищення якості послуг

	1
	Технічне переоснащення 22-х насосних станцій        1-го підйому води
	755,8
	амортизація
	Глибинні насоси — це незамінне обладнання для видобутку води з великих глибин. Однак їх експлуатація в складних умовах часто призводить до поломок, які можуть зупинити роботу всієї системи. Глибинні насоси працюють у найскладніших умовах: вони постійно контактують із водою, піддаються механічним навантаженням та впливу зовнішніх факторів. Поломка такого насоса може призвести до серйозних наслідків, наприклад, до перебоїв у водопостачанні або затоплення свердловини. 
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 342,5 тис. кВт та 3166,8 тис. грн (без ПДВ) на рік

	2
	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 3 Дубнівської площадки водопідготовки
	802,1
	амортизація
	Зважаючи на фізично зношений стан насосного обладнання, втрату технічних характеристик, які призводять їх частого ремонту, поточних експлуатаційних витрат та перевитрат електроенергії, а також із врахуванням технічної доцільності,- підприємство планує технічно переоснастити наявне насосне обладнання шляхом заміни насосного агрегату 200Д90 (1998 року встановлення) на насос відцентровий, одноступінчастий, горизонтальний, консольний із шафою управління типу NHVe.250-400.А.1110 з двигуном 160 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 175,2 тис. кВт та 1550,5 тис. грн (без ПДВ) на рік

	3
	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 1 Омелянівської площадки водопідготовки
	587,1
	амортизація
	Зважаючи на фізично зношений стан насосного обладнання, втрату технічних характеристик, які призводять їх частого ремонту, поточних експлуатаційних витрат та перевитрат електроенергії, а також із врахуванням технічної доцільності,- підприємство планує технічно переоснастити наявне насосне обладнання шляхом заміни насосного агрегату 200Д90 (1998 року встановлення) на насос відцентровий, одноступінчастий, горизонтальний, консольний із шафою управління типу NHVf.200-500U-4p.А.1100 з двигуном 132 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 297,8 тис. кВт та 2635,7 тис. грн (без ПДВ) на рік

	4
	Реконструкція збірного водогону в с. Боратин Луцького району до Гнадавського майданчика водопідготовки в м. Луцьку
	7346,0
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Збірний сталевий водогін d 600 мм прокладений у 70-80 роках 20-го століття. В результаті стихійної індивідуальної забудови, водогін вбільшості вже розташований в безпосередній близькості до будинків. Його значна зношеність та аварійність (до 14 аварій в рік) може призвести до розмиву грунту та руйнуванню територій і будинків. Початок реконструкції водогону розпочнеться в 2025 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.
	Зменшення витрат – 1643 тис. грн (без ПДВ) на рік

	5
	Реконструкція напірного водогону від вул. Дубнівської до вул. Сухомлинського 
	15621,2
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Сталевий водогін d 600 мм прокладений у 80 роках 20-го століття. Водогін прокладений в зоні інтенсивної забудови, автодоріг міського призначення. Його значна зношеність та аварійність (до 23 аварій в рік) може призвести до розмиву грунту,  руйнуванню доріг, об’єктів благоустрою. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.
	Зменшення витрат – 2961 тис. грн (без ПДВ) на рік

	6
	Реконструкція ділянки водогону по вул. Кравчука (від проспекту Соборності, 44 до вул. Кравчука, 26) в м. Луцьку
	6291,8
	амортизація
	При терміні експлуатації сталевого водогону понад 37 років, щороку виникає велика кількість аварій, ліквідація яких потребує значних матеріальних витрат тощо. Окрім того, водогін забезпечує водопостачання спальних та промислового мікрорайонів міста із чисельністю населення понад 90 тис. осіб
	Зменшення витрат – 1630,3 тис. грн (без ПДВ) на рік

	7
	Реконструкція другої нитки водогону сирої води в с. Крупа  Луцького району, Волинської області
	1079,9
	амортизація
	Ділянка збірного водогону d 300 мм прокладений у 70 роках 20-го століття. Його значна зношеність та аварійність  може призвести до припинення подачі води на 2 майданчики водопідготовки, що загрожує водопостачанням близько 155 тис. споживачів.
	Зменшення витрат – 510 тис. грн (без ПДВ) на рік

	8
	Реконструкція ЛЕП-10 кВ ТП-22 ПЛ «Рованці» артезіанських свердловин
	3823,6
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	До недоліків, які значно знижують при експлуатаціїнадійність ЛЕП-10 кВ, відносяться: осушення ізоляції із-за переміщення чи стікання пропиточного складу, електричне старіння ізоляції, висихання ізоляції кабелів, працюючих у важких теплових режимах, часто пов’язане із розщепленням пропиточного складу (кристалізація) і т.д. В момент аварії кабель часто отримує вторинні пошкодження (обпалюється дугою, деформується внутрішнім тиском, поглинає вологу через пошкоджене місце і т.д.). Настільки ж небезпечні й тривалі аварійні перевантаження кабелів, коли нагрів жил і ізоляції суттєво перевищує тривало допустимі за нормами. Ці дефекти призводять до викривлення електричного поля, утворенню місцевих підвищених напруженостей, що особливо небезпечно для кабелів на напругу 10 кВ і вище.
	Зменшення витрат – 970 тис. грн (без ПДВ) на рік

	9
	Реконструкція ЛЕП-10 кВ РП-14 ПЛ «Підгайці» артезіанських свердловин
	5218,2
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	
	Зменшення витрат – 1850 тис. грн (без ПДВ) на рік

	10
	Заміна гіпохлоритної установки на Гнідавській площадці водопідготовки
	1517,6
	амортизація
	На всіх водозаборах впроваджено електролізні установки знезараження питної води гіпохлоритом натрію (ГХН). Зберігаючи всі переваги процесу хлорування, метод знезараження за допомогою ГХН дає змогу уникнути основних труднощів, пов’язаних з роботою з високотоксичним хлором. Звичайно є і свої мінуси при застосуванні ГХН. Це відкладення солей жорсткості на електродах після здійснення фізичного явища – електролізу, що призводить до частих профілактичних робіт по обслуговуванню гіпохлоритного обладнання, а також утворення водню який виникає в процесі електролізу і може самостійно вибухати, тому потрібно постійно проводити нагляд за трубопроводом відводу водню, який періодично закоксовується. Полум’я», продуктивністю 24 кг активного хлору на добу, на заміну установки «Сиваш» продуктивністю 15 кг активного хлору на добу.

	11
	Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьку
	847,6
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-2, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата CUPRARY-1188/66  на  насос відцентровий, одноступінчастий, незаглибний, каналізаційний FZF.7.52.1.4110 із шафою управління з двигуном 200 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 142 тис. кВт та 1358,4 тис. грн (без ПДВ) на рік

	12
	Технічне переоснащення КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А в м. Луцьку
	567,6
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-3, даним заходом передбачено заміну заамортизованих та фізично зношених насосних агрегатів: 

1) ФГ 450-22,5  на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний FZС.6.24.1.4110 із шафою управління  та електродвигуном 55 кВт та

2) ДФ700-23 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний FZС.6.24.1.4110 та електродвигуном 55 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 78 тис. кВт та 746,1 тис. грн (без ПДВ) на рік

	13
	Технічне переоснащення КНС № 4 по вул. Потебні, 79А в м. Луцьку
	347,1
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-4, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата ФГ 800-33 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний FZF.5.22.1.4110 із шафою управління та електродвигуном 37 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 86 тис. кВт та 812,8 тис. грн (без ПДВ) на рік

	14
	Технічне переоснащення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку
	1504,4
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-5, даним заходом передбачено заміну заамортизованих та фізично зношених насосних агрегатів: 

1) FZE 812.9.53.10 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний із шафою управління FZС.8.12.1.4110  та електродвигуном 132 кВт та
 2) ДФ 1000-33 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний із шафою управління FZС.7.22.1.4110 та електродвигуном 75 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 260 тис. кВт та 2521 тис. грн (без ПДВ) на рік

	15
	Реконструкція КЛ-10 кВ № 89 від ПС 110/10 «Луцьк-101» до ТП-345 (КНС-2) в м. Луцьку Волинської області
	9949,9
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Кабельна лінія 10 кВ  до ТП-345 забезпечує енергопостачання КНС-2  по вул. Набережній, 8А в м. Луцьку. З року в рік збільшується кількість (до 16-18 на рік) аварійних ситуацій (пошкоджень) на вказаній кабельній лінії. Даним заходом передбачається реконструкція КЛ-10 кВ, шляхом заміни існуючої непридатної кабельної лінії протяжністю 2150 м пог. Траса кабельної лінія вибрана з врахуванням найменшої витрати кабелю, існуючого та перспективного планування району міста, забезпечення збереженості кабелю від механічних пошкоджень. При виборі траси лінії прийнятий найбільш економічний варіант щодо пересічень з інженерними спорудами та поворотів лінії. Траса лінії вибрана таким чином, що забезпечується під’їзд в процесі будівництва і експлуатації лінії механізмів та транспортних засобів.
	Зменшення витрат на ≈ 2860 тис. грн (без ПДВ) на рік

	16
	Реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2) в м. Луцьку Волинської області
	5716,1
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Основна мета реалізації заходу – це забезпечення надійного електропостачання трансформаторної підстанції ТП-345 (КНС-2, яка є однією з найбільших КНС, яка  обслуговує 51,6 тис. абонентів м. Луцька і в яку перекачують свої стоки 12 менших КНС) та запобігання аварійних ситуацій шляхом переоснащення обладнання підстанції, які відпрацювали нормативний термін (підстанція введена в експлуатацію у 1982 році), забезпечити надійність, безперервність та якість електропостачання електроенергії після реконструкції обладнання.
	Зменшення витрат на ≈ 465,7 тис. грн (без ПДВ) на рік

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

	1
	Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи насосних станцій 1-го підйому води (свердловини № 7, 8, 13А, 15А, 16А, 20, 20А, 21, 21А, 22)
	3111,7
	амортизація
	Підприємство планує продовження вказаних робіт на насосних станцій 1-го підйому води, що включають у тому числі, встановлення вузлів оперативного обліку води та електроенергії, встановлення та налагодження системи контролю із спеціалізованим програмним забезпеченням для віддалених об’єктів із безпровідним GPRS-зв’язком, для інформаційної підтримки об’єктів системи розподілення постачання води, і сенсорною системою, що збирає інформацію про насосні об’єкти на місцях та відсилає її до пункту центрального управління через GPRS-зв’язок. 

	2
	Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи КНС № 4, 7, 8, 11, 13, 15
	2340,0
	амортизація
	Підприємством заплановано впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації процесів водовідведення на базі системи шаф управління «SmartLogicDrains, що дозволяє повністю автоматизувати та оптимізувати роботу КНС, відповідно, збільшити енергоефективність, раціональне обладнання, чітке виконання технологічного регламенту, зменшення впливу «людського фактору» тощо. Важливим аспектом  впровадження вказаної системи є її мобільність роботи, гнучкість в налаштуванні та маштабуванні, а також інтегрування в діючу на підприємстві систему SCADA.

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

	1
	Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька
	1599,1
	амортизація
	Під час роботи ОСК, внаслідок очищення стічних вод, утворюється великий об'єм відходів. Найбільш великотоннажними і небезпечними серед них є осади стічних вод та мул. Для зневоднення цього осаду використовується застаріла технологія обробки  на мулових майданчиках (картах).

Запропонований дегідратор може працювати постійно без перерви для приготування розчину флокулянту та осаду, виконаний з нержавіючої сталі, стійкий до осадів, що містять мінеральні абразивні речовини та пісок, працює в автоматичному режимі та найголовніше – зменшує об’єм осаду мінімум у 20 разів. В червні 2021 року, підприємство успішно провело випробування обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на ОСК, придбало та встановило його у 2022 році на умовах фінансового лізингу.

	2
	Реконструкція очисних споруд каналізації
	99383,0
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Реконструкція ОСК м. Луцька відбуватиметься в рамках реалізації проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення міста Луцьк», фінансування якого передбачається здійснювати коштом Європейського інвестиційного банку. Завершення заходу планується в 2028 році. Протягом 2024 року підприємство планує розпочати роботи. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	Інші заходи

	1
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по рекострукції водогонів
	3456,8
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Проведення робіт із технічного нагляду за об’єктами реконструкції відбуватиметься в рамках співпраці із Європейським інвестиційним банком. Завершення заходу планується в 2026 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	2
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції ОСК м. Луцька
	8642,0
	
	Проведення робіт із технічного нагляду за об’єктами реконструкції відбуватиметься в рамках співпраці із Європейським інвестиційним банком. Завершення заходу планується в 2028 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	3
	Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України"
	13569,2
	виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)
	В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк» та проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України", який реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів із подальшим погашенням (відшкодуванням) відсотків. 

	4
	Реконструкція (модернізація) вантажопідіймальних механізмів на Дубнівській станції знезалізнення
	498,9
	амортизація
	Регулярне поточне обслуговування та виконання робіт на технологічному обладнанні станції знезалізнення, потребує наявності системи вантажопідіймальних механізмів у формі кран-балок тощо. Експлуатація вантажопідіймальних механізмів впродовж тривалого періоду при надмірній вологості,- призвела до фізичної та хімічної корозії їх конструктивних елементів та може призвести їх руйнування та незворотних наслідків для технічного персоналу під час їх використання. Технічною радою підприємства прийнято рішення про заміну найбільш аварійного та небезпечного вантажопідіймального механізму в будівлі станції знезалізнення.

	Всього на 2026 рік:
	194576,5
	


2027 рік

	№ з/п
	Найменування заходу
	Фінансування заходу
	Доцільність впровадження заходу
	Економічний ефект від впровадження заходу

	
	
	обсяги, тис. грн (без ПДВ)
	джерело
	
	

	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження), підвищення якості послуг

	1
	Технічне переоснащення 22-х насосних станцій        1-го підйому води
	755,8
	амортизація
	Глибинні насоси — це незамінне обладнання для видобутку води з великих глибин. Однак їх експлуатація в складних умовах часто призводить до поломок, які можуть зупинити роботу всієї системи. Глибинні насоси працюють у найскладніших умовах: вони постійно контактують із водою, піддаються механічним навантаженням та впливу зовнішніх факторів. Поломка такого насоса може призвести до серйозних наслідків, наприклад, до перебоїв у водопостачанні або затоплення свердловини. 
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 342,5 тис. кВт та 3166,8 тис. грн (без ПДВ) на рік

	2
	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 3 Дубнівської площадки водопідготовки
	802,1
	амортизація
	Зважаючи на фізично зношений стан насосного обладнання, втрату технічних характеристик, які призводять їх частого ремонту, поточних експлуатаційних витрат та перевитрат електроенергії, а також із врахуванням технічної доцільності,- підприємство планує технічно переоснастити наявне насосне обладнання шляхом заміни насосного агрегату 200Д90 (1998 року встановлення) на насос відцентровий, одноступінчастий, горизонтальний, консольний із шафою управління типу NHVe.250-400.А.1110 з двигуном 160 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 175,2 тис. кВт та 1550,5 тис. грн (без ПДВ) на рік

	3
	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 1 Омелянівської площадки водопідготовки
	587,1
	амортизація
	Зважаючи на фізично зношений стан насосного обладнання, втрату технічних характеристик, які призводять їх частого ремонту, поточних експлуатаційних витрат та перевитрат електроенергії, а також із врахуванням технічної доцільності,- підприємство планує технічно переоснастити наявне насосне обладнання шляхом заміни насосного агрегату 200Д90 (1998 року встановлення) на насос відцентровий, одноступінчастий, горизонтальний, консольний із шафою управління типу NHVf.200-500U-4p.А.1100 з двигуном 132 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 297,8 тис. кВт та 2635,7 тис. грн (без ПДВ) на рік

	4
	Реконструкція ділянки водогону (Дубнівський майданчик водопідготовки – вул. Глушець – вул. Арх. Метельницького – Київський майдан) в м. Луцьку, протяжністю 541 м пог.
	4105,5
	амортизація
	Ділянка водогону загальною протяжністю 1372 м, була прокладена у 90-х роках минулого століття із сталевих труб діаметром 300 мм. У зв’язку із тривалим терміном експлуатації та корозії, що призвело до частих поривів (близько 12-ти в рік), існуючий водопровід втратив свою надійність, тому і виникла потреба у його заміні.
	Зменшення витрат – 990 тис. грн (без ПДВ) на рік

	5
	Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водпідготовки
	3000,0
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Тривалий час експлуатації запірної армутури на водопровідних мережах міста призводить до зношення їх основних конструктивних елементів, що унеможливлює повноцінне перекриття водопостачання у разі локалізації аварійних ситуацій, виконання планово-попереджувальних робіт тощо

	6
	Технічне переоснащення 4-х насосних станцій         3-го підйому води  в м. Луцьку
	970,0
	амортизація
	Протягом 2021-2022 років підприємство вивело із експлуатації 4 насосні станції, оптимізувавши тиск води в зоні відповідальності цих станцій. Заходами ІП-2022, підприємство вже здійснило переоснащення 16-ти насосних станцій. Залишилось технічно переоснастити 24 насосних станцій.
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 235,2 тис. кВт та 1640 тис. грн (без ПДВ) на рік

	7
	Технічне переоснащення артезіанських свердловин
	1250,0
	амортизація
	Даним заходом передбачено заміну на  5-ти діючих станціях 1-го підйому насосного обладнання  на нові насосні агрегати майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), встановлення шафи керування насосним агрегатом. Впровадження заходу дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів, забезпечення надійності цілодобового водопостачання споживачів Луцької ОТГ тощо
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 1,34 тис. кВт та 62,1 тис. грн (без ПДВ) на рік

	8
	Заміна двох КЛ-10 кВ на Дубнівському водозаборі
	4100,0
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Про причини, які спричиняють виникнення аварійних ситуацій на кабельних лініях, йшлося в описі аналогічних заходів вище.

Крім заводських дефектів, які призводять до пошкоджень можуть бути такі:

1) механічні пошкодження, які були нанесені при прокладці чи наступних розкопках і інших будівельних роботах, що виконувалися в зоні кабельних трас;

2) ґрунтова, хімічна корозія під впливом різноманітних хімічних реагентів, які містяться в ґрунті;

3) руйнування оболонок кабелів блукаючими струмами електрифікованого транспорту.

Настільки ж небезпечні й тривалі аварійні перевантаження кабелів, коли нагрів жил і ізоляції суттєво перевищує тривало допустимі за нормами. Небезпечні місцеві перегріви кабелів можливі в місцях, де кабелі прокладені в землі з порушенням основних норм прокладки: з примиканням одного до іншого чи при виконанні в землі «запасів» у вигляді кілець (заборонено правилами). 
	Зменшення витрат – 1722 тис. грн (без ПДВ) на рік

	9
	Реконструкція ЛЕП-10 кВ  ПЛ41-06 - ПЛ112– "Крупа"
	6320,0 
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	До недоліків, які значно знижують при експлуатаціїнадійність ЛЕП-10 кВ, відносяться: осушення ізоляції із-за переміщення чи стікання пропиточного складу, електричне старіння ізоляції, висихання ізоляції кабелів, працюючих у важких теплових режимах, часто пов’язане із розщепленням пропиточного складу (кристалізація) і т.д. В момент аварії кабель часто отримує вторинні пошкодження (обпалюється дугою, деформується внутрішнім тиском, поглинає вологу через пошкоджене місце і т.д.). Настільки ж небезпечні й тривалі аварійні перевантаження кабелів, коли нагрів жил і ізоляції суттєво перевищує тривало допустимі за нормами. Ці дефекти призводять до викривлення електричного поля, утворенню місцевих підвищених напруженостей, що особливо небезпечно для кабелів на напругу 10 кВ і вище.
	Зменшення витрат – 2417 тис. грн (без ПДВ) на рік

	10
	Капітальний ремонт (реконструкція) 3-х артезіанських свердловин в населених пунктах Луцької ОТГ
	380,0
	амортизація
	З метою забезпечення безаварійної та стабільної роботи артезіанських свердловин із подальшим виведенням із експлуатації водонапірних башт, підприємство планує здійснити комплекс заходів, зокрема:

· демонтаж наземної будівлі насосної станції 1-го підйому (НС),
· виконання земельних робіт для заглиблення верхньої частини технологічного обладання НС,
· демонтажні/монтажні роботи по заглибленню діючого технологічного обладнання,
· будівництво підземної частини будівлі НС.

	11
	Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьку
	847,6
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-2, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата CUPRARY-1188/66  на  насос відцентровий, одноступінчастий, незаглибний, каналізаційний FZF.7.52.1.4110 із шафою управління з двигуном 200 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 142 тис. кВт та 1358,4 тис. грн (без ПДВ) на рік

	12
	Технічне переоснащення КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А в м. Луцьку
	567,6
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-3, даним заходом передбачено заміну заамортизованих та фізично зношених насосних агрегатів: 

1) ФГ 450-22,5  на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний FZС.6.24.1.4110 із шафою управління  та електродвигуном 55 кВт та

2) ДФ700-23 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний FZС.6.24.1.4110 та електродвигуном 55 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 78 тис. кВт та 746,1 тис. грн (без ПДВ) на рік

	13
	Технічне переоснащення КНС № 4 по вул. Потебні, 79А в м. Луцьку
	347,1
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-4, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата ФГ 800-33 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний FZF.5.22.1.4110 із шафою управління та електродвигуном 37 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 86 тис. кВт та 812,8 тис. грн (без ПДВ) на рік

	14
	Технічне переоснащення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку
	1504,4
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-5, даним заходом передбачено заміну заамортизованих та фізично зношених насосних агрегатів: 

1) FZE 812.9.53.10 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний із шафою управління FZС.8.12.1.4110  та електродвигуном 132 кВт та
 2) ДФ 1000-33 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний із шафою управління FZС.7.22.1.4110 та електродвигуном 75 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 260 тис. кВт та 2521 тис. грн (без ПДВ) на рік

	15
	Реконструкція трансформаторної підстанції ТП № 345 (КНС № 2) в м. Луцьку Волинської області
	3731,2
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Основна мета реалізації заходу – це забезпечення надійного електропостачання трансформаторної підстанції ТП-345 (КНС-2, яка є однією з найбільших КНС, яка  обслуговує 51,6 тис. абонентів м. Луцька і в яку перекачують свої стоки 12 менших КНС) та запобігання аварійних ситуацій шляхом переоснащення обладнання підстанції, які відпрацювали нормативний термін (підстанція введена в експлуатацію у 1982 році), забезпечити надійність, безперервність та якість електропостачання електроенергії після реконструкції обладнання.
	Зменшення витрат на ≈ 465,7 тис. грн (без ПДВ) на рік

	16
	Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС № 6 по вул. Дубнівській, 31Е
	65,0
	амортизація
	Для відкачування плаваючих речовин із жирозбірника, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата ФГ 216/24 (Q=216 м3/год.,  H=24 м вод. ст.,  N=40 кВт,  П=1450 об./хв., існуюче ККД ≈ 48%) на насосний агрегат типу ТМс 150/315М на рамі з електродвигуном 30 кВт/150 об./хв., продуктивністю 216 м3/год, H=24 м вод. ст.
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 2,99 тис. кВт та 32,8 тис. грн (без ПДВ) на рік

	17
	Технічне переоснащення КНС № 7, 12, 13, 15, 16
	3548,0
	амортизація
	Заходом передбачено заміну заамортизованих та фізично зношених насосних агрегатів:

1) СДВ 80/18 (Q = 80 м3/год., Н = 18 м) на СДВ 80/18 на рамі з електродвигуном 11 кВт/1500 об./хв. (Q = 80 м3/год., Н = 18 м) в кількості 2 один.;

2) СДВ 60/13 (Q = 60 м3/год., Н = 13 м) на СДВ 80/18б на рамі з електродвигуном 7,5 кВт/1500 об./хв. (Q = 63 м3/год., Н = 13 м) в кількості 3 один.
	Зменшення витрат на ≈ 817,3 тис. грн (без ПДВ) на рік

	18
	Технічне переоснащення КНС в с. Княгининок Луцької ОТГ
	32,6
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата СМ 100-65-250/4-С (Q = 50 м3/год., Н = 20 м, N = 15 кВт, 1450 об./хв., існуюче ККД ≈ 47%) на насосний агрегат СМ СМ 80-50-200/2б з ел.дв.  АИР132М2 (11/3000) Q/H - 40/35 (Q = 40 м3/год., Н = 35 м, N = 11 кВт, 3000 об./хв., існуюче ККД ≈ 56%)
	Зменшення витрат на ≈ 3,8 тис. грн (без ПДВ) на рік

	19
	Технічне переоснащення КНС в селищі Рокині Луцької ОТГ
	32,6
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата 2СМ 80-50-200/2-С (Q = 50 м3/год., Н = 50 м, N = 15 кВт, існуюче ККД ≈ 48%) на насосний агрегат СМ СМ 80-50-200/2б з ел.дв.  АИР132М2 (11/3000) Q/H - 40/35 (Q = 40 м3/год., Н = 35 м, N = 11 кВт, існуюче ККД ≈ 56%).
	Зменшення витрат на ≈ 3,8 тис. грн (без ПДВ) на рік

	20
	Заміна гіпохлоритної установки на Дубнівській площадці водопідготовки
	2643,0
	амортизація
	На всіх водозаборах впроваджено електролізні установки знезараження питної води гіпохлоритом натрію (ГХН). Зберігаючи всі переваги процесу хлорування, метод знезараження за допомогою ГХН дає змогу уникнути основних труднощів, пов’язаних з роботою з високотоксичним хлором. Звичайно є і свої мінуси при застосуванні ГХН. Це відкладення солей жорсткості на електродах після здійснення фізичного явища – електролізу, що призводить до частих профілактичних робіт по обслуговуванню гіпохлоритного обладнання, а також утворення водню який виникає в процесі електролізу і може самостійно вибухати, тому потрібно постійно проводити нагляд за трубопроводом відводу водню, який періодично закоксовується. Полум’я», продуктивністю 34 кг активного хлору на добу, на заміну установки «Сиваш» продуктивністю 22 кг активного хлору на добу.

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

	1
	Впровадження системи автоматизації управління та диспетчеризації технологічним процесом роботи насосних станцій 1-го підйому води (свердловини № 1, 9, 19, 19А, 23, 24, 24А, 25, 26, 28, 29, 34, 35А)
	4120,0
	амортизація
	Підприємство планує продовження вказаних робіт на насосних станцій 1-го підйому води, що включають у тому числі, встановлення вузлів оперативного обліку води та електроенергії, встановлення та налагодження системи контролю із спеціалізованим програмним забезпеченням для віддалених об’єктів із безпровідним GPRS-зв’язком, для інформаційної підтримки об’єктів системи розподілення постачання води, і сенсорною системою, що збирає інформацію про насосні об’єкти на місцях та відсилає її до пункту центрального управління через GPRS-зв’язок.

	2
	Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії
	280,0
	амортизація
	Зважаючи на стан існуючого устаткування, витрати на ремонт, поточне обслуговування, вимоги сьогодення та обсяги інформації, які необхідно щоденно обробляти, узагальнювати та оформлювати тощо, підприємство змушене оновлювати комп’ютерне забезпечення та іншу оргтехніку. Підприємство планує завершити впровадження геоінформаційної системи, яка потребуватиме якісного сервісного обслуговування (зв’язку, обміну даних між об’єктами підприємства, формування баз даних тощо).

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

	1
	Встановлення обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на очисних спорудах каналізації м. Луцька


	799,6
	амортизація
	Під час роботи ОСК, внаслідок очищення стічних вод, утворюється великий об'єм відходів. Найбільш великотоннажними і небезпечними серед них є осади стічних вод та мул. Для зневоднення цього осаду використовується застаріла технологія обробки  на мулових майданчиках (картах).

Запропонований дегідратор може працювати постійно без перерви для приготування розчину флокулянту та осаду, виконаний з нержавіючої сталі, стійкий до осадів, що містять мінеральні абразивні речовини та пісок, працює в автоматичному режимі та найголовніше – зменшує об’єм осаду мінімум у 20 разів. В червні 2021 року, підприємство успішно провело випробування обладнання для механічного обезводнення осаду на базі шнекового дегідратора на ОСК, придбало та встановило його у 2022 році на умовах фінансового лізингу.

	2
	Реконструкція очисних споруд каналізації
	99383,0
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Реконструкція ОСК м. Луцька відбуватиметься в рамках реалізації проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення міста Луцьк», фінансування якого передбачається здійснювати коштом Європейського інвестиційного банку. Завершення заходу планується в 2027 році. Протягом 2025 року підприємство планує продовжити роботи, розпочаті у 2023 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	3
	Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Потебні (від КНС-4 до вул. Гнідавської) в м. Луцьку
	7500,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Вказаний колектор будувався ще за радянських часів, і основними матеріалами, які використовувались в будівництві, були залізобетон і сталь. При його будівництві не враховувалось, що залізобетон і сталь не підходять для зведення каналізаційних колекторів, адже каналізаційні стоки є дуже агресивним середовищем, і внаслідок дії газової та фізичної корозії бетон і сталь стають крихкими, сталева арматура та покриття труб іржавіють, труба втрачає міцність і руйнується. Унаслідок пошкодження колектора, стається не лише витік стоків, а й провалля в місцях руйнування. 

Зважаючи на вищевикладене, існуючий стан каналізаційного колектора унеможливлює його подальшу експлуатацію та може призвести до виникнення надзвичайної техногенної ситуації, а також забруднення навколишнього природного середовища, у тому числі, річки Стир, яка є правою притокою річки Прип’ять в басейні річки Дніпро. 

	4
	Капітальний ремонт (модернізація) системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90, м. Луцьк)
	1612,0
	амортизація
	Протягом 2015-2018 років підприємством було замінено 1624 м пог. труб в системі аерації ОСК із 2930 м пог. всього, що становить 55,4%. Повністю замінено аераційні труби в ареротенках №№ 1, 2, 3, 4, не завершено заміну в аеротенку № 5, розпочато -  в аеротенках №№ 6, 8.

В 2025 році планується заміна 672 м пог., в 2027 році - 672 м пог., в 2028 році - 672 м пог., в 2029 році - 672 м пог.

	Інші заходи

	1
	Погашення відсотків за користування кредитом для реалізації проекту "Розвиток муніципальної інфраструктури України"
	5000,2
	виробничі інвестиції з прибутку для погашення запозичень (кредитів, позик)
	В рамках впровадження проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення м. Луцьк» та проєкту "Розвиток муніципальної інфраструктури України", який реалізовуватиметься згідно із укладеним контрактом з Європейським інвестиційним банком протягом 2023-2027 років, передбачено виконання ряду пакетних заходів із подальшим погашенням (відшкодуванням) відсотків. 

	2
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції ОСК м. Луцька
	8642,0
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Проведення робіт із технічного нагляду за об’єктами реконструкції відбуватиметься в рамках співпраці із Європейським інвестиційним банком. Завершення заходу планується в 2027 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	Всього на 2027 рік:
	162926,2
	


2028 рік

	№ з/п
	Найменування заходу
	Фінансування заходу
	Доцільність впровадження заходу
	Економічний ефект від впровадження заходу

	
	
	обсяги, тис. грн (без ПДВ)
	джерело
	
	

	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження)

	1
	Технічне переоснащення 22-х насосних станцій        1-го підйому води
	755,8
	амортизація
	Глибинні насоси — це незамінне обладнання для видобутку води з великих глибин. Однак їх експлуатація в складних умовах часто призводить до поломок, які можуть зупинити роботу всієї системи. Глибинні насоси працюють у найскладніших умовах: вони постійно контактують із водою, піддаються механічним навантаженням та впливу зовнішніх факторів. Поломка такого насоса може призвести до серйозних наслідків, наприклад, до перебоїв у водопостачанні або затоплення свердловини. 
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 342,5 тис. кВт та 3166,8 тис. грн (без ПДВ) на рік

	2
	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 3 Дубнівської площадки водопідготовки
	802,1
	амортизація
	Зважаючи на фізично зношений стан насосного обладнання, втрату технічних характеристик, які призводять їх частого ремонту, поточних експлуатаційних витрат та перевитрат електроенергії, а також із врахуванням технічної доцільності,- підприємство планує технічно переоснастити наявне насосне обладнання шляхом заміни насосного агрегату 200Д90 (1998 року встановлення) на насос відцентровий, одноступінчастий, горизонтальний, консольний із шафою управління типу NHVe.250-400.А.1110 з двигуном 160 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 175,2 тис. кВт та 1550,5 тис. грн (без ПДВ) на рік

	3
	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 1 Омелянівської площадки водопідготовки
	587,1
	амортизація
	Зважаючи на фізично зношений стан насосного обладнання, втрату технічних характеристик, які призводять їх частого ремонту, поточних експлуатаційних витрат та перевитрат електроенергії, а також із врахуванням технічної доцільності,- підприємство планує технічно переоснастити наявне насосне обладнання шляхом заміни насосного агрегату 200Д90 (1998 року встановлення) на насос відцентровий, одноступінчастий, горизонтальний, консольний із шафою управління типу NHVf.200-500U-4p.А.1100 з двигуном 132 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 297,8 тис. кВт та 2635,7 тис. грн (без ПДВ) на рік

	4
	Реконструкція ділянки водогону (Дубнівський майданчик водопідготовки – вул. Глушець – вул. Арх. Метельницького – Київський майдан) в м. Луцьку, протяжністю 541 м пог.
	1987,6
	амортизація
	Ділянка водогону загальною протяжністю 1372 м, була прокладена у 90-х роках минулого століття із сталевих труб діаметром 300 мм. У зв’язку із тривалим терміном експлуатації, що призвело до частих поривів (близько 12-в рік), існуючий водопровід втратив свою надійність, тому і виникла потреба у його заміні.
	Зменшення витрат – 990 тис. грн (без ПДВ) на рік

	5
	Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водпідготовки
	4000,0
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Тривалий час експлуатації запірної армутури на водопровідних мережах міста призводить до зношення їх основних конструктивних елементів, що унеможливлює повноцінне перекриття водопостачання у разі локалізації аварійних ситуацій, виконання планово-попереджувальних робіт тощо

	6
	Технічне переоснащення 9-ти насосних станцій         3-го підйому води  в м. Луцьку
	3040,0
	амортизація
	Протягом 2021-2022 років підприємство вивело із експлуатації 4 насосні станції, оптимізувавши тиск води в зоні відповідальності цих станцій. Заходами ІП-2022, підприємство вже здійснило переоснащення 16-ти насосних станцій. Залишилось технічно переоснастити 24 насосних станцій.
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 235,2 тис. кВт та 1640 тис. грн (без ПДВ) на рік

	7
	Технічне переоснащення артезіанських свердловин
	1400,0
	амортизація
	Даним заходом передбачено заміну на  5-ти діючих станціях 1-го підйому насосного обладнання  на нові насосні агрегати майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), встановлення шафи керування насосним агрегатом. Впровадження заходу дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів, забезпечення надійності цілодобового водопостачання споживачів Луцької ОТГ тощо
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 1,34 тис. кВт та 62,1 тис. грн (без ПДВ) на рік

	8
	Заміна двох КЛ-10 кВ на Дубнівському водозаборі
	4000,0
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Про причини, які спричиняють виникнення аварійних ситуацій на кабельних лініях, йшлося в описі аналогічних заходів вище.

Крім заводських дефектів, які призводять до пошкоджень можуть бути такі:

2) механічні пошкодження, які були нанесені при прокладці чи наступних розкопках і інших будівельних роботах, що виконувалися в зоні кабельних трас;

2) ґрунтова, хімічна корозія під впливом різноманітних хімічних реагентів, які містяться в ґрунті;

3) руйнування оболонок кабелів блукаючими струмами електрифікованого транспорту.

Настільки ж небезпечні й тривалі аварійні перевантаження кабелів, коли нагрів жил і ізоляції суттєво перевищує тривало допустимі за нормами. Небезпечні місцеві перегріви кабелів можливі в місцях, де кабелі прокладені в землі з порушенням основних норм прокладки: з примиканням одного до іншого чи при виконанні в землі «запасів» у вигляді кілець (заборонено правилами). 
	Зменшення витрат – 1722 тис. грн (без ПДВ) на рік

	9
	Реконструкція ЛЕП-10 кВ  ПЛ41-06 - ПЛ112– "Крупа"
	6350,0 
	
	До недоліків, які значно знижують при експлуатаціїнадійність ЛЕП-10 кВ, відносяться: осушення ізоляції із-за переміщення чи стікання пропиточного складу, електричне старіння ізоляції, висихання ізоляції кабелів, працюючих у важких теплових режимах, часто пов’язане із розщепленням пропиточного складу (кристалізація) і т.д. В момент аварії кабель часто отримує вторинні пошкодження (обпалюється дугою, деформується внутрішнім тиском, поглинає вологу через пошкоджене місце і т.д.). Настільки ж небезпечні й тривалі аварійні перевантаження кабелів, коли нагрів жил і ізоляції суттєво перевищує тривало допустимі за нормами. Ці дефекти призводять до викривлення електричного поля, утворенню місцевих підвищених напруженостей, що особливо небезпечно для кабелів на напругу 10 кВ і вище.
	Зменшення витрат – 2417 тис. грн (без ПДВ) на рік

	10
	Капітальний ремонт (реконструкція) 3-х артезіанських свердловин в населених пунктах Луцької ОТГ
	400,0
	амортизація
	З метою забезпечення безаварійної та стабільної роботи артезіанських свердловин із подальшим виведенням із експлуатації водонапірних башт, підприємство планує здійснити комплекс заходів, зокрема:

· демонтаж наземної будівлі насосної станції 1-го підйому (НС),
· виконання земельних робіт для заглиблення верхньої частини технологічного обладання НС,
· демонтажні/монтажні роботи по заглибленню діючого технологічного обладнання,
будівництво підземної частини будівлі НС.

	11
	Реконструкція ділянки водопровідної мережі протяжністю 295 м пог. діаметром 150 мм по вул. Ковельській (від вул. Червоного Хреста до вул. Матросова)
	1777,0
	амортизація
	Водопровід прокладений на проїжджій частині міського призначення. Значна зношеність та аварійність водопроводу щороку потребує значних матеріальних витрат та відновлення дорожнього покриття. Окрім того, водогін забезпечує водопостачання відаленої району міста та 3-х прилеглих сіл.
	Зменшення витрат – 623 тис. грн (без ПДВ) на рік

	12
	Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьку
	847,6
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-2, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата CUPRARY-1188/66  на  насос відцентровий, одноступінчастий, незаглибний, каналізаційний FZF.7.52.1.4110 із шафою управління з двигуном 200 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 142 тис. кВт та 1358,4 тис. грн (без ПДВ) на рік

	13
	Технічне переоснащення КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А в м. Луцьку
	567,6
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-3, даним заходом передбачено заміну заамортизованих та фізично зношених насосних агрегатів: 

1) ФГ 450-22,5  на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний FZС.6.24.1.4110 із шафою управління  та електродвигуном 55 кВт та

2) ДФ700-23 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний FZС.6.24.1.4110 та електродвигуном 55 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 78 тис. кВт та 746,1 тис. грн (без ПДВ) на рік

	14
	Технічне переоснащення КНС № 4 по вул. Потебні, 79А в м. Луцьку
	347,1
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-4, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата ФГ 800-33 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний FZF.5.22.1.4110 із шафою управління та електродвигуном 37 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 86 тис. кВт та 812,8 тис. грн (без ПДВ) на рік

	15
	Технічне переоснащення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку
	1504,4
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-5, даним заходом передбачено заміну заамортизованих та фізично зношених насосних агрегатів: 

1) FZE 812.9.53.10 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний із шафою управління FZС.8.12.1.4110  та електродвигуном 132 кВт та
 2) ДФ 1000-33 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний із шафою управління FZС.7.22.1.4110 та електродвигуном 75 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 260 тис. кВт та 2521 тис. грн (без ПДВ) на рік

	16
	Технічне переоснащення насосного обладнання на НС сирого осаду № 1 на ОСК м. Луцька
	160,5
	амортизація
	Заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата ФГ 216/24 (Q=216 м3/год.,  H=24 м в.ст.,  N=22 кВт,  П=1450 об./хв., існуюче ККД ≈ 47%) на насосний агрегат типу ТМс 150/315М на рамі з електродвигуном 30 кВт/1500 об./хв., продуктивністю 216 м3/год, H=24 м вод. ст.
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 2,2 тис. кВт та 65,2 тис. грн (без ПДВ) на рік

	17
	Технічне переоснащення насосного обладнання на НС сирого осаду № 2 на ОСК м. Луцька
	160,5
	амортизація
	Заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата ФГ 216/24 (Q=216 м3/год.,  H=24 м в.ст.,  N=22 кВт,  П=1450 об./хв., існуюче ККД ≈ 47%) на насосний агрегат типу ТМс 150/315М на рамі з електродвигуном 30 кВт/1500 об./хв., продуктивністю 216 м3/год, H=24 м вод. ст.
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 2,2 тис. кВт та 65,2 тис. грн (без ПДВ) на рік

	18
	Заміна гіпохлоритної установки на Омелянівській площадці водопідготовки
	1210,0
	амортизація
	На всіх водозаборах впроваджено електролізні установки знезараження питної води гіпохлоритом натрію (ГХН). Зберігаючи всі переваги процесу хлорування, метод знезараження за допомогою ГХН дає змогу уникнути основних труднощів, пов’язаних з роботою з високотоксичним хлором. Звичайно є і свої мінуси при застосуванні ГХН. Це відкладення солей жорсткості на електродах після здійснення фізичного явища – електролізу, що призводить до частих профілактичних робіт по обслуговуванню гіпохлоритного обладнання, а також утворення водню який виникає в процесі електролізу і може самостійно вибухати, тому потрібно постійно проводити нагляд за трубопроводом відводу водню, який періодично закоксовується. Полум’я», продуктивністю 24 кг активного хлору на добу, на заміну установки «Сиваш» продуктивністю 15 кг активного хлору на добу.

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

	1
	Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії
	280,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Зважаючи на стан існуючого устаткування, витрати на ремонт, поточне обслуговування, вимоги сьогодення та обсяги інформації, які необхідно щоденно обробляти, узагальнювати та оформлювати тощо, підприємство змушене оновлювати комп’ютерне забезпечення та іншу оргтехніку. Підприємство планує завершити впровадження геоінформаційної системи, яка потребуватиме якісного сервісного обслуговування (зв’язку, обміну даних між об’єктами підприємства, формування баз даних тощо).

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

	1
	Придбання самоскида      20 т
	3750,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Збільшення обсягів надання послуг в межах свореної Луцької ОТГ та, відповідно, обсягів земляних робіт тощо

	2
	Придбання каналопромивочного автомобіля
	3000,0
	амортизація
	Збільшення кількості каналізаційних мереж, географічна віддаленість мереж в населених пунктах новоутвореної Луцької ОТГ, оперативність і якість виконання робіт,- зумовлює потребу у придбанні додаткового спеціального транспорту.

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

	1
	Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора протяжністю 380 м пог. d 1000 мм між КНС-1 та КНС-5 продуктивністю 20000 м3/добу на кожну лінію в м. Луцьку
	10000,0
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку 
	Зношеність та значна аварійність мережі, запобігання виникненню екологічної та техногенної катастрофи

	2
	Реконструкція очисних споруд каналізації
	99383,0
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Реконструкція ОСК м. Луцька відбуватиметься в рамках реалізації проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення міста Луцьк», фінансування якого передбачається здійснювати коштом Європейського інвестиційного банку. Завершення заходу планується в 2027 році. Протягом 2026 року підприємство планує продовжити роботи, розпочаті у 2023 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	3
	Капітальний ремонт (модернізація) системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90, м. Луцьк)
	1612,0
	амортизація
	Протягом 2015-2018 років підприємством було замінено 1624 м пог. труб в системі аерації ОСК із 2930 м пог. всього, що становить 55,4%. Повністю замінено аераційні труби в ареротенках №№ 1, 2, 3, 4, не завершено заміну в аеротенку № 5, розпочато -  в аеротенках №№ 6, 8. В 2025 році планується заміна 672 м пог., в 2027 році - 672 м пог., в 2028 році - 672 м пог., в 2029 році - 672 м пог.

	4
	Реконструкція напірного каналізаційного колектора по вул. Потебні (від КНС-4 до вул. Гнідавської) в м. Луцьку
	6280,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Вказаний колектор будувався ще за радянських часів, і основними матеріалами, які використовувались в будівництві, були залізобетон і сталь. При його будівництві не враховувалось, що залізобетон і сталь не підходять для зведення каналізаційних колекторів, адже каналізаційні стоки є дуже агресивним середовищем, і внаслідок дії газової та фізичної корозії бетон і сталь стають крихкими, сталева арматура та покриття труб іржавіють, труба втрачає міцність і руйнується. Унаслідок пошкодження колектора, стається не лише витік стоків, а й провалля в місцях руйнування. 

Зважаючи на вищевикладене, існуючий стан каналізаційного колектора унеможливлює його подальшу експлуатацію та може призвести до виникнення надзвичайної техногенної ситуації, а також забруднення навколишнього природного середовища, у тому числі, річки Стир, яка є правою притокою річки Прип’ять в басейні річки Дніпро. 

	Інші заходи

	1
	Проведення технічного нагляду за веденням робіт по реконструкції ОСК м. Луцька 
	2160,5


	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Проведення робіт із технічного нагляду за об’єктами реконструкції відбуватиметься в рамках співпраці із Європейським інвестиційним банком. Завершення заходу планується в 2027 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	Всього на 2028 рік:
	156362,5
	


2029 рік

	№ з/п
	Найменування заходу
	Фінансування заходу
	Доцільність впровадження заходу
	Економічний ефект від впровадження заходу

	
	
	обсяги, тис. грн (без ПДВ)
	джерело
	
	

	Заходи зі зниження питомих витрат електроенергії (енергозбереження)

	1
	Технічне переоснащення 22-х насосних станцій        1-го підйому води
	755,8
	амортизація
	Глибинні насоси — це незамінне обладнання для видобутку води з великих глибин. Однак їх експлуатація в складних умовах часто призводить до поломок, які можуть зупинити роботу всієї системи. Глибинні насоси працюють у найскладніших умовах: вони постійно контактують із водою, піддаються механічним навантаженням та впливу зовнішніх факторів. Поломка такого насоса може призвести до серйозних наслідків, наприклад, до перебоїв у водопостачанні або затоплення свердловини. 
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 342,5 тис. кВт та 3166,8 тис. грн (без ПДВ) на рік

	2
	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 3 Дубнівської площадки водопідготовки
	802,1
	амортизація
	Зважаючи на фізично зношений стан насосного обладнання, втрату технічних характеристик, які призводять їх частого ремонту, поточних експлуатаційних витрат та перевитрат електроенергії, а також із врахуванням технічної доцільності,- підприємство планує технічно переоснастити наявне насосне обладнання шляхом заміни насосного агрегату 200Д90 (1998 року встановлення) на насос відцентровий, одноступінчастий, горизонтальний, консольний із шафою управління типу NHVe.250-400.А.1110 з двигуном 160 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 175,2 тис. кВт та 1550,5 тис. грн (без ПДВ) на рік

	3
	Технічне переоснащення насосної станції 2-го підйому води № 1 Омелянівської площадки водопідготовки
	587,1
	амортизація
	Зважаючи на фізично зношений стан насосного обладнання, втрату технічних характеристик, які призводять їх частого ремонту, поточних експлуатаційних витрат та перевитрат електроенергії, а також із врахуванням технічної доцільності,- підприємство планує технічно переоснастити наявне насосне обладнання шляхом заміни насосного агрегату 200Д90 (1998 року встановлення) на насос відцентровий, одноступінчастий, горизонтальний, консольний із шафою управління типу NHVf.200-500U-4p.А.1100 з двигуном 132 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 297,8 тис. кВт та 2635,7 тис. грн (без ПДВ) на рік

	4
	Заміна двох КЛ-10 кВ на Дубнівському водозаборі
	1200,0
	амортизація, інші виробничі інвестиції з прибутку
	Про причини, які спричиняють виникнення аварійних ситуацій на кабельних лініях, йшлося в описі аналогічних заходів вище.

Крім заводських дефектів, які призводять до пошкоджень можуть бути такі:

3) механічні пошкодження, які були нанесені при прокладці чи наступних розкопках і інших будівельних роботах, що виконувалися в зоні кабельних трас;

2) ґрунтова, хімічна корозія під впливом різноманітних хімічних реагентів, які містяться в ґрунті;

3) руйнування оболонок кабелів блукаючими струмами електрифікованого транспорту.

Настільки ж небезпечні й тривалі аварійні перевантаження кабелів, коли нагрів жил і ізоляції суттєво перевищує тривало допустимі за нормами. Небезпечні місцеві перегріви кабелів можливі в місцях, де кабелі прокладені в землі з порушенням основних норм прокладки: з примиканням одного до іншого чи при виконанні в землі «запасів» у вигляді кілець (заборонено правилами). 
	Зменшення витрат – 1722 тис. грн (без ПДВ) на рік

	5
	Капітальний ремонт (реконструкція) 4-х артезіанських свердловин в населених пунктах Луцької ОТГ
	430,0
	амортизація
	З метою забезпечення безаварійної та стабільної роботи артезіанських свердловин із подальшим виведенням із експлуатації водонапірних башт, підприємство планує здійснити комплекс заходів, зокрема:

· демонтаж наземної будівлі насосної станції 1-го підйому (НС),
· виконання земельних робіт для заглиблення верхньої частини технологічного обладання НС,
· демонтажні/монтажні роботи по заглибленню діючого технологічного обладнання,
будівництво підземної частини будівлі НС.

	6
	Придбання та заміна запірної арматури на водопровідних мережах та майданчиках водпідготовки
	3800,0
	амортизація
	Тривалий час експлуатації запірної армутури на водопровідних мережах міста призводить до зношення їх основних конструктивних елементів, що унеможливлює повноцінне перекриття водопостачання у разі локалізації аварійних ситуацій, виконання планово-попереджувальних робіт тощо

	7
	Технічне переоснащення артезіанських свердловин
	1600,0
	амортизація
	Даним заходом передбачено заміну на  5-ти діючих станціях 1-го підйому насосного обладнання  на нові насосні агрегати майже аналогічних характеристик (продуктивність та напір), встановлення шафи керування насосним агрегатом. Впровадження заходу дозволить забезпечити надійність підйому, транспортування сирої води до майданчика водопідготовки, зменшення витрат енергоресурсів, забезпечення надійності цілодобового водопостачання споживачів Луцької ОТГ тощо
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 1,34 тис. кВт та 62,1 тис. грн (без ПДВ) на рік

	8
	Реконструкція ділянки водогону протяжністю 450 м пог. діаметром 400 мм через річку Сапалаївка (від вул. Чехова до вул. Огієнка)
	5373,0
	амортизація
	При терміні експлуатації сталевого водогону понад 35 років, щороку виникає велика кількість аварій, ліквідація яких потребує значних матеріальних витрат тощо. 
	Зменшення витрат – 1483 тис. грн (без ПДВ) на рік

	9
	Реконструкція ділянки водопровідної мережі протяжністю 300 м пог. діаметром 150 мм по вул. Клима Савура (від вул. Огієнка до вул. Георгія Гонгадзе)
	1387,5
	амортизація 
	Водопровід прокладений на проїжджій частині міського призначення. Значна зношеність та аварійність водопроводу щороку потребує значних матеріальних витрат та відновлення дорожнього покриття. 
	Зменшення витрат – 1612 тис. грн (без ПДВ) на рік

	10
	Реконструкція водопровідної мережі по вул. Магістральній в м. Луцьку
	8200,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Водопровід прокладений на вздовж проїжджій частині міського призначення. Значна зношеність та аварійність водопроводу (переданого безоплатно на баланс підприємства в 2002 році) щороку потребує значних матеріальних витрат. 
	Зменшення витрат – 3267 тис. грн (без ПДВ) на рік

	11
	Технічне переоснащення КНС № 2 по вул. Набережній, 8А в м. Луцьку
	847,6
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-2, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата CUPRARY-1188/66  на  насос відцентровий, одноступінчастий, незаглибний, каналізаційний FZF.7.52.1.4110 із шафою управління з двигуном 200 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 142 тис. кВт та 1358,4 тис. грн (без ПДВ) на рік

	12
	Технічне переоснащення КНС № 3 по вул. Карпенка-Карого, 19А в м. Луцьку
	567,6
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-3, даним заходом передбачено заміну заамортизованих та фізично зношених насосних агрегатів: 

1) ФГ 450-22,5  на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний FZС.6.24.1.4110 із шафою управління  та електродвигуном 55 кВт та

2) ДФ700-23 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний FZС.6.24.1.4110 та електродвигуном 55 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 78 тис. кВт та 746,1 тис. грн (без ПДВ) на рік

	13
	Технічне переоснащення КНС № 4 по вул. Потебні, 79А в м. Луцьку
	347,1
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-4, даним заходом передбачено заміну заамортизованого та фізично зношеного насосного агрегата ФГ 800-33 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний FZF.5.22.1.4110 із шафою управління та електродвигуном 37 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 86 тис. кВт та 812,8 тис. грн (без ПДВ) на рік

	14
	Технічне переоснащення КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А в м. Луцьку
	1504,4
	амортизація
	Для перекачування стоків, які надійшли до КНС-5, даним заходом передбачено заміну заамортизованих та фізично зношених насосних агрегатів: 

1) FZE 812.9.53.10 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний із шафою управління FZС.8.12.1.4110  та електродвигуном 132 кВт та
 2) ДФ 1000-33 на насос відцентровий, одноступінчастий, каналізаційний із шафою управління FZС.7.22.1.4110 та електродвигуном 75 кВт
	Зменшення витрат ЕЕ на ≈ 260 тис. кВт та 2521 тис. грн (без ПДВ) на рік

	Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій

	1
	Створення системи АСУ технологічним процесом (ТП) підприємства
	1550,0
	амортизація
	Постійний безперервний операторський контроль роботи об’єктів ОСК в реальному часі. Мінімізація «людського фактору» при роботі очисних споруд. Ведення архіву роботи об’єктів очисних споруд для аналізу та удосконалення технологічного процесу. Миттєве сповіщення обслуговуючого персоналу та керівництва про позаштатні ситуації на об’єктах.

	2
	Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії
	290,0
	амортизація
	Зважаючи на стан існуючого устаткування, витрати на ремонт, поточне обслуговування, вимоги сьогодення та обсяги інформації, які необхідно щоденно обробляти, узагальнювати та оформлювати тощо, підприємство змушене оновлювати комп’ютерне забезпечення та іншу оргтехніку. Підприємство планує завершити впровадження геоінформаційної системи, яка потребуватиме якісного сервісного обслуговування (зв’язку, обміну даних між об’єктами підприємства, формування баз даних тощо).

	3
	Впровадження системи диспетчеризації насосних станцій 3-го підйому води
	3833,3
	амортизація
	Захід спрямований на своєчасного та оперативного обслуговування 42 підвищувальних насосних станцій, розташованих географічно далеко в м. Луцьку.

	Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення

	1
	Придбання сцеавтомобілів для потреб хіміко-бактеріологічної лабораторії, підрозділу з обслуговування НС  3-го підйому води та обслуговування водо-каналізаційного господарства Луцької ОТГ
	1400,0
	амортизація
	Збільшення обсягів робіт, географічна віддаленість об’єктів та споруд водопостачання в населених пунктах новоутвореної Луцької ОТГ, оперативність і збільшення кількості відбору проб,- зумовлює потребу у придбанні додаткового спецтранспорту.

	Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища

	1
	Реконструкція очисних споруд каналізації м. Луцька
	54293,4
	позичкові кошти фінансових установ, що підлягають поверненю
	Реконструкція ОСК м. Луцька відбуватиметься в рамках реалізації проєкту «Комплексна модернізація системи водопостачання і водовідведення міста Луцьк», фінансування якого передбачається здійснювати коштом Європейського інвестиційного банку. Завершення заходу планується в 2029 році. Вартість заходу розрахована консультантами банку в рамках технічної підтримки.

	2
	Реконструкція двох ліній напірного каналізаційного колектора протяжністю 310 м пог. діаметром 1000 мм між КНС-1 та КНС-5 продуктивністю 20000 м3/добу на кожну лінію в м. Луцьку
	10000,0
	амортизація 
	Зношеність та значна аварійність мережі, запобігання виникненню екологічної та техногенної катастрофи.

	3
	Реконструкція очисних споруд каналізації                     с. Княгининок Луцької ОТГ
	4450,0
	амортизація, 
	Зношеність очисних споруд каналізації не може в повній мірі забезпечити яккісну очистку стічних вод із подальшим скидом очищених вод в річку, що, в свою чергу, може призвести до виникнення екологічної та техногенної катастрофи

	4
	Капітальний ремонт (модернізація) системи аерації очисних споруд каналізації по вул. Селищна, 90, м. Луцьк)
	1612,0
	амортизація
	Протягом 2015-2018 років підприємством було замінено 1624 м пог. труб в системі аерації ОСК із 2930 м пог. всього, що становить 55,4%. Повністю замінено аераційні труби в ареротенках №№ 1, 2, 3, 4, не завершено заміну в аеротенку № 5, розпочато -  в аеротенках №№ 6, 8. В 2025 році планується заміна 672 м пог., в 2027 році - 672 м пог., в 2028 році - 672 м пог., в 2029 році - 672 м пог.

	5
	Реконструкція самоплинного каналізаційного колектора по вул. Дубнівській  в м. Луцьку
	5600,0
	інші виробничі інвестиції з прибутку
	Колектор побудований в 70-х роках минулого століття із значними порушеннями, які на сьогодні унеможливлюють пропус стоків з великого житлового мікрорайону. Колектор потребує перекладки із урахуванням геодезичної складової.

	Всього на 2029 рік:
	110380,5
	


Начальник ВТВ                                                                                                             Віктор ЦВЯК 
_1685283774.dwg

