## Slide 1
Notes: МІ

## Slide 2: .
м. Луцьк
Населення – 206,5 тис.чол.
Площа – 42 км2
Протяжність – 15 км.
Ширина – 10 км.
Житловий фонд – 11121буд.
5 поверх. І вище – 2460 буд.
Площа ж.ф. – 4041.3 тис. м2

## Slide 3
Мета схеми теплопостачання:
Скорочення споживання природного газу за рахунок заміни існуючого теплоенергетичного обладнання на високоефективне газове обладнання та перевід газових котелень бюджетної сфери на альтернативний вид палива.
Завдання схеми теплопостачання:
Рконструкція системи теплозабезпечення м. Луцьк з:
ліквідацією нерентабельних підвальних котелень;
влаштування високоефективного газового устаткування;
перевід газових котелень на альтернативний вид палива.

## Slide 4
Теплова потужність котелень:
Встановлена – 487,93 Гкал/год.
Приєднана – 259,36 Гкал/год.
Кількість котелень – 60 одиниць.
Кількість встановлених котлів
- 180 одиниць.
- 127 одиниць з терміном
експлуатації більше 20 років.
Кількість ЦТП – 51 одиниця.
Кількість ІТП – 3 одиниці.
Теплові мережі – 138,9 км.

## Slide 6
Затрати на енергоносії в місті Луцьку
(2011-2025 гг.)
Прогноз росту затрат на оплату ПЕР до 2025р.

## Slide 7
Показник | Ціна енерго-носія, грн за од (м3, кг, л, кВт*год) | Тепло-творна спромо-жність палива, ккал/од | Тепло-творна спром-ожність паливакВт/од | Ціна кВт енергії (грн/кВт)
Торф | 0,25 | 2660 | 3,09 | 0,08
Вугілля | 0,65 | 6540 | 7,6 | 0,09
Дерево щепа | 0,35 | 2440 | 2,84 | 0,12
Газ | 1,22 | 8000 | 9,3 | 0,13
Мазут | 2,4 | 9300 | 10,81 | 0,22
Електроенергія | 0,7 | 860 | 1 | 0,7

## Slide 8
Розроблена Схема теплопостачання включає:
Пояснювальну записку з аналізом загальної характеристики м.Луцьк; аналіз існуючої системи теплопостачання міста; потребу міста у тепловій енергії з урахуванням перспектив розвитку; загальними пропозиціями по впровадженню заходів щодо модернізації і реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж; рекомендаціями з теплопостачання міста на розрахунковий період; варіантами схем теплопостачання.
Графічну частину із схемою теплових мереж м. Луцьк.
Техніко-економічні розрахунки ефективності інвестиційних проектів.
Енергетичне обстеження систем теплопостачання міста у період 2007-2009рр. Із описом бази даних енергоспоживання; зведеними формами обліку витрат енергоресурсів; тарифами; формами приведеної вартості енергоресурсів; питомими витратами енергоносіїв.
Проект перспективного паливно-енергетичного балансу із тарифними прогнозами; планами реалізації інвестиційних проектів; паливно-енергетичними балансами 2007-2009рр. та на період 2010-2025рр.; вартісними балансами 2007-2009рр. та на період 2010-2025рр.;

## Slide 9
Програмою поетапного впровадження заходів з оптимізації схеми теплопостачання, енергоефективної реконструкції об’єктів централізованої системи теплопостачання м. Луцька та зменшення споживання природного газу передбачаються до реалізації наступні заходи:
  Реконструкція котельних агрегатів із заміною газо-пальникових пристроїв:
  Модернізація котельних із заміною низько ефективних котлів – типу НІІСТУ, Універсал, Е 1/9 на сучасні:
  Ліквідація малоефективних котелень, влаштованих в підвалах житлових будинків;
  Модернізація і реконструкція малоефективного обладнання та перехід на місцеві, альтернативні види палива;
  Заміна застарілих кожухотрубних швидкісних водопідігрівачів на більш ефективні теплообмінники пластинчатого типу;
  Ввлаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП) та усунення «перетопів» в житлових будинках в перехідний період (осіннє-зимовий та зимово-весняний);
  Встановлення частотних регуляторів на насосах, вентиляторах та димососах, що працюють із змінним навантаженням;
  Зниження втрат в існуючих мережах і зниження ремонтних та капітальних витрат за рахунок застосування енергозберігаючих технологій і заміни існуючих, що відпрацювали свій ресурс трубопроводів на попередньо ізольовані, що мають більш тривалий термін експлуатації та дуже низькі тепловтрати;
  Зменшення обсягів споживання природного газу на 33 %;
  Зменшення обсягу шкідливих викидів та парникових газів в атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє середовище

## Slide 11
Схема теплопостачання міста Луцьк розроблена згідно з «Технічним завданням на розроблення схеми теплопостачання», підготовленим спеціалістами державного комунального підприємства "Луцьктепло" та узгодженим з виконавчим комітетом Луцької міської ради, на виконання Закону України “Про теплопостачання” і у відповідності з Методичними рекомендаціями з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України (затверджені наказом Міністерства будівництва архітектури та житлово-комунального господарства України від 26 квітня 2006 р. № 147).
Економічний ефект обумовлений заміщенням природного газу на альтернативні види палива, зокрема відходів деревини та електроенергії, а також встановленням високоефективного газового обладнання. При копітальних затратах 135,5 млн.грн. річна економія коштів складе – 46,7 млн. грн. Скорочення споживання природного газу – 20,66 млн. м3/рік. Термін окупності заходів схеми теплопостачання складе – 2 роки 9 місяців.