ЗМІСТ

1. Інформаційна картка комунального підприємства «Луцькводоканал»              _______

2. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної

програми на 2016-2018 роки                                                                                      _______

3. Фінансовий план використання коштів для виконання Інвестиційної

програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців 20116 року              _______

4. Пояснююча записка до Інвестиційної програми КП «Луцьводоканал»             _______

5. Узагальнена характеристика об’єктів централізованих систем водо-

постачання та водовідведення                                                                                    _______

6. Опис заходів Інвестиційної програми на 2016 рік                                                _______

7. Технічний план ( схема водопостачання )                                                             _______

8. Технічний план ( схема водовідведення )                                                              _______

9. Оцінка економічної ефективності Інвестиційної програми  на 2016 рік           _______

10. Зобов’язання  КП «Луцькводоканал» щодо досягнення ефективності

реалізації Інвестиційної програми у сфері централізованого водопоста-

чання  та водовідведення                                                                                              _______

11. Копії документів фінансової звітності                                                                   _______

Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
ліцензіата до інвестиційної програми 
на 2016 рік
(строк)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ”
(найменування ліцензіата)

1. Загальна інформація про ліцензіата (станом на 1.10.15 року)

| Найменування ліцензіата | Комунальне підприємство “Луцькводоканал” |
| --- | --- |
| Рік заснування | 1936 рік |
| Форма власності | комунальна |
| Місце знаходження | 43010, Україна Волинська обл., м.Луцьк, вул.Дубнівська,26 |
| Код за ЄДРПОУ | 03339489 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи ліцензіата, посада | Директор Корчук Іван Миколайович |
| Тел., факс, е-mail | Тел. (0332)284000 факс (0332)284010 e-mail: info@vd.lutsk.ua |
| Ліцензія на _________________________ (№, дата видачі, строк дії) | Централізоване водопостачання та водовідведення серія АГ №500071 від 22.06.2012 р. №13 по 21.06.2017 р. |
| Статутний капітал ліцензіата, тис.грн | 43167 |
| Балансова вартість активів, тис.грн | 28733 |
| Амортизаційні відрахування за останній звітний період, тис.грн | 3266 |
| Заборгованість зі сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) | 1895 |

2. Загальна інформація про інвестиційну програму

| Цілі інвестиційної програми | Створення умов для якісного та безперебійного надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Впровадження низки першочергових інвестиційних проектів, спрямованих на зменшення витрат енергетичних ресурсів та втрат води в мережах міста. Збільшення ефективності використання матеріальних та енергетичних ресурсів. Підвищення якості надання послуг в м.Луцьку. Підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища. |
| --- | --- |
| Строки реалізації інвестиційної програми | 1 рік |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі, ліцензіат знаходиться | Розроблена проектна документація на реконструкцію водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова. Розроблена проектно-кошторисна документація по наступним пунктам інвестиційної програми: Технічне переоснащення насосної станції №2 Дубнівського водозабору КП "Луцькводоканал" м.Луцьк Технічне переоснащення артезіанських свердловин №№2,4,5,12,13а,15а,16,16а,20а,22,23,24,26,26а,31,33,37а,38а,39,41 КП"Луцькводоканал" м.Луцьк Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №5 по вул.Карпенка-Карого,1а, м.Луцьк Тенічне переоснащення насосного обладнання на КНС №2 по вул.Набережній,8а, м.Луцьк Модернізація насосного обладнання на КНС №7 вул.Руська,9а м.Луцьк Розробляється проектно-кошторисна документація по всім пунктам програми. |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Технічне переоснащення насосної станції №2 Дубнівського водозабору КП "Луцькводоканал" м.Луцьк Технічне переоснащення артезіанських свердловин №№2,4,5,12,13а,15а,16,16а,20а,22,23,24,26,26а,31,33,37а,38а,39,41 КП"Луцькводоканал" м.Луцьк Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Ковельській,64б м.Луцьк Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова м.Луцьк Реконструкція мереж водогону Д=530 мм по вул.Ковпака м.Луцьк Реконструкція схеми промивки фільтрів станції знезалізнення Дубнівської площадки водопідготовки Встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об'єктах водопостачання м.Луцьк Модернізація системи знезараження води на Омелянівській площадці водопідготовки м.Луцьк Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №5 по вул.Карпенка-Карого,1а, м.Луцьк Тенічне переоснащення насосного обладнання на КНС №2 по вул.Набережній,8а, м.Луцьк Модернізація насосного обладнання на КНС №7 вул.Руська,9а м.Луцьк Модернізація системи аерації очисних споруд м.Луцьк |

3. Відомості про інвестиції за інвестиційною програмою

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн |  |
| --- | --- |
| власні кошти | 2797,06 |
| позичкові кошти | 11441,09 |
| залучені кошти | - |
| бюджетні кошти | - |
| Напрямки використання інвестицій (у % від загального обсягу інвестицій): |  |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 91,98 |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів | 7,76 |
| Заходи зі зменшення обсягу витрат води на технологічні потреби | - |
| Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення | 0,26 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | - |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | - |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | - |
| Інші заходи | - |

4. Оцінка економічної ефективності інвестиційної програми

| Чиста приведена вартість |  |  | 996,4055 |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності |  |  | 8 % |
| Дисконтований період окупності |  |  | 2,61 |
| Індекс прибутковості |  |  | 0,904 |
| Керівник ліцензіата | __________ (підпис) | _____Корчук І.М._______ (прізвище, ім’я, по батькові) |  |
| М.П. |  |  |  |

Пояснююча записка

до Інвестиційної програми

КП «Луцькводоканал»

Вступ

Інвестиційна програма комунального підприємства «Луцькводоканал» на 2016 рік розроблена, згідно з наказом Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.12.2012 року № 630 та Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012 року № 381, Порядком розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 11.01.2013 року № 97/22629 який вступив в дію з 01.02.2013 року.

В основу інвестиційної програми КП «Луцькводоканал» покладені наступні документи:

1. Схема оптимізації системи водопостачання м.Луцька затверджена рішенням Луцької міської ради від 24.07.2013року № 423-1.

2. Схема оптимізації системи водовідведення м.Луцька затверджена рішенням Луцької міської ради від 24.07.2013року № 423-1.

3. Стратегічний план розвитку системи централізованого водопостачання та водовідведення м.Луцька.

Мета і завдання програми

Метою діяльності КП «Луцькводоканал» є забезпечення споживачів доступними за ціною та безперебійними послугами водопостачання та водовідведення. Підприємство планує досягнення цієї мети шляхом технічного переоснащення та оновлення об’єктів комунальної інфраструктури за рахунок капітальних інвестицій, удосконалення роботи по таких напрямках, як експлуатація та технічне обслуговування основних засобів, нарахування плати за послуги і збір платежів від споживачів, бухгалтерський облік, залучення громадськості до процесу прийняття стратегічних рішень.

Темпи старіння основних засобів виробництва, транспортування і розподілу системи водопостачання та водовідведення значно переважають темпи їх відновлення.

Відсутність реальної перспективи фінансування робіт по реконструкції за рахунок коштів міста, відсутність власних коштів підприємства, постійне зростання цін на енергоносії ставить підприємство в надзвичайно складне становище.

Отже, головні напрямки діяльності КП «Луцькводоканал» це:

1. Забезпечення населення міста якісною питною водою та відведення і очищення стічних вод.

2. Забезпечення надійності та стабільності роботи систем водопостачання та водовідведення міста за рахунок впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, підвищення рівня відповідальності працівників підприємства.

3. Впровадження засобів обліку, систем автоматичного регулювання виробництва розподілу і споживання води та відведення стоків.

4. Зменшення витоків води в навколишнє середовище, втрат та витрат в магістральних та розподільчих мережах на шляху транспортування її до споживачів, шляхом ремонту та реконструкції фізично зношених трубопроводів та впровадження трубопроводів з сучасних матеріалів.

Для реалізації основних напрямків діяльності, підприємством «Луцькводоканал» розроблена інвестиційна програма головною метою якої є:

-  підвищення стабільності і надійності роботи систем водопостачання та водовідведення;

-      покращення фінансового стану підприємства;

-      скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів;

-      зниження енергоємності виробництва;

-     впровадження енергоефективних технологій та обладнання;

-   підвищення якості продукції, ефективності та надійності функціонування КП «Луцькводоканал» шляхом модернізації існуючого обладнання;

- впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, приладів обліку водопостачання та водовідведення;

-  зменшення обсягу шкідливих викидів в атмосферу та зниження екологічного навантаження на навколишнє природне середовище.

Короткий опис існуючої системи водопостачання та

водовідведення м.Луцька

Луцькводоканал – міське комунальне підприємство, яке здійснює свою діяльність у відповідності зі Статутом, зареєстрованим виконкомом Луцької міської Ради 28.05.1992р., реєстраційний номер -748.

Джерелом питного водопостачання міста є підземний водоносний горизонт, що приурочений до відкладів турон-селонського ярусів та має гідравлічний зв'язок з відкладами девонської системи.

Послуги централізованого водопостачання та водовідведення надаються понад 93,78 тисячами споживачів. З них населення становить 91,83 тис., юридичні особи 1,95 тис. споживачів. Послугами водопровідно-каналізаційного господарства користується більше 186,8 тисяч жителів міста Луцька та 15 навколишніх сіл Луцького району при загальній кількості проживаючих понад 233,51 тисяч чоловік.

Водопостачання м.Луцька здійснюється із підземних джерел п’яти водозаборів : Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного, Південно-Східного та Омелянівського.

Відбір води здійснює :

1.Дубнівська площадка являється головним джерелом водопостачання міста , яка забезпечується водою із 40 свердловин - Дубнівського, Ново-Дубнівського, Східного водозаборів з подачею води 45,2 тис.м3/добу (проектна потужність  95,1 тис.м3/добу).

1.1.Дубнівський водозабір, що розташований у південно-східній околиці міста (3 свердловини продуктивністю 11.28 тис.м3/добу).

1.2.Ново-Дубнівський водозабір,що розташований на захід від Дубнівського водозабору (9 свердловин продуктивністю 11,94 тис. м3/добу).

1.3.Східний (правобережний) водозабір , що розташований за межею міста на правій стороні р.Стир біля с.Підгайці (14 свердловин продуктивністю 45,1 тис.м3/добу).

1.4. Південно-Східний водозабір , що розташований між с.Крупа та Новостав ( 14 свердловин продуктивністю 27,6 тис.м3/добу).

2.Омелянівська площадка водопідготовки забезпечується Омелянівським водозабором потужністю 11,8 тис.м3/добу із 5 свердловин. Реальна подача 4,5 тис.м3/добу.

3.Гнідавська площадка водопідготовки забезпечує водою південну частину міста і обробляє воду трьох свердловин Південно-Східного водозабору і однієї свердловини, яка знаходиться на самій площадці водопідготовки. Потужність площадки проектна 54 тис.м3/добу; реальна подача води в місто в межах 9,5-10 ис.м3/добу.

Обробка і подача води в місто здійснюється на трьох площадках  водопідготовки : Дубнівській, Омелянівській і Гнідавській.

Всі площадки водопідготовки мають комплекс споруд пол. Очищенню та обробці сирої води з парком резервуарів чистої води (РЧВ) в кількості 12 шт. загальним об’ємом 51,3 тис.м3.

В комплекс споруд входять також станції знезалізнення  ( на Омелянівській площадці вона зблокована з насосною станцією і трансформаторною підстанцією), гіпохлоритні установки, які на Дубнівській і Гнідавській площадці водопідготовки знаходяться в станції знезалізнення,  насосна станція 2-го підйому (на Дубнівській площадці – 2), трансформаторні підстанції, а також допоміжні споруди, які знаходяться на загороджених територіях санітарних зон 1-го поясу .

Свердловини водозаборів також загороджені в межах санзон 1-го поясу і облаштовані насосними станціями (н/ст) заглибленного типу, обладнанні насосними агрегатами марок ЕЦВ, технологічними трубопроводами із запірною арматурою, а також трансформаторними підстанціями (т/п) закритого і відкритого типу. Глибина свердловин коливається від 80 до 170м. Якість підземних вод відповідає вимогам ДЕСТ “Вода питна” за винятком вмісту заліза. Всі н/ст. 1-го підйому Дубнівської і Гнідавської площадок водопідготовок об’єднані збірними водогонами діаметром від 300 мм до 600мм.

Від кінцевих свердловин до свердловини №32 прокладено водогін діаметром 300-400мм в одну нитку, а від свердловини №32 до Дубнівської площадки водопідготовки діаметром 600мм у дві нитки з підключенням решти свердловин. Від Ново-Дубнівського водозабору збірний водогін прокладений в одну нитку діаметром 300мм. На Гнідавську площадку відведено водогін діаметром 600мм в одну нитку. На Омелянівську також в одну нитку діаметром 300мм і крім того дві свердловини підключені прямо в РЧВ, так як по якості відповідають повністю ДСаНПіНу 2,2,4-171-10.

Подача води в місто забезпечується розгалуженою водопровідною мережею із чавунних , стальних, азбестоцементних і поліетиленових труб діаметром 50-600мм, протяжністю 314,48км. З загальної кількості водопровідних мереж ветхі та аварійні становлять 168,20 км (53,49 %).

Середньодобовий підйом води насосними станціями 1-го підйому та очищеної на очисних спорудах становить 48,18 тис.м3/доб.

Середньодобова подача води у мережу 45,53 тис.м3/доб.

Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води становлять 298,71 куб.м/1000куб.м.поданої питної води.

Каналізування  м.Луцька здійснюється по неповній роздільній схемі. У центральній частині міста існує загальносплавна система , у північній-частково роздільна та загальносплавна, у східній і західній  - повна роздільна.                      Система водовідведення КП “Луцькводоканал” включає в себе каналізаційні мережі, колектори, каналізаційні насосні станції (КНС) та каналізаційні очисні споруди (КОС). Збір стічних вод здійснюється з допомогою розгалуженої каналізаційної мережі і каналізаційними насосними станціями в кількості 18 шт., що знаходяться на балансі КП “Луцькводоканал”. Каналізаційна мережа прокладена із азбестоцементних, керамічних, труб із ПВХ і залізобетонних труб d 150-800мм. Напірні колектори виконані із стальних, чавунних, залізобетонних і поліетиленових труб d 150-1200 мм. Загальна протяжність каналізаційних мереж становить 207,26 км. З загальної кількості каналізаційних мереж ветхі та аварійні становлять 106,30 км (51,29 %).

По рельєфу місцевості м.Луцьк ділиться на 2 основних басейни каналізації. Стічні води цих басейнів транспортуються через районні каналізаційні насосні станції перекачки на головні каналізаційні насосні станції №1, №2, №5, №5а а потім перекачуються на каналізаційні очисні споруди (КОС).

Повний цикл механічної і біологічної очистки з послідуючим випуском очищеної води в р.Стир  стічні води проходять на каналізаційних очисних спорудах. В комплекс споруд загальною потужністю 120 т. м3/добу входять основні технологічні споруди: приймальна камера з решітками, піскоуловлювач, первинні та вторинні відстійники, аеротенки, повітродувна насосна станція, трансформаторна підстанція, мулова насосна станція рециркуляції та біоставки.

Середньодобове перекачування стічних вод становить 44,46 тис.м3/доб. Середньодобове о чищення стічних вод на очисних спорудах –  44,46 тис.м3/доб.       Всі насосні та очисні станції водопроводу і водовідведення забезпечені робочими і резервними насосами, загальна кількість яких становить 240 одиниць.

Вся інформація по контролю і управлінню технологічними процесами подачі та розподілу води здійснює аварійно-диспетчерська служба підприємства, яка постійно підтверджує  задані режими роботи споруд і обладнання.

Для забезпечення стабільної роботи основних технологічних споруд і об’єктів  на виробництві існують допоміжні підрозділи, об’єкти, споруди :

- виробнича база з побутовими приміщеннями, диспетчерською службою і майстернею з обслуговування водопровідно-каналізаційних мереж ;

- транспортний цех в кількості 67 транспортних одиниць, який забезпечує оперативне вирішення виробничих питань;

- служба головного енергетика, яка несе відповідальність за надійну експлуатацію енергетичного обладнання;

- хіміко-бактеріологічна лабораторія, яка забезпечує контроль за якістю водопостачання та водовідведення відповідно до вимог стандартів та іншої нормативно-технічної документації.

Для виконання пріоритетних напрямів діяльності КП “Луцькводоканал”, а саме: забезпечення населення, підприємств та установ міста якісними послугами водопостачання та водовідведення відповідно до національних стандартів, впровадження нових технологій і обладнання, зниження втрат енергоресурсів; участь в будівництві нових об’єктів і реконструкції існуючих для стабільного соціального та економічного розвитку, наполегливо працюють 636 чол.

- Опис заходів Інвестиційної програми

- на 2016 рік

Головний інженер КП «Луцькводоканал» 		                       Строк С.Б.

Начальник ВТВ КП «Луцькводоканал»  		                       Цвяк В.М.

1 Водопостачання

1.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат , а також втрат ресурсів, з них:

1.1.1.1 Технічне переоснащення насосної станції №2 Дубнівського водозабору

КП «Луцькводоканал» м. Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Водопровідна насосна станція НС №2 Дубнівської площадки водопідготовки працює 18 годин на добу

(з 6:00 до 24:00) одним насосом і забезпечує подачу води у міську мережу. В насосній станції встановлено шість насосних агрегатів. Чотири з них марки NHV 100.250/2 фірми Hydro - Vacuum та один 300Д90 (з Q=1100 м/год.,Н=68м, N=250квт)- резервний.

Робочий насос один - 300Д90 (з Q=1100м/год., Н=68м, N=250квт ).

Розглядаючи режими роботи насосних станцій ІІ-го підйому КП «Луцькводоканал» варто зауважити що найбільшими споживачами електроенергії є насосні станції

НС №2, НС №3 Дубнівської площадки водопідготовки. Питомі витрати електроенергії на подачу 1м3 води на 1м тиску для них становлять:

- для НС №2 – 6,73 Вт-год/м3/м;

- для НС №3 – 5,86 Вт-год/м3/м;

при оптимальному його значенні -4,0-5,0 Вт-год/м3/м;

Тому головною метою даного проекту є здійснення технічного переоснащення насосної станції НС №2 шляхом заміни насосного агрегату.

Робочий насосний агрегат 300Д90 використав свій технічний і експлуатаційний ресурс, а тому має низький ККД та вимагає регулювання його роботи за допомогою дроселювання засувкою.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи насосного обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті Дубнівської площадки водопідготовки.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміну на підвищувальній насосній станції насосного обладнання на енергоекономніше з одночасним встановленням пристроєм частотного регулювання роботи насосного обладнання, що дасть можливість економити електроенергію до 30%.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення потужності електродвигунів, а також встановлення шафи керування агрегатом.

- Можливі терміни будівництва — 2-3 квартал 2016 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, згідно проектної-кошторисної документації  вартість провадження проекту — 1823,02 тис. грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2016 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються Дубнівському водозаборі.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності для здоров’я населення відсутній.

Техніко-економічні показники — Відцентровий консольний CNX 300-250-400S1LL1 N=160кВт,робоча точка Q=1050м3/год, Н=43 м.;

Засувка клинова з ел. приводом AUMSA 14,5, Ру=1,0МПа, ДУ500мм (маса=0,544),

Засувка клинова з ел. приводом AUMSA 14,1, Ру=1,0МПа,ДУ350мм (маса=0,293),

Клапан зворотній кульковий; ДУ350;РУ=1МПа; (маса=0,366),

Демонтажна вставка на умовний діаметр 350мм; (маса=0,1042),

Шафа керування агрегатом; (маса=0,275),

Шафа управління засувкою; (маса=0,190),

Пульт місцевого керування; (маса=0,190)

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста

- Обґрунтування ефективності інвестицій — для забезпечення необхідної подачі води та зменшення витрат енергоресурсів, проектом передбачена заміна існуючого насосного агрегату, зворотного клапану та засувок з боку всмоктування та напору з ділянками відповідних трубопроводів і фасонних частин, а також встановлення шафи керування насосним агрегатом з приладом плавного пуску.

Основні показники роботи існуючої НС №2 за 2014 рік:

- Подано води -5065,0 тис. м3;

- Спожито електроенергії – 1296,0 МВт – год. ;

- Питоме енергоспоживання – 6,73 Вт-год/м3;

Очікувана витрата електроенергії при подачі води переоснащеною НС №2, при оптимальній питомій витраті електроенергії на подачу 1 м3 води на 1м тиску - 4,1 Вт-год/м3/м, складе:

N=5065,0*43*4,1/1000= 893 тис. кВт – год. /рік

Економія електроенергії за рік становитиме:

1296,0-893=403 тис. кВт –год. /рік

Очікуваний економічний ефект при впровадженні проекту становитиме :

С=403*1,5=604,5 тис. грн.

де 1,5грн./кВт-год- вартість електроенергії

Вартість провадження проекту, згідно проектно-кошторисної документації, становить 1823,022тис.грн.

Термін окупності проекту : Т=1823,022/604,5= 3 роки.

1.1.1.2 Технічне переоснащення артезіанських свердловин

№ 2,4,5,12,13а,15,16,16а,20а,22,23,24,26,26а,31,33,37а,38а,39,41 КП «Луцькводоканал» м.Луцьк.

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення, а саме насосних станцій 1-го підйому — у зв'язку із значним терміном експлуатації насосного обладнання на свердловинах , що забезпечує централізованим водопостачанням населення міста, обладнання перебуває у незадовільному фізичному стані та є високоенергоємним, а отже потребує негайної реконструкції. Даним заходом передбачено заміна на  водозаборах  морально та фізично зношених насосних агрегатів  на нові насосні агрегати аналогічної характеристики (продуктивність та напір) марки TVS8.3-2 VV L6W1502; TVS8.4-3/3a 3-2VV L6W1852; TVS10/1-2/2 VV L6W2202; Z 660 06-L6W 3×400В;  . В результаті реалізації даного заходу буде досягнуто збільшення терміну експлуатації насосного обладнання.

Впровадження проекту дозволить забезпечити безаварійну подачу води та зменшення витрат енергоресурсів, а саме :

- заміна на двадцятьох свердловинах  існуючих насосних агрегатів на нові енергоефективні насоси з питомим енергоспоживанням 4,1 – 4,4 Вт-ч/м3/м;

- заміна запірної арматури та зворотнього клапану;

- заміна водопідйомної труби;

- дооснащення лічильника води контактним пристроям;

- встановлення манометра з контактним пристроєм;

- встановлення датчиків за контролем динамічного рівня;

- встановлення шафи керування з приладом плавного пуску.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об’єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — після проведення технічного переоснащення артезіанських свердловин, кількість аварій  буде зменшено,  робота слюсарів буде направлена на інші ділянки на підприємстві.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання , пріоритетом виступає якість, надійність.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.  Проектом передбачається заміна технологічного обладнання двадцяти працюючих свердловин в районі сіл Омеляник, Рованці, Підгайці і Крупа.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — у зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі та підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено на насосних стаціях першого підйому заміна застарілих насосних агрегатів типу ЕЦВ-10, GCA7  на нові марки TVS8.3-2 VV L6W1502; TVS8.4-3/3a 3-2VV L6W1852; TVS10/1-2/2 VV L6W2202; Z 660 06-L6W 3×400В, аналогічної характеристики (продуктивність та напір). Робота насосного обладнання передбачена в автоматичному режимі  за допомогою датчиків тиску та лічильників  на кожному насосі та регістраторів динамічного  рівня води в свердловинах і приладам плавного пуску.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — економне використання ресурсів насамперед базується на скорочені втрат на ремонт насосного обладнання.

- Можливі терміни будівництва — 2 квартал 2016 року.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по реконструкції глибинних насосів на свердловинах  виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися такі правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 3798,91 тис.грн. без ПДВ.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються на Дубнівському водозаборі.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — місце встановлення: насосні станції першого підйому, насоси марки TVS8.3-2 VV L6W1502; TVS8.4-3/3a 3-2VV L6W1852; TVS10/1-2/2 VV L6W2202; Z 660 06-L6W 3×400В ( див. додаток1).

- Завдання на проектування — є покращення роботи насосних станцій, зменшення затрат на їх обслуговування та ремонт.

- Обґрунтування ефективності інвестицій .

Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з технічного переоснащення артезіанських свердловин насосними агрегатами.

Витрати електроенергії існуючими насосами за рік  становитиме:

N= 440,5кВт.год × 4005год = 1764,20 тис.кВт.год/рік

де, 440,5кВт.год – фактична потужність існуючого насосного обладнання;

4005 год – усереднений показник часу роботи насосного обладнання за 2014 рік.

Витрати електроенергії запроектованого обладнання становитиме:

N= 317,27кВт.год × 4005год = 1270,67 тис. кВт.год/рік

де, 317,27кВт.год – потужність запроектованого насосного обладнання.

Економія електроенергії за рік становитиме:

N= 1764,20 - 1270,67  = 493,54 тис.кВт.год/рік

Очікувальний економічний ефект при впровадженні проекту  становитиме:

C= 493,54 тис.кВт.год/рік × 1,5грн. = 740,31 тис.грн.

де,  1,5 – тариф на електроенергію;

Термін окупності проекту:         Т = 3798,91 /740,31 = 5,1 років

Водопостачання

1.2.1. Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

1.2.1.1 Модернізації насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по

вул.Ковельській,64Б, м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення —підвищувальна насосна станція по вул.Ковельській,64, введена в експлуатацію в 1995 році. На насосній станції встановлений  насос марки   КМ 65/50, , передбачається заміна існуючого насоса на насос FHE 40-160/30/P з встановленням ПЧТ. Встановлення ПЧТ,  дасть можливість економити електроенергію за рахунок регулювання продуктивності, шляхом зміни частоти обертання електродвигуна, зниження зносу механічних ланок і збільшення терміну служби технологічного устаткування , внаслідок поліпшення динаміки роботи електроприводу та збільшення ККД самого насоса.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи насосного обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміну на підвищувальній насосній станції насосного обладнання на нове з одночасним встановленням пристрою частотного регулювання роботи насосного обладнання, що дасть можливість економити електроенергію до 10%.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок  встановлення ПЧТ.

- Можливі терміни будівництва —1-ий квартал 2016 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 52.00 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2016 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються Дубнівському водозаборі.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — місце встановлення: підвищувальна насосна станція по вул.Ковельській,64 насос FHE 40-160/30/P, Q=15м3/год, Н=45м з частотним перетворювачем з датчиком і реле тиску.

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій —  економія складе  30,23 тис.грн/рік

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо модернізації насосного обладнання на підвищувальній насосній станції по вул.Ковельській,64 м.Луцьк

Даним заходом передбачено  на підвищувальній насосній станції  заміну  насоса КМ 65/50 на насос FHE 40-160/30/P марки , з пультом частотного регулювання електродвигуна, що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату КМ 65/60 , витрати електроенергії в рік становлять:

5*24*365=43,80 тис.кВт/рік, де

5 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів насосного агрегату;

24-час роботи насоса.

При роботі насосного агрегату FHE 40-160/30/P , витрати електроенергії в рік становитимуть:

3*24*365=26,28 тис.кВт/рік, де

3 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів насосного агрегату;

24-час роботи насоса.

При встановленні ПЧТ витрати електроенергії зменшаться ще  на 10%:

26,28-10%=23,65 тис.кВт/рік

Економія становитиме:

43,80-23,65=20,15 тис.кВт/рік

В грошовому вигляді економія складе:

20,15*1,50= 30,23 тис.грн/рік, де

1,50- вартість 1 кВт електроенергії

Термін окупності:

52,00 /30,23= 2    роки, або 24 місяці

п.1.2.1.1 Модернізація насосного обладнання на підвищувальній насосній станції

по вул. Ковельській,64б м. Луцьк

(заміна насоса КМ 65/50 на насос FHE 40-160/30/P з встановленням ПЧТ)

| № п/п | Найменування виробу | К-ть | Одиниця виміру | Вартість за одиницю (без ПДВ), грн. | Всього (без ПДВ), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос FHE 40-160/30/P | 1 | шт. | 15000,00 | 15000,00 |
| 2 | Прилад керування з частотним перетворювачем з датчиком і реле тиску | 1 | шт. | 36666,67 | 36666,67 |
| 3 | Болти , гайки М 24 | 3,3 | кг | 20,00 | 66,00 |
| 4 | Електроди діаметр 4мм, марка Э55 | 0,0019 | т | 24722,89 | 47,53 |
| 5 | Поковки з квадр. заготовок 1,8 кг | 0,01457 | т | 15099,22 | 220,00 |
| Всього: |  |  |  |  | 52 000,2 |

1.2.1.2 Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — водогін по вул.Дубнівська-Єршова  був прокладений  в зв’язку із забудовою нових мікрорайонів міста у 80-ті роки з сталевих труб діаметром 600 мм. В зв’язку з тривалим терміном експлуатації та корозії, що привело до частих поривів, виникла потреба у заміні даної ділянки водогону.

Технічний стан розподільних систем водопостачання, який досі залишився         найскладнішим елементом в системі питного водопостачання, продовжує погіршуватися.

З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води, витоки. Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної мережі зокрема негативно позначаються на якості очищеної води і є причиною вторинного її забруднення

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — так як кількість аварій по підприємству буде зменшено, то робота слюсарів буде направлена на інші об’єкти підприємства.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі матеріалу труб до уваги береться в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення – реконструкція водогону передбачає демонтаж стальних водопровідних труб діаметром 600мм, з заміною їх на труби поліетиленові ПЕ 100 SDR 26-450*17.2.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення втрат води від частих поривів, а також втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів.

- Можливі терміни будівництва —    2,3- ій квартал 2016 року.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 1263,88 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2016 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовані  на виробничій базі по вул.Січовій.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — реконструкція водогону проводиться від вул.Дубнівська до вул.Єршова L=856 м, з заміною сталевих труб на поліетиленові меншого діаметру. Основні переваги поліетиленових труб: не піддаються корозії при контакті з водою, в 3-4 рази легші металевих, токсилогічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні..

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе  167,30 тис.грн.

Згідно інвестиційної програми на 2015 рік планувалось  провести реконструкцію водогону  від вул.Дубнівської до вул.Єршова в м.Луцьку  довжиною 1,18 км, діаметром 450 мм, загальною кошторисною вартістю 995,87 тис.грн. (в цінах 2014 року).

Станом  на 01.01.2016 року   прокладено мереж водогону від вул.Дубнівської до вул.Єршова – 0,324 км на суму 597,03 тис.грн. У зв’язку з різким подорожчанням вартості матеріалів, було виконано перерахунок кошторисної вартості проекту реконструкції водогону на залишок прокладки (0,856 км) на суму 1263,88 тис.грн.

У 2016 році планується виконати роботи по прокладанню 0,856 км мереж. До інвестиційної програми включена вартість матеріалів на  виконання даного заходу:

| Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці грн. | Загальна вартість грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зварювання стиків поліетиленових труб діаметром 450 мм | шт | 1 | 56666,67 | 56666,67 |
| Труби ПЕ 100 SDR 26-450 | 10 м | 85,6 | 13512,50 | 1156670,00 |
| Фланець ,450 мм | шт | 4 | 1188,93 | 4755,72 |
| Фланець,400 мм | шт | 1 | 1035,00 | 1035,00 |
| Фланець, 500 мм | шт | 4 | 1967,50 | 7870,00 |
| Фланець,600 мм | шт | 2 | 2217,50 | 4435,00 |
| Відвід 45 * зварний | шт | 3 | 3542,21 | 10626,63 |
| Втулка під фланець | 10 шт | 0,2 | 63125,10 | 12625,02 |
| Болт М27*120 | кг | 60 | 47,50 | 2850,00 |
| Болт М24*150 | кг | 60 | 41,00 | 2460,00 |
| Гайка М24 | кг | 40 | 48,00 | 1920,00 |
| Гайка М27 | кг | 40 | 49 | 1960,00 |
| Всього: |  |  |  | 1263875,04 |

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з  реконструкції водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова

Даним заходом передбачено реконструкцію водогону  довжиною L=0,856 км, з заміною сталевих труб діаметром 600 мм, на поліетиленові діаметром 450 мм.

Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулами:

Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуємо за формулою:

W1=9568 * N * tі * ωі * √Н

де:

9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2014 рік – 11 одиниць);

tі – час витікання води до локалізації аварії, годин. Згідно фактичних даних у 2014 році – 6 годин;

Н – тиск води на даній ділянці трубопроводу, м. в ст., приймаємо 37 м;

ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається 0,0002 м2;

W1= 9568 * 11 * 6 * 0,0002 * √ 37 = 767,89 м3;

Витрати води на промивання трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою:

W2=0,785 * N * Ø 2 * Lі*(K1 + K2);

де:

N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2014 рік – 11);

Ø – існуючий діаметр ділянки трубопроводу, м (Ø= 0,6 м);

Lі – протяжність промивної ділянки, (0,856 км);

К1 – коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2;

K2 – коефіцієнт використання води при промиванні після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10.

W2=0,785 * 11 * 0,6 2* 0,856 * (2+10) = 31,93 м3;

Приховані витоки води з трубопроводу через невиявлені свищі, визначаються за формулою:

W3=9568 * Nі * tі * ωі * √Н;

де:

9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

tі – час витікання через невиявлені свищі протягом року 8760 годин;

Nі – кількість невиявлених свищів, одиниць, яка визначається за формулою:

Nі = 0,0007 * Т * N;

де:

N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2014 рік – 11);

Т – строк служби трубопроводу – 25 років;

Nі = 0,0007 *25 * 11 = 0,19

ωі – площа перерізу отвору. За відсутності фактичних даних приймається 0,0002 м2;

W3=9568 * 0,19 * (8760 * 0,0002 * √ 37)= 19364,77 м3

Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» за загальною формулою:

W 4 =  525,6* К * К1 * Lі* qi * 24/t *√ (Нср/60) м3/рік;

де:

525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з літрів/хвилину у куб. м /рік;

К – коефіцієнт підвищення величини допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. Приймається для 10 років – 2,5; 20 років – 6,25; 30 років – 12,5; 40 років і більше – 31,2. Для 25 років приймаємо – 9,4.

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, гірничі виробки, високий рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо К1 = 1,25), при інших умовах К1 = 1. Приймається К1 = 1;

Lі = 0,856 км – довжина водогону чи мережі з труб відповідного матеріалу, прокладених за відповідний період;

qi - допустимий виток з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводу з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, літрів/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за таблицею 6 СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ”, а для пластикових труб – за таблицею 5 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 „Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб”;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком, приймаємо 24 год. (якщо вода подається цілодобово);

Нср – середній тиск води у водогоні від насосної станцій, м вод.ст. Середній тиск на даній ділянці становить 37 м вод.ст.

З урахуванням прийнятих значень складових формули, вона набуває вигляду:

до реконструкції –

W 4 = 525,6* 9,4 * 1 * 0,856* 1,2 *24/24 *√(37/60) = 4009,27 м3/рік;

після реконструкції –

W 4 = 525,6* 1 * 1 * 0,856* 0,8 *24/24 *√(37/60) = 284,35 м3/рік

Таблиця В3.1 Порівняння величини витоків до і після реконструкції

|  | Строк експлуатації ділянки, роки | Довжина ділянки, км | Середній діаметр ділянки, мм | Допустимі витоки при випробуваннях нових труб, літр/хв,.км | Коефіцієнт підвищення витоку після строку експлуатації | Річна величина витоків м3/рік | Величина зменшення витоків після реконструкції, м3/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкції | 25 | 0,372 | 600 | 1,2 | 9,4 | 4009,27 | 3724,92 |
| Після реконструкції | 1 | 0,372 | 450 | 0,8 | 1 | 284,35 |  |

Зменшення втрат води:

767,89+31,93+19364,77+3724,92=23889,51 м3/рік

Після виконання робіт по заміні даної ділянки водогону Ø 600 мм, втрати води зменшаться на 23889,51 м3/рік, або 95796,94 грн. рік (23889,51 м3 * 4,01 грн./м3, де 4,01 - фактична собівартість витрат на виробництво 1 м3 води у 2 кв.2015 році).

Виїзд аварійної бригади з забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться від 5000 грн. до 8000 грн.(згідно актів списання), в залежності від складності аварії. На водогоні від вул. Теремнівська до Єршова в рік трапляється біля 11-ти аварійних ситуацій. На їх ліквідацію підприємство витрачає: 6500*11 = 71500 грн.

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на:

(95796,94 + 71500) = 167296,94 грн.

Термін окупності проекту:    Т= 1263,88 / 167,30= 7,6 років або 91 місяць

п.1.2.1.2 Реконструкція водогону від вул.Дубнівська до вул.Єршова м.Луцьк

( заміна сталевих труб Д=600 на поліетиленові Д=450 мм)

| № п/п | Найменування виробу | К-ть | Одиниця виміру | Вартість за одиницю (без ПДВ), грн. | Всього (без ПДВ), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труби ПЕ 100 SDR 26-450 17,2 відр.питна 10м | 48,248 | м | 13 512,50 | 651 951,10 |
| 2 | Фланець Ду=500мм | 4 | шт | 1 967,50 | 7 870,00 |
| 3 | Фланець під буртову втулку 450 | 4 | шт | 1 188,93 | 4 755,72 |
| 4 | Фланець Ду 400мм | 1 | шт | 1 035,00 | 1 035,00 |
| 5 | Фланець Ду 600мм | 2 | шт | 2 217,50 | 4 435,00 |
| 6 | Відвід 45 зварний, ПЕ 100 450мм | 3 | шт | 3 542,21 | 10 626,63 |
| 7 | Втулка під фланець ПЕ 100 450мм 10 шт. | 0,2 | шт | 63 125,10 | 12 625,02 |
| 8 | Болт М24*150 | 60 | кг | 41,00 | 2 460 |
| 9 | Гайка М24 | 40 | кг | 48,00 | 1 920,00 |
| 10 | Болт М27*120 | 60 | кг | 47,00 | 2 850,00 |
| 11 | Гайка М 27 | 40 | кг | 49,00 | 1 960,00 |
| 12 | Зварювання стиків поліетилено-вих труб діаметром 450мм, (згідно Договору підряду №33 від14.03.16 та акту виконаних робіт) | 1 | шт | 56 666,67 | 56 666,67 |
| Всього: |  |  |  |  | 759 155,14 |

1.2.1.3. Реконструкція мереж водогону  Д=530 мм по вул.Ковпака м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — водогін по вул.Ковпака  був прокладений  у 80-ті роки з сталевих труб діаметром 530 мм. Водогін забезпечує водопостачанням села Рованці, Боратин, Голишів, які знаходяться в зоні артсвердловин, що забезпечують м.Луцьк водою.  В зв’язку з тривалим терміном експлуатації та корозії, що привело до частих поривів, виникла потреба у заміні даної ділянки водогону. Проектом передбачено реконструкцію мереж водогону на виході з Гнідавської площадки водопідготовки на діаметр 225 мм.

Технічний стан розподільних систем водопостачання, який досі залишився         найскладнішим елементом в системі питного водопостачання, продовжує погіршуватися.

З погіршенням технічного стану водопровідних систем помітно знижується ефективність їх роботи та зростають нераціональні втрати води, витоки. Незадовільний технічний стан системи водопостачання загалом та водопровідної мережі зокрема негативно позначаються на якості очищеної води і є причиною вторинного її забруднення

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — так як кількість аварій по підприємству буде зменшено, то робота слюсарів буде направлена на інші об’єкти підприємства.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі матеріалу труб до уваги береться в першу чергу термін експлуатації, простота монтажу труб, висока корозійна стійкість, а також високі екологічні і санітарно-гігієнічні характеристики.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому водогоні по вул.Ковпака.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення – реконструкція водогону передбачає демонтаж стальних водопровідних труб діаметром 600мм, з заміною їх на труби поліетиленові ПЕ 100 SDR 26-225*8,6.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення втрат води від частих поривів, а також втрат води через спорожнення труб для проведення ремонтів та прихованих витоків.

- Можливі терміни будівництва —    2- ий кв.2016 року.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 110,97 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2016 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовані  на виробничій базі по вул.Січовій.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — реконструкція водогону проводиться по вул.Ковпака L=250 м, з заміною сталевих труб на поліетиленові меншого діаметру. Основні переваги поліетиленових труб: не піддаються корозії при контакті з водою, в 3-4 рази легші металевих, токсилогічно і бактеріологічно безпечні, прості в обслуговуванні..

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 45,14 тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з  реконструкції мереж водогону Д=530 мм по вул.Ковпака м.Луцьк

Даним заходом передбачено реконструкцію водогону  довжиною L=0,250 км, з заміною сталевих труб діаметром 530 мм, на поліетиленові діаметром 225 мм.

Проведемо розрахунок обсягу витоків води на аварійних ділянках за формулами:

Витоки води з трубопроводу при аварії розраховуємо за формулою:

W1=9568 * N * tі * ωі * √Н

де:

9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2014 рік – 3 одиниць);

tі – час витікання води до локалізації аварії, годин. Згідно фактичних даних у 2014 році – 6 годин;

Н – тиск води на даній ділянці трубопроводу, м. в ст., приймаємо 37 м;

ωі – площа перерізу отвору. У випадках свищів приймається 0,0002 м2;

W1= 9568 * 3 * 6 * 0,0002 * √ 37 = 209,52 м3;

Витрати води на промивання трубопроводу після ліквідації аварії визначаються за формулою:

W2=0,785 * N * Ø 2 * Lі*(K1 + K2);

де:

N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2014 рік – 3);

Ø – існуючий діаметр ділянки трубопроводу, м (Ø= 0,53 м);

Lі – протяжність промивної ділянки, (0,25 км);

К1 – коефіцієнт використання води при скиді та дезінфекції, дорівнює 2;

K2 – коефіцієнт використання води при промиванні після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору у кінцевій точці на рівні 0,3 мг/л, дорівнює 10.

W2=0,785 * 3 * 0,53 2* 0,25 * (2+10) = 1,98 м3;

Приховані витоки води з трубопроводу через невиявлені свищі, визначаються за формулою:

W3=9568 * Nі * tі * ωі * √Н;

де:

9568 – коефіцієнт перерахунку величини витоку з м3/секунду у м3/годину;

tі – час витікання через невиявлені свищі протягом року 8760 годин;

Nі – кількість невиявлених свищів, одиниць, яка визначається за формулою:

Nі = 0,0007 * Т * N;

де:

N – фактична кількість аварій на трубопроводі, одиниць, (за 2014 рік – 7);

Т – строк служби трубопроводу – 25 років;

Nі = 0,0007 *25 * 3 = 0,05

ωі – площа перерізу отвору. За відсутності фактичних даних приймається 0,0002 м2;

W3=9568 * 0,05 * (8760 * 0,0002 * √ 37)= 5098,31 м3

Приховані витоки води з трубопроводів через нещільності відповідного матеріалу (сталі, чавуну тощо) визначаємо відповідно до розрахунку «Галузевих технологічних нормативів використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України» за загальною формулою:

W 4 =  525,6* К * К1 * Lі* qi * 24/t *√ (Нср/60) м3/рік;

де:

525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку з літрів/хвилину у куб. м /рік;

К – коефіцієнт підвищення величини допустимих витоків після і-го строку експлуатації трубопроводів. Приймається для 10 років – 2,5; 20 років – 6,25; 30 років – 12,5; 40 років і більше – 31,2. Для 25 років приймаємо – 9,4.

К1 – коефіцієнт, який враховує геологічні умови (гірська місцевість, осідаючі та зсувні ґрунти, гірничі виробки, високий рівень ґрунтових вод, підвищені корозійні властивості ґрунтів тощо К1 = 1,25), при інших умовах К1 = 1. Приймається К1 = 1;

Lі = 0,25 км – довжина водогону чи мережі з труб відповідного матеріалу, прокладених за відповідний період;

qi - допустимий виток з трубопроводу середнього діаметру (обчисленого за середнім перерізом трубопроводу з відповідного матеріалу) довжиною 1 км, літрів/хвилину при тиску 0,60 МПа. Приймається за таблицею 6 СНиП 3.05.04-85 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Производство и приемка работ”, а для пластикових труб – за таблицею 5 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 „Проектування та монтаж мереж водопостачання та каналізації з пластикових труб”;

t – час подачі води при водопостачанні за затвердженим графіком, приймаємо 24 год. (якщо вода подається цілодобово);

Нср – середній тиск води у водогоні від насосної станцій, м вод.ст. Середній тиск на даній ділянці становить 37 м вод.ст.

З урахуванням прийнятих значень складових формули, вона набуває вигляду:

до реконструкції –

W 4 = 525,6* 9,4 * 1 * 0,25* 1,2 *24/24 *√(37/60) = 1167,08 м3/рік;

після реконструкції –

W 4 = 525,6* 1 * 1 * 0,25* 0,8 *24/24 *√(37/60) = 82,77 м3/рік

Таблиця В3.1 Порівняння величини витоків до і після реконструкції

|  | Строк експлуатації ділянки, роки | Довжина ділянки, км | Середній діаметр ділянки, мм | Допустимі витоки при випробуваннях нових труб, літр/хв,.км | Коефіцієнт підвищення витоку після строку експлуатації | Річна величина витоків м3/рік | Величина зменшення витоків після реконструкції, м3/рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До реконструкції | 25 | 0,25 | 530 | 1,2 | 9,4 | 1167,08 | 1084,31 |
| Після реконструкції | 1 | 0,25 | 225 | 0,8 | 1 | 82,77 |  |

Зменшення втрат води:

209,52+1,98+5098,31+1084,31=6394,12 м3

Після виконання робіт по заміні даної ділянки водогону Ø 530 мм, втрати води зменшаться на 6394,12 м3/рік, або 25640,42 грн. рік (6394,12 м3 * 4,01 грн./м3, де 4,01 - фактична собівартість витрат на виробництво 1 м3 води у 2 кв.2015 році).

Виїзд аварійної бригади з забезпеченням необхідними механізмами і матеріалами підприємству обходиться від 5000 грн. до 8000 грн.(згідно актів списання), в залежності від складності аварії. На водогоні по вул.Ковпака в рік трапляється біля 3-х аварійних ситуацій. На їх ліквідацію підприємство витрачає: 6500*3 = 19500,0 грн.

Загальні витрати підприємства на експлуатацію водогону зменшаться на:

(25640,42 + 19500,0) = 45140,42 грн.

Термін окупності проекту:    Т= 110,97 / 45,14= 2,5 роки або 30 місяців

п.1.2.1.3 Реконструкція мереж водогону Д=530 мм по вул.Ковпака м.Луцьк

( заміна сталевих труб Д=530 мм на поліетиленові Д=225 мм)

| № п/п | Найменування виробу | К-ть | Одиниця виміру | Вартість за одиницю (без ПДВ), грн. | Всього (без ПДВ), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зварювання поліетиленових труб Д=250 мм | 1 | шт | 13333,33 | 13333,33 |
| 2 | Труби напірні з поліетилену,225 мм | 25 | 10 м | 3283,00 | 82075,00 |
| 3 | Засувка 30ч6бр, діаметром 250 мм | 1 | шт | 5946,61 | 5946,61 |
| 4 | Перехід 530*250 | 1 | шт | 4541,67 | 4541,67 |
| 5 | Коліно ПЕ 225*90 | 1 | шт | 1000,00 | 1000,00 |
| 6 | Пластина гумова | 0,74 | кг | 83,86 | 62,06 |
| 7 | Люк чавунний | 1 | шт | 691,39 | 691,39 |
| 8 | Боти, гайки, шайби М 24 мм | 0,0032 | т | 45000,00 | 144,00 |
| 9 | Щебінь, 20-40 мм, марка М400 | 0,07 | м3 | 264,53 | 18,52 |
| 10 | Щебінь, 40-70 мм, марка М400 | 0,0288 | м3 | 222,18 | 6,40 |
| 11 | Цегла керамічна 250х120х65, марка М100 | 0,4816 | 1000 шт | 2131,87 | 1026,71 |
| 12 | Суміші бетонні, клас бетону В7,5 | 0,0896 | м3 | 814,16 | 72,95 |
| 13 | Розчин цементний, марка М50 | 0,2744 | м3 | 534,42 | 146,64 |
| 14 | Розчин цементний , марка М100 | 0,008 | м3 | 650,44 | 5,20 |
| 15 | Цвяхи будівельні 1,8х60 мм | 0,00007 | т | 13317,93 | 0,93 |
| 16 | Кисень технічний газоподібний | 4,4 | м3 | 2,65 | 11,66 |
| 17 | Електроди, діаметр 4 мм | 0,00322 | т | 19986,2 | 64,36 |
| 18 | Ацетилен газоподібний технічний | 0,7 | м3 | 26,80 | 18,76 |
| 19 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м | 0,0035 | м3 | 2679,25 | 9,38 |
| 20 | Перехід стальний концентричний 273*219 | 1 | шт | 770,00 | 770,00 |
| 21 | Фланець під бортову втулку металевий, 250 мм | 2 | шт | 500,00 | 1000,00 |
| 22 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | 0,084 | м2 | 262,57 | 22,06 |
| 23 | Мастильні матеріали | 0,0008 | кг | 54,36 | 0,04 |
| Всього: |  |  |  |  | 110967,66 |

1.2.1.4  Реконструкція схеми промивки фільтрів станції знезалізнення Дубнівської площадки водопідготовки

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — даний захід передбачає реконструкцію трубопроводу для промивки швидкісних фільтрів на Дубнівській площадці водопідготовки, в зв’язку з аварійним станом водонапірної башти. Водонапірна башта ємністю 500 м3 експлуатується з 1978 року. На сьогоднішній день водонапірна башта знаходиться в аварійному стані. В зв’язку з порушенням герметичності, руйнування цегляної кладки та великою втратою води через прогнивання баку водонапірної башти, виникло питання про її ліквідацію. Підприємством було вирішено промивку швидкісних фільтрів здійснювати з насосної станції №2 ІІ-го підйому.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено прокладання  мереж водопроводу з поліетиленових труб Д=500 мм від насосного обладнання насосної станції №2 до станції знезалізнення з встановленням запірної арматури..

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок виведення з з експлуатації водонапірної башти. Підприємством було розглянуто варіант з заміною металевого баку водонапірної башти, згідно наданої комерційної пропозицій  приблизна вартість металевого баку, монтажу металоконструкцій, установки нового баку та демонтаж старого приблизно буде коштувати 1200 000,00грн. з ПДВ ( не враховуючи те, що при огляді самої башти з середини, можливо тбудуть додаткові ремонтні роботи). Було прийнято рішення вивести  водонапірну башту технології водоочистки.

- Можливі терміни будівництва — 3,4- ий квартал 2016 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 484,32 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2016 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються Дубнівському водозаборі.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — місце проведення заходу - Дубнівська площадка водопідготовки, планується використання поліетиленових труб ПЕ-100, SDR-26 (0,6 МПа), зовнішній діаметр 500*19 мм.

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності системи водопостачання міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій —  економія складе  46,59 тис.грн/рік

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми реконструкція схеми промивки фільтрів станції знезалізнення Дубнівської площадки водопідготовки

Даним заходом передбачено  промивку швидкісних фільтрів станції знезалізнення  здійснювати з насосної станції №2 ІІ-го підйому    з прокладанням  мереж водопроводу з поліетиленових труб Д=500 мм ПЕ-100, SDR-26 (0,6 МПа), зовнішній діаметр 500*19 мм.

Для розрахунку економічного ефекту від впровадження даного заходу, необхідно визначити  витоки з водонапірної башти:

Д=1,2√500=9,53 м,

Де 500м3- об’єм баку водонапірної башти.

Знаючи діаметр типового баку, висота:

Н=9,53/1,5=6,35 м

Сумарна змочена поверхня водонапірної башти, м2

∑F=242,06 м2

Витоки з водонапірної башти:

W=4,8х242,06х10=11618,88 м3/ рік

В грошовому вигляді:

1161,89х4,01=4659,18м3/рік, де

4,01- собівартість 1 м3 води.

Підприємством було розглянуто варіант з заміною металевого баку водонапірної башти, згідно наданої комерційної пропозицій   вартість металевого баку, монтажу металоконструкцій, установки нового баку та демонтаж старого приблизно буде коштувати 1200 000,00грн. з ПДВ ( не враховуючи те, що при огляді самої башти з середини, можливо тбудуть додаткові ремонтні роботи). Було прийнято рішення вивести  водонапірну башту з технології промивки фільтрів, проводити промивку фільтрів за допомогою насосних агрегатів, які стоять на насосній станції №2. Для цього необхідно виконати роботи по прокладці мереж водопроводу Д=500 мм вартістю 484,32 тис.грн.

Якщо підприємство відмовиться від закупівлі башти, економія від впровадження даного заходу  буде за рахунок зменшення витрат на закупівлю баку та зменшення витоків з башти, і буде складати: 520,34 тис.грн.

Термін окупності даного заходу:

484,32/520,34=1 рік  або 12 місяців

п.1.2.1.4  Реконструкція схеми промивки фільтрів станції знезалізнення Дубнівської площадки водопідготовки

( відмова від водонапірної башти)

| № п/п | Найменування виробу | К-ть | Одиниця виміру | Вартість за одиницю (без ПДВ), грн. | Всього (без ПДВ), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труби поліетиленлові ПЕ 100 SDR-26 (0.6 МПА) , 500*19 мм | 115 | м | 2524,25 | 290288,75 |
| 2 | Зварювання поліетиленових труб 500 мм | 1 | шт | 14166,67 | 14166,67 |
| 3 | Коліно 90* ПЕ 500 мм | 3 | шт | 5816,98 | 17450,94 |
| 4 | Коліно 45* ПЕ 500 мм | 2 | шт | 4907,58 | 9815,16 |
| 5 | Засувка Belglcast DN 500 мм | 2 | шт | 65820,00 | 131640,00 |
| 6 | Бортова втулка з фланцем 500 мм | 4 | шт | 3775,00 | 15100,00 |
| 7 | Болти з гайками та шайбами | 0,0225 | т | 35000,00 | 787,50 |
| 8 | Фланці плоскі приварні ,500 мм | 3 | шт | 1691,67 | 5075,01 |
| Всього: |  |  |  |  | 484324,03 |

1.2.2 Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів

1.2.2.1 Встановлення  приладів загальнобудинкового обліку води   м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — встановлення приладів загальнобудинкового обліку з автоматизованою системою обліку. Автоматизована система обліку призначена для збору, передачі та статистичної обробки даних споживання води в багатоквартирних будинках, визначення фактичних втрат  в системі водопостачання, оперативній ідентифікації і локалізації втрат (аварії, несанкціоновані врізки), забезпечення контролю використання води.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться в багатоповерхових будинках.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться в багатоповерхових будинках.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу буде проводитись встановлення приладів загальнобудинкового обліку води. Лічильники холодної води крильчаті використовують для виміру об’єму води в системі водопостачання. Відповідають вимогам  ISO 4064-1:1993(Е).

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — в результаті реалізації даного заходу підприємство забезпечить  комерційний облік води, яка подається у багатоповерхові будинки..

- Можливі терміни будівництва — всі  квартали 2016 року.

- Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по встановленню приладів обліку    виконуються силами працівників підприємства.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 430,74 тис.грн. без ПДВ.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Техніко-економічні показники — лічильники води крильчасті  КВБ-2,5 призначені для вимірювання об’єму питної води по ГОСТ 2874-82  чи гарачої води в системах гарячого водопостачання, що протікає по трубопроводу. Лічильники застосовуються для обліку, у тому числі комерційного, спожитої води у промисловій та комунально-побутовій сферах, а також для контролю технологічних процесів (номінальний діаметр 20 мм). Лічильники відповідають вимогам ТУ У 33.2-00225644-007-2001. Лічильники води крильчасті КВБ-10і застосовуються для обліку, у тому числі комерційного, спожитої води у промисловій та комунальній сферах (номінальний діаметр 40 мм). Лічильник відповідає вимогам  ТУ У 3.48-00225644-018-95.

- Завдання на проектування — забезпечення  комерційного та технологічного обліку води.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — в результаті реалізації даного заходу підприємство забезпечить  комерційний облік води, яка подається в багатоповерхові будинки.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо  встановлення приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк.

Згідно рішення Луцької міської ради від 18.08.2015 року № 476-1 «Про затвердження індивідуальних технологічних нормативів використання питної води», було вирішено затвердити комунальному підприємству «Луцькводоканал» індивідуальні технологічні нормативи питної води в частині необлікованих витрат води у внутрішньо будинкових системах до 31.12.2019 р.

Норматив необлікованих витрат у внутрішньобудинкових системах становить 1314,98 тис.м3/рік.

Середні необліковані витрати на 1 будинок складуть :

1314980/1574=835,44 м3/рік, де

1574- кількість  будинків.

В грошовому вигляді :

835,44х4,01х130=435,51 тис.грн., де

4,01 грн.- собівартість 1 м3 води,

130 шт.- кількість будинків в яких планується встановити загальнобудинкові  лічильники згідно інвестиційної програми на 2016 рік (60 лічильників з обчислювачами).

Економічний ефект від впровадження даного заходу становитиме 435,51 тис.грн.

Термін окупності даного заходу:

430,74 /435,51=1 років, або 12 місяців

п.1.2.2.1 Встановлення  приладів загальнобудинкового обліку води м.Луцьк

Вартість матеріальних ресурсів, необхідних для встановлення одного водомірного вузла

із лічильником холодної води d 40 мм, станом на 01.01.2016р.**

| № п/п | Найменування виробу | К-ть | Одиниця виміру | Вартість за одиницю (без ПДВ), грн. | Всього (без ПДВ), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лічильник води «Sensus-620» | 1 | шт. | 3110,83 | 3110,83 |
| 2 | Кран кульовий ВВ 1 1/2 | 3 | шт. | 282,58 | 847,74 |
| 3 | Контргайка Ду 40 ст. | 1 | шт. | 112,84 | 112,84 |
| 4 | Згін оцинкований Д = 1 1/2 | 1 | шт. | 7,96 | 7,96 |
| 5 | Куточок 90о під. зв. Д = 1 1/2 | 2 | шт. | 38,03 | 76,06 |
| 6 | Муфта різьбова чорна Д =1 1/2 | 1 | шт. | 69,02 | 69,02 |
| 7 | Пакля «чесана» | 1 | шт. | 62,21 | 62,21 |
| 8 | Паста для пакування «GEBATOUT» | 0,5 | шт. | 105,61 | 52,81 |
| 9 | Труба ст. Ду 40×3,5 | 0,02 | т | 12583,33 | 251,67 |
| Всього ( 1 водомірний вузол ): |  |  |  |  | 4591,14 |

Вартість матеріальних ресурсів, необхідних для встановлення одного водомірного вузла

із лічильником холодної води d 25 мм, станом на 01.01.2016р.***

| № п/п | Найменування виробу | К-ть | Одиниця виміру | Вартість за одиницю (без ПДВ), грн. | Всього (без ПДВ), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лічильник води «Sensus-620» | 1 | шт. | 1889,17 | 1889,17 |
| 2 | Кран кульовий ВВ ¾ «метелик» | 3 | шт. | 77,46 | 232,38 |
| 3 | Контргайка Ду 25 | 1 | шт. | 3,50 | 3,50 |
| 4 | Згін Ду 25 | 1 | шт. | 6,00 | 6,00 |
| 5 | Куточок 90о під. зв. Ду 25 | 2 | шт. | 4,54 | 9,08 |
| 6 | Муфта Ду 25 ст. | 1 | шт. | 4,17 | 4,17 |
| 7 | Пакля «чесана» | 0,5 | шт. | 62,21 | 31,11 |
| 8 | Паста для пакування «GEBATOUT» | 0,3 | шт. | 105,61 | 31,68 |
| 9 | Труба Ду 25×3,2 | 0,00993 | т | 12583,33 | 124,95 |
| Всього ( 1 водомірний вузол ): |  |  |  |  | 2332,04 |

1.2.2.2 Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об’єктах водопостачання  м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — згідно з вимогою п.3 постанови НКРЕ від 17.10.2005 року підприємство зобов’язане привести розрахунковий облік на площадках вимірювання у відповідність до вимог п.3.35 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 року №28. Відповідно до п.3.35 ПАТ «Волиньобленерго» вимагає привести розрахунковий облік електроенергії КП «Луцькводоканал»  у відповідність до глави 1.5 Правил улаштування електроустановок шляхом влаштування ЛУЗОД/АСКОЕ в термін до 30 жовтня 2015 року. Виконання даного заходу здійснюється для вимірювання кількості спожитої або переданої енергії, потужності, з врахуванням добових, зонних та інших тарифів, забезпечення можливості зберігання цих вимірювань, протягом місяця, року і доступу до цих даних для проведення розрахунків з постачальником і споживачем. Автоматизована система контролю і обліку електроенергії  (АСКОЕ) – засіб, дозволяючий споживачам отримати розгорнуту картину енергоспоживання і добитися раціонального використання  електроенергії, з врахуванням індивідуальних особливостей споживача.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на об’єктах водопостачання.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу , а саме впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії (АСКОЕ)  було взято до розгляду  систему ТОВ «Волинська електротехнічна компанія», в послуги якої входить проектна документація, вартість програми та електромонтажні роботи ( в т.ч. лічильники).

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — система АСКОЕ забезпечує виконання наступних функцій:

- збір інформації з первинних датчиків, перетворювачів і лічильників;

- диспетчерський (оперативний) контроль;

- облік енергоресурсів по підприємству в цілому та по підрозділах;

- виявлення поломок;

- розрахунок техніко-економічних показників;

- зв'язок з автоматизованою системою управління підприємством.

- Можливі терміни будівництва — 1-ий квартал 2016 року.

- Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по встановленню АСКОЕ    виконуються підрядним способом.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 235,97 тис.грн. без ПДВ.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Техніко-економічні показники — система АСКОЕ включає:

-     пристрій для збирання та передавання даних;

- адаптери зв’язку з багатофункціональними електронними лічильниками електроенергії для перетворення сигналів інтерфейсу RS232  на сигнали інтерфейсу RS485  або «струмова петля»;

-     спеціалізоване та прикладне програмне забезпечення АСК0Е;

-     апаратно-технічні засоби центрального вузла АСКОЕ споживача.

- Завдання на проектування — забезпечення  автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об’єктах водопостачання.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — в результаті реалізації даного заходу підприємством буде впроваджена втоматизована система контролю і обліку електроенергії  (АСКОЕ) – засіб, дозволяючий споживачам отримати розгорнуту картину енергоспоживання і добитися раціонального використання  електроенергії, з врахуванням індивідуальних особливостей споживача..

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від   впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об’єктах водопостачання  м.Луцьк.

Даний захід впроваджується на наступних об’єктах водопостачання:

| № п/п | Найменування розділу | Місце знаходження | Кількість лічильників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП14 (Дубнівській водозабір) | вул.Дубнівська | 2 |
| 2 | ТП-86(Омелянівський водозабір) | вул.Володимирська | 1 |
| 3 | ТП-Новостав(Південно-Східний водозабір) | с.Новостав | 1 |
| 4 | ЛЕП-41-06(Південно-Східний водозабір) | с.Підгайці | 1 |
| 5 | ТП-22(Дубнівській водозабір) | вул.Дубнівська | 1 |

Економія коштів при виконанні даного заходу буде складати 94,00 тис.грн./рік

Економічний ефект від впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії   :

235,98/94,00=2,5 роки або 30 місяців

п.1.2.2.2. Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об’єктах водопостачання м.Луцьк

| № п/п | Найменування виробу | К-ть | Одиниця виміру | Вартість за одиницю (без ПДВ), грн. | Всього (без ПДВ), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП 14 | 2 | шт | 28 527,54 | 57 055,08 |
| 2 | ТП-86 | 1 | шт | 44 729,79 | 44 729,79 |
| 3 | ТП-Новостав | 1 | шт | 44 729,79 | 44 729,79 |
| 4 | ЛЕП-41-06 | 1 | шт | 44 729,79 | 44 729,79 |
| 5 | ТП-22 | 1 | шт | 44 729,79 | 44 729,79 |
| Всього |  |  |  |  | 235 974,24 |

1.2.4 Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання

1.2.4.1   Модернізації системи знезараження води на Омелянівській площадці водопідготовки м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — станція знезалізнення води призначена для видалення заліза методом фільтрування на швидких фільтрах з прощеною системою аерації. Знезараження води проводиться гіпохлоритом натрію, який виробляється на гіпохлоритних установках « Пламя ». Для покращення роботи гіпохлоритної установки необхідно провести пом’якшення води. Для цього запропоновано  використати автоматичну систему пом’якшення води безперервної дії ECOSOFT. Дана установка призначена для пом’якшення води продуктивністю 5,3 м3/год.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі  обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи  обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено встановити два фільтри балонного типу з фільтрувальним матеріалом  та встановленими на них керуючими клапанами. Вхідна вода  проходить через фільтр з іонообмінною смолою, яка притягує з води солі жорсткості  і замінює їх на нешкідливі іони натрію, а чиста вода надходить на наступний етап очищення. Регенерація  здійснюється в автоматичному режимі з використанням солі та води.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок покращення роботи гіпохлоритних установок та покращення якості води.

- Можливі терміни будівництва — 1-ий квартал 2016 року.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію.   При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 36,80 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2016 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються на Омелянівському  водозаборі.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — місце встановлення: станція знезалізнення води Дубнівського водозабору. Автоматична  система  пом’якшення води безперервної дії ECOSOFT (37 літрів об’єм завантаження DOWEX) TWIN.

- Завдання на проектування —  забезпечення надійності системи водопостачання міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій – покращення якості питної води.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо модернізації системи знезараження води на Омелянівській площадці водопідготовки м.Луцьк

Переваги використання даної установки:

- висока ефективність пом’якшення води за рахунок використання катіоніту високої обмінної ємності;

- багатофункціональний клапан керування забезпечує автоматичну роботу системи;

- надійність, фільтр виготовленний зі стійкого до корозії високоміцного композитного пластику;

- довгий термін служби фільтрувального матеріалу 5-7 років.

Лабораторією підприємства було проведено загальний аналіз твердості води до введення аналогічної установки на Гнідавському водозаборі і після проходження через пом’якшувальну установку:

- до введення в експлуатацію - середній показник твердості питної води 7 мг-екв/дм3

- після установки- середній показник твердості питної води 0,1мг-екв/дм3

В результаті реалізації даного заходу, підвищиться якість питної води, покращиться робота гіпохлоритної установки, за рахунок зменшення твердості, що приводила до погіршення роботи електродів.

п.1.2.4.1. Модернізація системи знезараження води  на Омелянівській площадці водопідготовки м.Луцьк

| № п/п | Найменування виробу | К-ть | Одиниця виміру | Вартість за одиницю (без ПДВ), грн. | Всього (без ПДВ), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка пом’якшення води з наповнювачем ECOSOFT 1054 (37 літрів об’єм завантаження) | 1 | шт | 36 800,00 | 36 800,00 |
| Всього: |  |  |  |  | 36 800,00 |

ІІ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

2.1.1 Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:

2.1.1.1 Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №5 по

вул. Карпенка- Карого,1а, м. Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Каналізаційна насосна станція №5 була введена в експлуатацію в 1975 році. Станція збудована за індивідуальним проектом, суміщеного типу з підземною частиною круглої форми в плані. Надземна частина – прямокутної форми розміром 10х13м. В насосній станції встановлені чотири насосних агрегати, два з яких – резервні. Один робочий насос марки ДФ 1000-33 (встановлений у 2003 році) з характеристиками Q=1000 м3/год., Н=33 м, N= 160 кВт. Режим роботи основного насоса працює на 62%. Другий насос  марки ФГ 800/33 з характеристиками  Q=800 м3/год., Н=33 м, N= 160 кВт , працює в години малого притоку на 38%

Тому головною метою даного проекту є забезпечення безперервного надання послуг з водовідведення, впровадження технологічного обліку стічної води, що перекачується насосною станцією, підвищення ефективності роботи насосного обладнання.

Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи насосного обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті КНС№5 по вул. Карпенка- Карого,1а.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміну на насосній станції насосного обладнання на енергоекономніше з одночасним встановленням пристроєм частотного регулювання роботи насосного обладнання, що дасть можливість економити електроенергію до 30%.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення потужності електродвигунів, а також встановлення шафи керування  агрегатом.

- Можливі терміни будівництва — 2-3 квартал 2016 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, згідно проектної-кошторисної документації  вартість провадження проекту — 2577,15 тис. грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2016 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються на КНС №5 по вул. Карпенка - Карого,1а.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності для здоров’я населення відсутній.

Техніко-економічні показники — Насос занурювальний  фірми FLYGT марки

NZ 3312 / 7363 670, з характеристиками   Q=995м3/год, Н=34,6 м. Р=140 кВт, з оптималь-ною питомою витратної електроенергії-4,1 Вт-год./м3/м;

Встановлення арматури, зворотнього клапана на всмоктувальному та напірному трубопроводах в межах нового насосного агрегату

Засувка клинова АVK з ел. приводом AUMSA 14,6, Ру=1,0МПа, ДУ350мм (маса=0,382),

Клапан зворотній кульковий АVK 53/35 ,  ДУ350; (маса=0,300),

Засувка шиберна з маховиком АVK 702/20, ДУ=500, (маса=0,225),

Демонтажна вставка VAG, Ду300мм; (маса=0,073),

Демонтажна вставка VAG, Ду350мм; (маса=0,096),

Шафа керування агрегатом;

Шафа управління засувкою;,

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності  безперебійного надання послуг з водовідведення .

- Обґрунтування ефективності інвестицій — для забезпечення безперебійного надання послуг з водовідведення та зменшення витрат енергоресурсів, проектом передбачена заміна існуючого насосного агрегату, встановлення арматури, зворотного клапану на всмоктувальному та напірному трубопроводах в межах нового насосного агрегату , а також встановлення шафи керування насосним агрегатом.

Основні показники роботи насоса за 2014 рік:

- Загальна кількість стоків, які були перекачані насосною станцією –8267,0тис.м3/рік;

- Спожито електроенергії – 1411.74 МВт – год/рік.;

- Тиск після насоса (при працюючому насосі)- 33м

- Питоме енергоспоживання – 8,35 Вт-год/м3/м;

- ККД існуючого насоса-0,6;

Очікувана витрата електроенергії, при перекачуванні стоків переоснащеною КНС №5, і при оптимальній питомій витраті електроенергії – 4,1 Вт-год./м3/м, складе:

N=8267,0*33*4,1/1000=1118,52 МВт – год. /рік

Економія електроенергії за рік становитиме:

1411.74-1118,52=293,22 тис. кВт –год. /рік

Очікуваний економічний ефект при впровадженні проекту становитиме :

С=293,22*1,5=439,83 тис. грн. за рік

де 1,5грн./кВт-год- вартість електроенергії

Вартість провадження проекту, згідно проектно-кошторисної документації, становить 2577.15 тис. грн.

Термін окупності проекту : Т=2577,15/439,83= 5,8 роки.

2.1.1.2 Технічне переоснащення насосного обладнання на КНС №2 по вул. Набережній,8а, м. Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — Насосна станція КНС №2 експлуатується з 1982 року. В насосній станції встановлено чотири насосних агрегати. Три з них у 2002 році були замінені на насоси ДФ 1000-53 з характеристиками Q=1000 м3/год.,  H=53м, N=250кВт. На сьогоднішній день два з них робочі , а один резервний. Насосний агрегат який не підлягав заміні, марки ФГ 2400/75б  був демонтований.

Режим роботи насосів: працюють поперемінно два насосних агрегати ДФ 1000-53 з характеристиками Q= 1000 м3/год.,  H=53м, N=250 кВт .

Тому головною метою даного проекту є забезпечення безперебійного надання послуг з водовідведення, впровадження енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності роботи насосного обладнання.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу. При виборі насосного обладнання пріоритетом виступає-економічність, надійність роботи насосного обладнання.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті КНС №2 по вул. Набережній ,8а.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміну на каналізаційній насосній станції (КНС№2)

- насосного обладнання на енергоекономніше, що дасть можливість економити електроенергію до 30%.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення потужності електродвигунів, а також встановлення шафи керування агрегатом.

- Можливі терміни будівництва — 2-3 квартал 2016 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на підвищувальній насосній станції виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, згідно проектної-кошторисної документації  вартість провадження проекту — 3242,01 тис. грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2016 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються на каналізаційній насосній станції (КНС№2) по вул. Набережній ,8а.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності для здоров’я населення відсутній.

Техніко-економічні показники —Насос занурюваний моно блоковий  фірми FLYGT, марки NZ 3312/882 3 670, робоча точка Q=1100-1300м3/год, Н=43 м. P=240кВт;

Засувка клинова AVK з ел. приводом AUMSA 14,6, Ру=1,0МПа, ДУ400мм (маса=0,404),

Засувка шиберна з маховиком AVK 702/20, ДУ500мм (маса=0,225),

Клапан зворотній кульковий; ДУ400; (маса=0,416),

Демонтажна вставка VAG, діаметр 400мм; (маса=0,124),

Демонтажна вставка VAG, діаметр 350мм; (маса=0,096)

Пристрій захисту електродвигуна мікропроцесорний МРЗ С-05Д

Роздільник мембранний РМ 5319

Трансформатор струму ТЗЛМ-1

Трансформатор струму опорний ТЛК-10-5

Шафа управління засувкою; (маса=0,190),

- Завдання на проектування — для забезпечення безперебійного надання послуг з водовідведення , впровадження енергозберігаючих технологій, підвищення ефективності роботи насосного обладнання.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — для забезпечення безперебійного надання послуг з водовідведення та зменшення витрат енергоресурсів, проектом передбачено встановити новий насос фірми FLYGT, марки NZ 3312/882 3 670, демонтаж зворотного клапану та засувки з боку напору з ділянками трубопроводів та фасонних частин;виготовлення фундаменту під габарити нового насосу; виконання опорних конструкцій для запроектованих трубопроводів;

Основні показники роботи насоса за 2014 рік:

- Загальна кількість стоків, які були перекачані насосною станцією – 6713,0 тис.м3/рік;

- Спожито електроенергії – 1702,7 МВт – год/рік.;

- Тиск після насоса (при працюючому насосі)- 33м

- Питоме енергоспоживання – 5,64 Вт-год/м3/м;

Очікувана витрата електроенергії, при перекачуванні стоків переоснащеною КНС №2, і при оптимальній питомій витраті електроенергії – 4,1 Вт-год./м3/м, складе:

N=6713х 45х4,1/1000= 1238,55 тис. кВт – год. /рік

Економія електроенергії за рік становитиме:

1702,7-1238,55 =464,15 тис. кВт –год. /рік

Очікуваний економічний ефект при впровадженні проекту становитиме :

С=464,15х1,5=696,23тис. грн.за рік

де 1,5грн./кВт-год- вартість електроенергії

Вартість провадження проекту, згідно проектно-кошторисної документації, становить 3242,01 тис.грн

Термін окупності проекту : Т=3242,01/696,23=4,7років.

2.2.1.1.  Модернізація  насосного обладнання на КНС №7  вул.Руська,9а, м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — каналізаційна насосна станція №7 була  введена в експлуатацію в 1986 році за індивідуальним проектом методом опускного колодязя із суміщеним машинним залом і приймальним резервуаром. Машинний зал обладнаний дренажним насосом FZR з потужністю двигуна 2,2 кВт, який вмикається періодично вручну, даним заходом передбачається заміна даного насоса на новий PFA з меншою потужністю двигуна.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності на природнє середовище відсутній.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена. У зв’язку з тим, що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин у поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на запланованому об’єкті відсутні, соціальний ризик планової діяльності відсутній.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено  встановлення нового насосного агрегату з меншою потужністю електродвигуна .

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — показники енергоефективності насамперед вирішуються за рахунок зменшення спожитої електроенергії нового насоса.

- Можливі терміни будівництва — 3-ій квартал 2016 рік.

Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні насосного обладнання на каналізаційній насосній станції №7  виконуються силами працівників підприємства.  При виконанні робіт на будівельному майданчику (ділянці) повинні дотримуватися  правила по техніці безпеки в будівництві  згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Перед початком будівельно-монтажних робіт необхідно оформити наряд-допуск.        Всі підйомні механізми і пристосування повинні мати дані про перевірку їх технічним наглядом.  До монтажу конструкцій допускаються робітники відповідної кваліфікації. Не допускається підйом вантажів, вага яких перевищує вантажопідйомність крана. Під час підйому вантажів не дозволяється перебувати під вантажем, що піднімається. Категорично забороняється розстропування збірних елементів до тимчасового їх закріплення. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються робітники, які пройшли спеціальне навчання. Всі робітники-будівельники повинні пройти інструктаж з правил ведення робіт і техніці безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки при будівництві та ремонті будівель та споруд на них з інженерними мережами проводиться згідно дозволу № 534.12.07-45.21.1.

Експлуатація устаткування  підвищеної небезпеки при заборі, очищенні, постачанні води та очищенні стічних вод проводиться згідно дозволу №117.13.07-36.60.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 21,25 тис.грн. без ПДВ, яка закладається в інвестиційну програму на 2016 рік.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті, санітарно-побутові приміщення розташовуються по вул.Руській,9а.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті. При роботі слід дотримуватися правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2004.

- Основні вирішення з реалізації інженерно-технічних заходів цивільної оборони населення. У зв’язку з тим , що стаціонарні джерела викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря, скиди шкідливих речовин в поверхневі і підземні водні об’єкти, викиди шкідливих речовин на грунт на проектованому об’єкті відсутні, ризик впливу планової діяльності дла здоровя населення відсутній.

- Техніко-економічні показники — даним заходом передбачено встановлення насосного агрегату PFA 5.01.1012.6 з двигуном 1,5 кВт, 230В, для перекачування  забруднених рідин та стоків, погружний, переносний з кабелем 10м в комплекті, ТзОВ «Гідро-Вакуум Україна». Характеристики насоса: Q=15-35 м3/год, Н=9-4 м.

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, забезпечення надійності роботи системи водовідведення міста.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе  3,06 тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми щодо  модернізації насосного обладнання на КНС №7, вул.Руська,9а, м.Луцьк

Даним заходом передбачено  на каналізаційній насосній станції  встановлення дренажного насоса PFA 5.01.1012.6 з меншою потужністю двигуна,  що дасть змогу зменшити витрати електроенергії насосної станції.

При роботі насосного агрегату FZR, витрати електроенергії в рік становлять:

2,2*8*365=6,42 тис.кВт/рік, де

2,2 кВт/год- потужність електродвигуна;

365- кількість робочих днів;

8 год-час роботи насоса за добу.

При роботі нового насосу:

1,5*8*365= 4,38 тис.кВт/рік

1,5 кВт/год-потужність електродвигуна.

Економія електроенергії становить:

6,42-4,38=2,04 тис.кВт/рік

В грошовому вигляді:

2,04*1,5=3,06 тис.грн/рік, де

1,5- вартість 1 кВт електроенергії

Термін окупності:

21,25/3,06= 7  років, або  84 місяців

п.2.2.1.1. Модернізація насосного обладнання на КНС №7 вул. Руська,9а м. Луцьк

(заміна насоса FZR 2,2 кВт  на РFA 1,5 кВт)

| № п/п | Найменування виробу | К-ть | Одиниця виміру | Вартість за одиницю (без ПДВ), грн. | Всього (без ПДВ), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос PFA 5.01.1 1012.6 з ел.двигуном 1,5 кВт | 1 | шт | 15 662,50 | 15 662,50 |
| 2 | Відводи гнуті під кутом 90град. Д=57*3 | 2 | шт | 14,17 | 28,34 |
| 3 | Поковки з квадратних заготовок 1,8 кг | 0,0009 | т | 15 099,22 | 13,59 |
| 4 | Електроди, діаметр 4 мм | 0,00125 | т | 24 722,89 | 30,90 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Болти, гайки, шайби, діаметр 16 мм | 0,004725 | т | 15 786,31 | 74,59 |
| 7 | Прокладки з пароніту, марка ПБМ | 0,0036 | 1000 шт | 3 526,80 | 12,70 |
| 8 | Клапан зворотній | 2 | шт | 1463,00 | 2926,00 |
| 9 | Засувка Д=50 мм | 1 | шт | 2505,00 | 2505,00 |
| Всього: |  |  |  |  | 21 253,62 |

2.2.1.5. Модернізація системи аерації очисних споруд м.Луцька

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — очисні споруди м.Луцька запущені в роботу в 1974 році, у 1992 році був проведений капітальний ремонт з заміною пластинчастих аераторів на аератори полімерні. На сьогоднішній день полімерні аератори не дають необхідного ефекту подачі повітря. Заміна нинішніх труб на нові дасть можливість більш якісно окислювати активний мул, що в свою чергу забезпечить кращу роботу очисних споруд, а це підвищить екологічну безпеку навколишнього середовища.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту —не  передбачається зміна потужності об'єкту.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Дані інженерних вишукувань — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - даним заходом передбачено заміна нинішніх труб на нові  в системі аерації очисних споруд м.Луцька. Будуть використані трубні полімерні аератори фірми Екотон,  діаметром 160-180 мм, які стійкі до гідродинамічних ударів, мають високі масообмінні характеристики, не піддаються біообростанню. Система аерації проводиться без додаткових муфт, простим скручуванням аераторів між собою.

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — економії електроенергії складе 91,25 тис. кВт/рік.

- Можливі терміни будівництва — 3,4-ий 2016 рік.

- Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по заміні полімерних аераторів виконуються силами працівників підприємства.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 227,25 тис.грн. без ПДВ.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючому об'єкті.

- Техніко-економічні показники — запланована модернізація системи аерації очисних споруд, на  аератори полімерні системи аерації АКВА-ЛАЙН-М, загальною довжиною 534 м. Загальна вартість робіт на 2016 рік​, що закладається у інвестиційну програму 227,25 тис.грн без ПДВ.

- Завдання на проектування — зменшення енергоспоживання об'єкту, підвищення екологічної безпеки навколишнього середовища.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — економія складе 136,88  тис.грн.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від впровадження заходу інвестиційної програми з модернізації системи аерації очисних споруд м.Луцька

В зв’язку з поганими пропускними можливостями аераторів, додатково приходиться включати в роботу ще одну повітродувку ТВ-175-1,6, з потужність електродвигуна 250 кВт. При заміні нинішніх аераторів на більш сучасні, дану повітродувку не буде необхідності включати додатково для подачі повітря в аеротенки, а це дасть економію електроенергії роботи однієї повітродувки на протязі  години ( в час пік з11 до 12 години).

Економія електроенергії при роботі однієї повітродувки на протязі години в час пік :

250*1*365=91,25 тис.кВт/рік, де

250 кВт- потужність електродвигуна.

В грошовому вигляді за рік :

91,25*1,5=136,88 тис.грн, де

1,5 грн – вартість  електроенергії.

Термін окупності:

227,25/136,88=1,7 років, або 20 місяців.

п.2.2.1.2. Модернізація системи аерації очисних споруд каналізації м. Луцьк

(заміна аераторів на систему «Аква-Лайн-М» (аератори, 534м.п., муфти стальні, заглушки, кільця опори аератора, ключ монтажний, муфти з’єднувальні))

| № п/п | Найменування виробу | К-ть | Одиниця виміру | Вартість за одиницю (без ПДВ), грн. | Всього (без ПДВ), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплект системи аерації | 1 | шт | 227 252,00 | 227 252,0 |
| Всього: |  |  |  |  | 227 252,0 |

2.2.2.1 Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об’єктах водовідведення  м.Луцьк

1) Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

- Вихідні положення, в яких відображається технічна можливість та економічна доцільність нового будівництва або реконструкції, розширення, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення — згідно з вимогою п.3 постанови НКРЕ від 17.10.2005 року підприємство зобов’язане привести розрахунковий облік на площадках вимірювання у відповідність до вимог п.3.35 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 року №28. Відповідно до п.3.35 ПАТ «Волиньобленерго» вимагає привести розрахунковий облік електроенергії КП «Луцькводоканал»  у відповідність до глави 1.5 Правил улаштування електроустановок шляхом влаштування ЛУЗОД/АСКОЕ в термін до 30 жовтня 2015 року. Виконання даного заходу здійснюється для вимірювання кількості спожитої або переданої енергії, потужності, з врахуванням добових, зонних та інших тарифів, забезпечення можливості зберігання цих вимірювань, протягом місяця, року і доступу до цих даних для проведення розрахунків з постачальником і споживачем. Автоматизована система контролю і обліку електроенергії  (АСКОЕ) – засіб, дозволяючий споживачам отримати розгорнуту картину енергоспоживання і добитися раціонального використання  електроенергії, з врахуванням індивідуальних особливостей споживача.

- Обґрунтування проектної потужності об'єкта, передбачуваного асортименту продукції, яка запланована до випуску, а також міркування щодо її збуту — не передбачено зміни потужності існуючого об'єкта.

- Обґрунтування чисельності нових або додаткових робочих місць виробничого персоналу — зміна чисельності робочих місць не передбачається.

- Дані про наявність сировинної бази, про забезпечення основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами з обґрунтуванням можливості їх використання або одержання. — підприємство забезпечене основними матеріалами, енергоресурсами, напівфабрикатами, трудовими ресурсами,  необхідними для реалізації даного заходу.

- Обґрунтування розміщення об'єкта та вибір майданчиків для будівництва — реалізація заходу проводиться на об’єктах водовідведення.

- Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС) — впливу на навколишнє середовище не очікується.

- Схеми генплану та транспорту — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Основні вирішення з інженерної підготовки території і захисту об'єкта від небезпечних природних чи техногенних факторів — до початку виконання робіт в місцях розташування діючих підземних комунікацій будуть розроблені і погоджені з організаціями, які експлуатують ці комунікації, міроприємства по безпечним умовам праці. Розташування підземних комунікацій на місцевості буде позначено відповідними знаками, а територія перед початком робіт буде огороджена.

- Основні технологічні, будівельні та архітектурно-планувальні вирішення - для реалізації даного заходу , а саме впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії (АСКОЕ)  було взято до розгляду  систему ТОВ «Волинська електротехнічна компанія», в послуги якої входить проектна документація, вартість програми та електромонтажні роботи ( в т.ч. лічильники).

- Основні вирішення та показники з енергоефективності, порівняння варіантів, облік і використання вторинних та поновлюваних ресурсів — система АСКОЕ забезпечує виконання наступних функцій:

- збір інформації з первинних датчиків, перетворювачів і лічильників;

- диспетчерський (оперативний) контроль;

- облік енергоресурсів по підприємству в цілому та по підрозділах;

- виявлення поломок;

- розрахунок техніко-економічних показників;

- зв'язок з автоматизованою системою управління підприємством.

- Можливі терміни будівництва — 1,2-ий квартал 2016 року.

- Основні положення з організації будівництва — загальна схема організації будівництва містить у собі наступні періоди: організаційно-технічної підготовки, підготовчий період будівництва, основний період і введення об'єкта в експлуатацію. Роботи по встановленню АСКОЕ    виконуються підрядним способом.

- Розрахункова вартість будівництва, яка визначається за укрупненими показниками або за аналогами — 438,60 тис.грн. без ПДВ.

- Заходи щодо технічного захисту інформації — не потребуються.

- Основні вирішення з санітарно-побутового обслуговування працюючих — реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Основні вирішення з вибухопожежної безпеки виробництва - реалізація заходу проводиться на існуючих об'єктах.

- Техніко-економічні показники — система АСКОЕ включає:

-     пристрій для збирання та передавання даних;

- адаптери зв’язку з багатофункціональними електронними лічильниками електроенергії для перетворення сигналів інтерфейсу RS232  на сигнали інтерфейсу RS485  або «струмова петля»;

-     спеціалізоване та прикладне програмне забезпечення АСКОЕ;

-     апаратно-технічні засоби центрального вузла АСКОЕ споживача.

- Завдання на проектування — забезпечення  автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об’єктах водопостачання.

- Обґрунтування ефективності інвестицій — в результаті реалізації даного заходу підприємством буде впроваджена втоматизована система контролю і обліку електроенергії  (АСКОЕ) – засіб, який споживачам отримати розгорнуту картину енергоспоживання і добитися раціонального використання  електроенергії, з врахуванням індивідуальних особливостей споживача.

2) Визначення строку окупності та економічного ефекту від  впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об’єктах водовідведення  м.Луцьк.

Даний захід впроваджується на наступних об’єктах водовідведення:

| № п/п | Найменування розділу | Місце знаходження | Кількість лічильників |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-201 (КНС № 3) | вул.Карпенка-Карого | 2 |
| 2 | ТП-215(очисні споруди) | с.Вишків | 2 |
| 3 | ТП-217 (КНС №5) | вул.Лідавська | 4 |
| 4 | ТП-323 (КНС №1) | вул.Героїв УПА | 2 |
| 5 | ТП-345 (КНС №2) | вул.І.Франка | 3 |
| 6 | ТП-343 (КНС №4) | Вул.Потебні | 2 |
| 7 | ТП-387 (КНС №7) | Вул.Руська | 2 |

Економія за рік двом графікам (літо-зима) складе: 126,00 тис.грн.

Економічний ефект від впровадження даного заходу буде становити :

438,60/126,00=3,5 років або 42 місяці

п.2.2.2.1 Впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об’єктах водовідведення м. Луцьк

| № п/п | Найменування виробу | К-ть | Одиниця виміру | Вартість за одиницю (без ПДВ), грн. | Всього (без ПДВ), грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-201 | 2 | шт | 28 527,54 | 57 055,08 |
| 2 | ТП-215 | 2 | шт | 28 527,54 | 57 055,08 |
| 3 | ТП-217 | 4 | шт | 21 265,57 | 85 062,28 |
| 4 | ТП-323 | 2 | шт | 28 527,54 | 57 055,08 |
| 5 | ТП-345 | 3 | шт | 22 755,26 | 68 265,78 |
| 6 | ТП-343 | 2 | шт | 28 527,54 | 57 055,08 |
| 7 | ТП-387 | 2 | шт | 28 527,54 | 57 055,08 |
| Всього: |  |  |  |  | 438 603,46 |

Очікувані результати від впровадження Інвестиційної програми на

2016 рік

Таблиця 1. Прогноз по зменшенню втрат води у мережі

| № | Втрати | тис.м3/рік | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фактичні втрати води у мережі (факт 2014 року) | 4942,16 | 29,74 |
| 2. | Очікуване зменшення втрат води у мережі по Інвестиційній програмі | 130,52 | 0,79 |
| 3. | Прогноз | 4811,64 | 28,95 |

Таблиця 2. Прогноз по зменшенню ветхих та аварійних мереж водопостачання

| № | Протяжність мереж | км | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальна протяжність ветхих та аварійних мереж(факт 2014 року) | 168,20 | 53,57 |
| 2. | Очікувані зміни по Інвестиційній програмі | 0,879 | 0,28 |
| 3. | Прогноз | 167,32 | 53,29 |

Таблиця 3. Прогноз по зменшенню витрати електроенергії в системі водопостачання

| № | Витрати електроенергії | тис.кВт/год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати електроенергії на водопостачання (факт 2014 року) | 9759,28 | 100 |
| 2. | Очікувані зміни по Інвестиційній програмі | 916,69 | 9,39 |
| 3. | Прогноз | 9739,13 | 90,61 |

Таблиця 4. Прогноз по зменшенню витрати електроенергії в системі водовідведення

| № | Витрати електроенергії | тис.кВт/год | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Витрати електроенергії на водовідведення (факт 2014 року) | 10377,16 | 100 |
| 2. | Очікувані зміни по Інвестиційній програмі | 850,66 | 8,2 |
| 3. | Прогноз | 10000,56 | 91,8 |

Таблиця 5.Загальнобудинковий облік

| № | Будинки | Кількість, шт. | Рівень забезпечення багатоповерхових будинків приладами обліку |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальна кількість багатоповерхових будинків* | 886 | 100 |
| 2. | Кількість багатоповерхових будинків з приладами обліку | 547 | 61,72 |
| 3. | План встановлення приладів обліку в багатоповерхових будинках по Інвестиційній програмі | 130 | 14,67 |
| 4. | Прогноз | - | 76,39 |

* Кількість будинків 3 поверхи та вище.

Головний інженер                                                                        С.Б.Строк

Зобов’язання КП «Луцькводоканал» щодо досягнення ефективності реалізації Інвестиційної програми у сфері централізованого водопостачання та водовідведення.

- Досягнення стабільної, надійної роботи підвищувальної насосної станції по вул.Ковельській,64 та підвищення якості надання послуг, економії електроенергії , за рахунок модернізації насосного обладнання.

- Досягнення кращих показників очищення стічних вод, за рахунок модернізації системи знезарараження води на Омелянівській площадці водопідготовки.

- Забезпечення комерційного обліку водних ресурсів  в багатоповерхових будинках.

- Забезпечення надійного водопостачання  в м.Луцьку, за рахунок реконструкції водогону по вул.Дубнівська-Єршова та реконструкції мереж водогону по вул.Ковпака.

- Забезпечення надійного водовідведення в районах дії насосних станцій №4 , №2, №7,№14, №5 та підвищення екологічної безпеки, за рахунок реконструкції КНС.

- Покращення якості надання послуг за рахунок впровадження автоматизованої системи комерційного, технічного обліку води та впровадження автоматизованої системи контролю і обліку електроенергії на об’єктах водопостачання та водовідведення.

- Покращення якості очищення стічних вод, за рахунок модернізації системи аерації очисних споруд.

- Досягнення: зниження втрат води- 130,52 тис.м3/рік, збереження фонду заробітної плати- 62,43 тис.грн., а також енергоресурсів- 1767,35 тис.кВт/рік, економічний ефект від впровадження Інвестиційної програми становить -3456,85 тис.грн.

Головний інженер                                                                С.Б.Строк

Додаток  8

до Порядку розроблення,

погодження та затвердження

інвестиційних програм

суб’єктів господарювання

у сфері централізованого

водопостачання та водовідведення

ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА

ПОСАДОВОЇ ОСОБИ ЛІЦЕНЗІАТА НА ОБРОБКУ

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, _______  Корчук Іван Миколайович_______, при наданні

(прізвище, ім’я, по батькові)

даних до ______Національної комісії , що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ___

(найменування уповноваженого органу)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за   допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності ліцензіата.

___________________________                                                 “____”________________ 20___ року

(підпис)                                                                                                   (дата)

Директор КП «Луцькводоканал»                                                 _____Корчук І.М. ___

(посада посадової особи ліцензіата)	(прізвище, ім’я, по батькові)