## Лист1
ПОЯСНЕННЯ
до Річного інвестиційного плану 2020 року
Комунальне підприємство "Луцькводоканал"
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Обсяги фінансування, тис. грн. (без ПДВ) | Стадія впровадження заходу | Рік введення в експлуатацію | Протяжність ділянки, пог. м | Діаметр труби, мм | Матеріал труби | Марка обладнання, обсяги робіт | Продуктивність обладнання, мᶾ/год. | Напір, м вод. ст. | Потужність, кВт | Напруга | Підстава для впровадження заходу | Відповідність схемам оптимізації мереж водопостачання /водовідведення | Ефект від впровадження заходу
[15 empty] | економія електроенергії, тис. кВт/год. рік | коштів, тис. грн./рік | інше
І | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. | Реконструкція ділянки збірного водогону в с. Новостав Луцького району | 2169.09 | до впровадження | 1983-1984 | 362 | 600 | сталь | [5 empty] | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  | 362 | 560 | РЕ 100 SDR-17 (1,0 МПа) | [6 empty] | відповідає | 0 | 210.27 | соціальний, економічний
1.1.2. | Реконструкція ділянки водогону в с. Струмівка Луцького району | 1722.02 | до впровадження | 1985-1987 | 330 | 600 | сталь | [5 empty] | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  | 330 | 450 | РЕ 80 SDR-17 (1,0 МПа) | [6 empty] | відповідає | 0 | 277.15 | соціальний, економічний
1.1.3. | Заміна запірної арматури на об'єктах Дубнівської площадки водопідготовки | 627.12 | до впровадження | 1978-1979 |  |  |  | Засувка фланцева DN800 - 2 шт. |  |  |  |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Засувка фланцева з ковкого чавуну DN800 з електроприводом - 1 шт., Засувка фланцева з ковкого чавуну DN800 - 1 шт. | [5 empty] | відповідає |  |  | соціальний, економічний
1.1.4. | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах м. Луцька | 412.5 | до впровадження | 1973-1988 |  |  |  | Засувка чавунна фланцева dn 100-600 мм - 23 шт. |  |  |  |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Задвижка с обрезиненным клином (Ру16) Т=-10+120, dn 100-600 мм - 23 шт. | [5 empty] | відповідає |  |  | соціальний, економічний
1.1.5. | Заміна трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-86 на Омелянівській насосній станції | 211.2 | до впровадження | 1973, 1964 |  |  |  | Трансформатор № 1 (TTU-A1) Трансформатор № 2 (TMO ф 400/10) |  |  |  | 400 кВА, 400 кВА | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Трансформатор № 1 (ТМ-10/04-400 кВА), Трансформатор № 2 (ТМ-10/04-400 кВА) |  |  |  | 400 кВА, 400 кВА |  |  |  |  | соціальний, економічний
1.1.6. | Заміна трансформатора ТМ-10/04-400 кВА в ТП-22 на Дубнівській насосній станції | 105.6 | до впровадження | 1989 |  |  |  | Трансформатор № 1 (ТМ3 1000/10) |  |  |  | 400 кВА | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Трансформатор (ТМ-10/04-400 кВА) |  |  |  | 400 кВА |  |  |  |  | соціальний, економічний
Усього за підпунктом 1.1 |  | 5247.53 | [12 empty] | 0 | 487.42
1.5. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
1.5.1. | Заміна застарілого комп'ютерного обладнання та периферії | 200.85 | до впровадження | до 2013 | [8 empty] | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | MFP F3 Canon iR 2206iF з WiFi - 1 шт., MFP Canon А4 i-SENSYS MF3010 - 7 шт., A4 Canon i-SENSYS LBP-6030B - 7 шт., системний блок Ryzen 3 - 10 шт., Monitor 21.5’’ LG 22 MK430H-B (IPS, 5 мс) - 10 шт. |  |  |  |  | забезпечення оперативного та належного виконання функціональних обов’язків працівниками підприємства |  |  |  | соціальний, економічний
1.5.2. | Оптимізація та облаштування диспетчерської служби | 55 | до впровадження
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Телевізор Philips 50PUS6203/12 -J28 4 шт. |  |  |  |  | забезпечення оперативного та належного виконання функціональних обов’язків аварійно-диспетчерської служби підприємства | відповідає |  |  | соціальний, економічний
1.5.3. | Оптимізація та розширення послуг контакт-центру | 57.75 | до впровадження
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Системний блок Ryzen 9 - 1 шт. |  |  |  |  | забезпечення стабільності роботи контакт-центру, ефективне розділення вхідних та вихідних дзвінків, підвищення швидкості реагування на нестандартні ситуації |  |  |  | соціальний, економічний
Усього за підпунктом 1.5 |  | 313.6 | [12 empty] | 0 | 0
1.6. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
1.6.1. | Придбання спецавтомобіля Renault Master для аварійно-відбудовних бригад | 1447.64 | до впровадження | 1988, 1973 |  |  |  | Автомобілі ГАЗ-53 та ГАЗ-66 |  |  |  |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Автомобіль RENAULT MASTER, версія L4 H1 - 2 один. | [7 empty] | 140.34 | соціальний, економічний
Усього за підпунктом 1.6 |  | 1447.64 | [12 empty] | 0 | 140.34
1.8. | Інші заходи, з них:
1.8.1. | Придбання атомно-абсорбційного спектрометра МГА-915МД та додаткового обладнання хіміко-бактеріологічної лабораторії | 831.68 | до впровадження
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Атомно-абсорбційний спектрометр МГА-915МД та додаткове обладнання |  |  |  |  | забезпечення визначення 37 хімічних показників якості питної води на виконання вимог ДСанПіНу 2.2.4-171-10 |  |  |  | соціальний, економічний
1.8.2. | Виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів заходів Інвестиційної програми КП "Луцькводоканал" на 2021 рік | 126.86 | до впровадження | [9 empty] | фізичне зношення збірних водогонів
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію збірних водогонів - 3 один. |  |  |  |  | зменшення втрат води, матеріальних витрат |  |  |  | соціальний, економічний
Усього за підпунктом 1.8 |  | 958.54 | [12 empty] | 0 | 0
Усього за розділом І |  | 7967.31 | [12 empty] | 0 | 627.76
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
2.1.1. | Технічне переоснащення повітродувно-мулової насосної станції ОСК, вул. Селищна, 90, м. Луцьк | 144.22 | до впровадження | 1998, 1997, 2000 |  |  |  | насосні агрегати: Д200/36, СД160/45, К20/30 | 200, 160, 20 відповідно | 36, 45, 20 відповідно | 37, 37, 3 відповідно |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: Д200/36, СД160/45, PFA.5.01.1.1012 | 200, 160, 25 відповідно | 36, 45, 6.5 відповідно | 37, 37, 1.5 відповідно |  |  |  | 5704 | 20.99 | соціальний, економічний
2.1.2. | Технічне переоснащення насосної станції сирого осаду № 1 ОСК, вул. Селищна, 90, м. Луцьк | 169.1 | до впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: ФГ216/24, К20/30 | 216, 20 відповідно | 24, 20 відповідно | 37, 3 відповідно |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: СД250/22,5, PFA.5.01.1.1012 | 250, 25 відповідно | 22.5, 6.5 відповідно | 37, 1.5 відповідно |  |  |  | 3339 | 15.41 | соціальний, економічний
2.1.3. | Технічне переоснащення насосної станції рециркуляції ОСК, вул. Селищна, 90, м. Луцьк | 26.47 | до впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: К20/30 | 20 | 20 | 3 |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: PFA.5.01.1.1012 | 25 | 6.5 | 1.5 |  |  |  | 200 | 1.79 | соціальний, економічний
2.1.4. | Технічне переоснащення КНС № 11 по вул. Володимирській, 101б, м. Луцьк | 157.18 | до впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: ФГ216/24, FZV3.28.1.1020 | 216, 80 відповідно | 24, 12 відповідно | 37, 5.5 відповідно |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: СД250/22,5, СД80/18 | 250, 80 відповідно | 22.5, 18 відповідно | 37, 11 відповідно |  |  |  | 21225 | 61.02 | соціальний, економічний
2.1.5. | Технічне переоснащення КНС № 8 по вул. Потебні, 43а, м. Луцьк | 28.82 | до впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: ФГ57.5-9,5 | 57.5 | 9.5 | 4 |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: СД50/10 | 50 | 10 | 4 |  |  |  | 2994 | 8.91 | соціальний, економічний
2.1.6. | Технічне переоснащення КНС № 7 по вул. Руська, 9а, м. Луцьк | 26.47 | до впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: PFA | 25 | 8 | 1.5 |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: PFA.5.01.1.1012 | 25 | 6.5 | 1.5 |  |  |  | 12 | 1.79 | соціальний, економічний
2.1.7. | Технічне переоснащення КНС № 4 по вул. Потебні, 79а, м. Луцьк | 41.03 | до впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: СДВ80/18 | 80 | 18 | 11 |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: СДВ80/18 | 80 | 18 | 11 |  |  |  | 272 | 2.2 | соціальний, економічний
2.1.8. | Технічне переоснащення КНС № 10 по вул. Ковельська, 197а, м. Луцьк | 65.05 | до впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: ФГ57.5-9,5 | 57.5 | 9.5 | 4 |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: FZV2.33.1.1010 | 60 | 14.8 | 7.5 |  |  |  | 3606 | 10.29 | соціальний, економічний
2.1.9. | Технічне переоснащення КНС №№ 12, 13, 15, 16 | 69.48 | до впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: FZR1.02.12 - 4 один. | 16 | 15 | 2.1 |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | насосні агрегати: FZR1.03.1.2100 | 18 | 15.5 | 2.2 |  |  |  | 28 | 6.43 | соціальний, економічний
2.1.10. | Заміна трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-323 на КНС № 1 по вул. Героїв УПА, 2 | 211.2 | до впровадження |  |  |  |  | Трансформатор № 1 (TTU-A1 400/10) Трансформатор № 2 (TTU-A1 630/10) |  |  |  | 400 кВА, 630 кВА | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Трансформатор № 1 (ТМ-10/04-400 кВА), Трансформатор № 2 (ТМ-10/04-400 кВА) |  |  |  | 400 кВА, 400 кВА |  |  |  |  | соціальний, економічний
2.1.11. | Заміна трансформаторів ТМ-10/04-400 кВА в ТП-217 на КНС № 5А по вул. Карпенка-Карого, 1А | 211.2 | до впровадження |  |  |  |  | Трансформатор № 1 (TМ 630/10/0,4) Трансформатор № 2 (TМ 630/10/0,4) |  |  |  | 630 кВА, 630 кВА | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Трансформатор № 1 (ТМ-10/04-400 кВА), Трансформатор № 2 (ТМ-10/04-400 кВА) |  |  |  | 400 кВА, 400 кВА |  |  |  |  | соціальний, економічний
2.1.12. | Заміна трансформаторів ТМ-10/04-630 кВА в ТП-217 на КНС № 5 по вул. Карпенка-Карого, 1А | 293.76 | до впровадження |  |  |  |  | Трансформатор № 1 (TМ-АІ 630/10) Трансформатор № 2 (TМ-АІ 630/10) |  |  |  | 630 кВА, 630 кВА | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Трансформатор № 1 (ТМ-630/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11) Трансформатор № 2 (ТМ-630/10 У1 10/0,4 Д/Ун-11) |  |  |  | 630 кВА, 630 кВА |  |  |  |  | соціальний, економічний
Усього за підпунктом 2.1 |  | 1443.98 | [12 empty] | 37380 | 128.83
2.3. | Заходи щодо провадження та розвитку інформаційних технологій, з них:
2.3.1. | Облаштування серверної кімнати | 251.32 | до впровадження
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Блок безперебійного живлення для сервера ББЖ АРС Smart-UPS C RM 1500VA LCD - 3 шт., Кондиціонер Gorenje LCD - 1 шт., Сервер HPE DL380 Genj10 4114-S 2.2GHz/10 - 1 шт., MS Windows Svr Std 2019 64 Bit Russian DVD - 1 шт., Комутатор MikroTik CCR1009-7G-1C-1S+ - 2 шт., Шафа 19’’ 33U, 610×865 мм (Ш*Г), чорна в - 1 шт. |  |  |  |  | забезпечення стабільної роботи програмного та комп’ютерного обладання на всіх об’єктах підприємства |  |  |  | соціальний, економічний
Усього за підпунктом 2.3 |  | 251.32 | [12 empty] | 0 | 0
2.4. | Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення, з них:
2.4.1. | Придбання колісного багатофункціонального екскаватора-навантажувача JCB модель 3СX ECO SITEMASTER | 2422.49 | до впровадження | [9 empty] | забезпечити своєчасне завантаження мулу для подальшого його транспортування на сількогосподарські у гіддя, тим самим, забезпечивши вивільнення мулових майданчиків, їх рекультивацію та збільшення санітарної зони ОСК
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Колісний багатофункціональний екскаватор-навантажувач JCB модель 3СX ECO SITEMASTER та додаткове навісне обладнання (екскаваторні додаткові ковші, гідролінія, гідромолот НМ033Т, засіб для швидкої заміни навісного обладнання | [7 empty] | 886.03
Усього за підпунктом 2.4 |  | 2422.49 | [12 empty] | 0 | 886.03
2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. | Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Потебні в м. Луцьк | 2362.5 | до впровадження | 1984 | [8 empty] | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | 1) заміну ділянки залізобетонного каналізаційного колектора діаметром 1000 мм (протяжністю 181,8 м) на поліетиленові труби ТПС-GN SN8 із внутрішнім діаметром 800 мм, проведення гідравлічних випробувань; 2) реконструкцію залізобетонних конструкцій приймальної камери із заміною існуючих шиберних затворів на нові поліетиленові; 3) реконструкція 3-х оглядових каналізаційних колодязів (камер). | [5 empty] | відповідає |  |  | екологічний
2.5.2. | Капітальний ремонт вторинного радіального відстійника № 3 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку Волинської області | 1001.01 | до впровадження | 1973-1978 |  |  |  | Наявні дефекти, пошкодження будівельних конструкцій будуть в подальшому збільшуватись та приведуть споруду до категорії стану «3» - непридатний до нормальної експлуатації |  |  |  |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Заходом передбачено капітальний ремонт вторинного радіального відстійника № 3 на очисних спорудах каналізації на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку | [5 empty] | відповідає |  |  | екологічний
2.5.3. | Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 4 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку Волинської області | 823.2 | до впровадження | 1973-1978 |  |  |  | Наявні дефекти, пошкодження будівельних конструкцій будуть в подальшому збільшуватись та приведуть споруду до категорії стану «3» - непридатний до нормальної експлуатації |  |  |  |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Заходом передбачено капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 4 на очисних спорудах каналізації на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку | [5 empty] | відповідає |  |  | екологічний
2.5.4. | Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 5 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку Волинської області | 801.82 | до впровадження | 1973-1978 |  |  |  | Наявні дефекти, пошкодження будівельних конструкцій будуть в подальшому збільшуватись та приведуть споруду до категорії стану «3» - непридатний до нормальної експлуатації |  |  |  |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Заходом передбачено капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 5 на очисних спорудах каналізації на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку | [5 empty] | відповідає |  |  | екологічний
2.5.5. | Капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 6 на ОСК на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку Волинської області | 833.1 | до впровадження | 1973-1978 |  |  |  | Наявні дефекти, пошкодження будівельних конструкцій будуть в подальшому збільшуватись та приведуть споруду до категорії стану «3» - непридатний до нормальної експлуатації |  |  |  |  | фізичне зношення
|  |  | після впровадження |  |  |  |  | Заходом передбачено капітальний ремонт первинного радіального відстійника № 6 на очисних спорудах каналізації на вул. Селищній, 90 в м. Луцьку | [5 empty] | відповідає |  |  | екологічний
Усього за підпунктом 2.5 |  | 5821.63 | [12 empty] | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  | 9939.42 | [12 empty] | 37380 | 1014.86
Усього за інвестиційною програмою |  | 17906.73 | [12 empty] | 37380 | 1642.62
Начальник ВТВ __________________________ В.М. Цвяк