|  | ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКТЕПЛО» |  |
|  | 43007, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20, тел/факс 77-32-00, п/р 26008000045598 в АТ «Ерсте Банк» м. Київ |  |

ЗВІТ

Про стан підготовки до опалювального сезону 2012-2013 рр.

Сьогодні підприємство «Луцьктепло» - це задіяні у виробничому процесі 64 котельні, 51 ЦТП, 132,3 км. теплових мереж. На котельних підприємства встановлено 170 котлів різних марок та потужностей, від котлів марки «Елга» потужністю – 0,2 Гкал/год до КГВМ-100 потужністю – 100 Гкал/год. Загальна встановлена потужність котелень підприємства становить – 493,82 Гкал/год., підключена потужність – 246,9 Гкал/год. Близько 75%, або 103,35 км. теплових мереж відпрацювали встановлений ресурс (більше 20-ти років) та потребують заміни. Із загальної кількості встановлених на підприємстві котлів, 136 відпрацювали встановлений норматив і потребують заміни, або періодичного технічного діагностування спеціалізованою організацією, не рідше одного разу в три роки, з метою отримання дозволу продовження їх експлуатації.

З метою своєчасного та якісної підготовки теплового господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2012-2013рр., надійного забезпечення теплом споживачів міста на підприємстві був виданий наказ №61 від 08.02.2012 та  затверджені заходи з підготовки теплового господарства ДКП «Луцьктепло» до роботи в опалювальний період 2012-2013 рр., якими передбачено виконання значних обсягів робіт з капітального, поточного ремонтів котелень, ЦТП, теплових мереж та внутрішньобудинкової системи, а саме:

- поточний ремонт котелень – 64 шт.;

- капітальний ремонт тепломереж загальною протяжністю 2,5 км.

- поточний ремонт тепломереж – 129,8 км. (у двотрубному обчисленні);

- капітальний ремонт центральних теплових пунктів – 3 шт.

- поточний ремонт ЦТП – 48 шт.;

- поточний ремонт ВБС – 627ж/б.

Станом на 27.09.2012 р. підготовка підприємства до опалювального сезону

характеризується наступними показниками:

| № п/п | Найменування ремонту | Один. вим. | План | Фактичне виконання | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | станом 27.09.2012 р. |  |
| 1 | Поточний ремонт котелень | шт | 64 | 64 |  |
| 2 | Кап. ремонт ЦТП | шт | 3 | 3 |  |
| 3 | Поточний ремонт ЦТП | шт | 48 | 48 |  |
| 4 | Кап. ремонт тепломереж в т.ч. попередньоізольовані труби | км в 2-х труб вим. | 2,5 | 1,6 0,265 |  |
| 5 | Поточний ремонт тепломереж | км в 2-х труб вим. | 129,8 | 129,8 |  |

Проведено поточний ремонт внутрішньобудинкових систем централізованого опалення та гарячого водопостачання 627 житлових будинків: заміна невеликих ділянок трубопроводу, відновлення теплоізоляції, ремонт та заміна запірно-регулюючої арматури. Загальний обсяг витрат – 1 279,76 тис. грн.

За рахунок власних коштів станом на 27.09.2012 р. проведено капітальний ремонт теплових мереж на 18 обєктах:

- пр. Молоді, 6а;

- пр. Грушевського-вул. Коновальця (ВТ-66 – ВТ-68);

- пр. Молоді, 6а – Соборності, 3а;

- пр. Відродження, 41-45;

- пр. Волі, 1 (від ВТ-1 до вул. Винниченка, 2);

- вул. Володимирська, 97-100;

- вул. Ветеранів, 5 (від ВТ-89 до ЗОШ №10);

- вул. Конякіна, 14 (зупинка торг. Центр «Салют»);

- вул. Гнідавська, 63в до ВТ-65;

- вул. Боженко (від ВТ-3 до кута повороту);

- вул. Задворецька, 13;

- пр. Молоді

- вул. Кравчука (від ТК-161 до ТК-162 торг. Центр «Слон»)

- пр. Відродження,18

- вул.Станіславського (від ВТ-56 до ВТ-58)

- вул.Грушевського,24;26;

- вул.Єршова;

- вул.Коновальця – вул. Стрілецька («Держказначейство»)

з них:

1) магістральні трубопроводи по вул. Задворецькій Ø426 мм – 360 м.п.; пр. Соборності – вул. Єршова Ø530 мм – 296 м.п.; вул. Боженка Ø630 мм – 120 м.п, пр. Молоді Ø325 - 60м/п,  на суму 1 682,0 тис. грн;

2) попередньоізольовані труби – 530 м/п

Загальний обсяг витрат на капітальний ремонт теплових мереж – 2 880,0  тис. грн.

Після проведення гідравлічного випробування теплових мереж по завершенню опалювального сезону аварійно відремонтовано 82 ділянки теплових мереж.

Власними силами проведено поточний ремонт теплових мереж, котелень та ЦТП на суму 1 310,46 тис.грн.

За рахунок власних коштів проведено реконструкцію ЦТП по                          вул. Декабристів, 29 з заміною кожухотрубного підігрівача на пластинчастий, вартість якого – 81,5 тис.грн.

Укладені договори на опалювальний період 2012-2013р:

- на постачання природного газу для надання населенню послуг з
опалення та гарячого водопостачання. Постачальник – ПАТ «Волиньгаз»;

- на постачання природного газу для вироблення теплової енергії для
потреб установ та організацій, що фінансуються з державних та місцевих
бюджетів, а також інших суб'єктів. Постачальник – ПАТ «Волиньгаз»

- на транспортування природного газу з ПАТ «Волиньгаз».

- на постачання електроенергії від Луцької районної філії                  ВАТ «Волиньобленерго», Луцької міської філії ВАТ «Волиньобленерго»,               ВАТ «СКФ-Україна», ТзОВ «Східноєвропейська теплоелектрогенеруюча компанія», обласна лікарня, УВО УТОС, ДНЗ №26, школа-інтернат, обласна дитяча лікарня, ЖКП-2,-7,-11;

- на  постачання  холодної  води  та  прийняття   стічних   вод  з
підприємством «Луцькводоканал»;

- на постачання хімочищеної води з ТзОВ «Західна теплоенергетична група»;

- на переробку давальної сировини (природного газу) в готову продукцію (теплову енергію) з ТзОВ «Західна теплоенергетична група»;

- на постачання води та прийняття стічних вод з АТ «СКФ Україна», обласна спортивна школа (ДЮСШ), районна лікарня, обласна дитяча лікарня, ДНЗ №26, обласна лікарня (с. Боголюби), автогосподарство УМВС, ДП ЛРЗ «Мотор».

Станом на 14.09.2012р. укладені договори на відпуск теплової енергії в опалювальному сезоні 2012-2013рр. з:

- Луцьким ремонтним завод «Мотор»;

- Волинським академічним облмуздрамтеатр;

- Центром поштового зв'язку №1 «Укрпошта»;

- ВАТ «Луаз»;

За ремонтний період 2012 року метрологічною службою підприємства відремонтовані та повірені технологічні прилади, які встановлені на котельнях підприємства:

| № | Тип приладів | Факт виконання | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Манометри технічні МТП | 2692 шт. | 99 |
| 2 | Манометри ЕКМ | 150 шт. | 100 |
| 3 | Тяготискоміри ТНМ | 286шт. | 100 |
| 4 | Термометри манометричні ТПГ-СК | 35шт. | 100 |
| 5 | Міст автоматичний КС Д-2 | 97 шт. | 100 |
| 6 | Витратоміри КСД-2 | 98 шт. | 100 |
| 7 | Автоматичні прилади тиску КСД-2 | 49шт. | 100 |
| 8 | Термометри скляні ТТЖ | 571 шт. | 100 |
| 9 | Термометри опору ТСМ | 175 шт. | 100 |
| 10 | Сигналізатори газу СГБ та Інга | 77 шт. | 100 |
| 11 | Манометри кисневі | 79 шт. | 98 |
| 12 | Водолічильники | 85 шт. | 98 |
| 13 | Теплолічильники | 37 шт. | 100 |

Вказані прилади пройшли державну повірку у Волинському ДЦСМ та визнані придатними до експлуатації.

Будівлі котелень і ЦТП знаходяться в задовільному стані згідно паспортів технічного стану будівель і споруд, виданих проектним інститутом                        НДІ «Проектреконструкція». Аварійних будівель не має.

Технічний стан систем електрозабезпечення об'єктів теплопостачання -задовільний.

Категорія з надійності електрозабезпечення котельні по вул. Боженка, 34-1. Решта 63 котельні - II і III категорії.

Проведені режимно-налагоджувальні роботи на 170 котлах (за винятком 16 котлів, що законсервовані).

На котельнях і ЦТП підприємства експлуатується 627 насосів, які відремонтовані і підготовлені до опалювального сезону.

Технічний стан газового обладнання котелень задовільний. На котельних підприємства встановлені газові лічильники з класом точності 1,0 в кількості 89 шт. різних типів, в тому числі „УНІВЕРСАЛ - 02" - 22 шт.

В ДП «Волинським ЕТЦ Національного НДІ промислової безпеки та охорони праці» проведено чергові технічні опосвідчення для 81 котлів, 69 водопідігрівачів центральних теплових пунктів, 15 посудин, що працюють під тиском (баки-акумулятори, конденсатні баки, деаераційні установки, сепаратори, фільтри тощо) та чергові технічні діагностування для 7 котлів.

Гідравлічна наладка теплових мереж проведена на теплових мережах від 13 районних котелень, проведені гідравлічні випробування теплових мереж на щільність після закінчення опалювального сезону та після проведення поточного і капітального ремонтів.

Придбано та влаштовано на 58 котельних вузли обліку відпуску теплової енергії на суму 3 637тис. грн.  та на 29-ти котельних мікропроцесорні обчислювачі об'єму спожитого газу, вартістю 574,6тис.грн.

З метою визначення ефективності використання палива і енергії на підприємстві та його об’єктах, ефективності роботи обладнання та системи теплопостачання та встановлення потенціалу економії енергоресурсів у фізичних та вартісних показниках ДКП «Луцьктепло» заключило договір №25 від 12 березня 2012 із ТОВ «Аструм інтертрейд» на проведення енергетичного аудиту. На даному етапі проводиться збір вихідних даних.

Станом на 01.09.2012р. встановлено комерційних приладів обліку гарячої води – 41 826 шт. та приладів обліку теплової енергії - 174 шт.

За 9 місяців поточного року підприємство надало послуг з теплопостачання усім категоріям споживачів на загальну суму 160 304,40 тис. грн. За отримані послуги проведена оплата на суму 168 124,6 тис. грн. На даний час заборгованість споживачів складає 36 363,7 тис. грн., в тому числі:

міський бюджет – 112,3 тис. грн.

районний бюджет – 0,0 тис. грн.

обласний бюджет – 0,0 тис. грн.

державний бюджет – 2 607,2 тис. грн.

госпрозрахункові і інші установи – 2 419,7 тис. грн.

населення – 30 406,4 тис. грн.

субсидії – 22,3 тис. грн.

пільги – 1068,8 тис. грн.

В.о. директора						Д.О.Дубняк

Вик.

Дудчик

77-32-19